## query (1)
ID | SUBESTACION | NODO | CIRCUITO1 | IP | FECHA | DIRECCION | DESCRIPCION DE LA ORDEN | ESTADO | INICIO ACTIVIDAD | FIN ACTIVIDAD | AVISO MANTENIMIENTO | AVISO TELCO | DESCRIPCION AVISO | FALLA IDENTIFICADA | CAUSA DE FALLA | TRABAJO REALIZADO | LATITUD | LONGITUD | FOTO 1 | FOTO 2 | FECHA REAL | Tipo de elemento | Ruta de acceso
31 |  | 1794787 | [5 empty] | CERRADA | 2024-09-25 | 2024-09-25 | FALSE |  |  | Desconocida |  | Se revisa comunicación en la S/E Diesel II | 3.4368 | -76.5174 |  |  | 25 septiembre 2024 11:24 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
32 |  | 5222397 | [5 empty] | CERRADA | 2024-09-25 01:05 | 2024-09-25 01:40 | FALSE |  |  | Desconocida | Está conectado por fibar | Se reinicia todo el equipo y se ve rica el modem | 3.4419 | -76.512 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[982e6f37-4270-4d0d-9e06-dcd59687f811][1]_[1].jpeg"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][36]_[e5a1877a-f8f8-426f-a3b8-05bbe0158b33][1]_[3].jpeg"} | 25 septiembre 2024 12:40 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
33 |  | 5222389 | [5 empty] | CERRADA | 2024-09-25 | 2024-09-25 | FALSE |  |  | Falta tensión AC |  | Se verifica la comunicación, se reinicia todo el equipo | 3.4414 | -76.5117 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[73a28d11-d51f-479e-8c87-a7ec23e488e0][1]_[1].jpeg"} |  | 25 septiembre 2024 12:46 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
34 |  | 5293995 | [5 empty] | CERRADA | 2024-09-25 | 2024-09-25 | FALSE |  |  | Desconocida |  |  | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 25 septiembre 2024 15:29 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
35 |  | 1022920 | [5 empty] | CERRADA | 2024-09-25 | 2024-09-25 | FALSE |  |  | Display caja de control no prende |  |  | 3.4171 | -76.5357 |  |  | 25 septiembre 2024 15:45 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
36 |  | 5250005 | [5 empty] | CERRADA | 2024-09-25 | 2024-09-25 | FALSE |  |  | Display caja de control no prende | Desconocida | Se revisa y se resetea todo el equipo | 3.4171 | -76.5357 |  |  | 25 septiembre 2024 15:47 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
37 |  | 1020153 | [5 empty] | CERRADA | 2024-09-26 | 2024-09-26 | FALSE |  |  |  |  | Se realiza instalación de modem Navigate Worx serie 21075127330068, SIM WOM 2556, IP 10.205.36.249 Se instala Antena ASDU 746 | 3.4021 | -76.5256 |  |  | 26 septiembre 2024 11:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
38 |  | 5250005 | [5 empty] | CERRADA | 2024-09-26 | 2024-09-26 | FALSE |  |  |  |  | Módem ur5 desactualizado, tiene SIM EMCALI, desactualizado Se retira para actualizar y comprobar en el laboratorio | 3.4222 | -76.5471 |  |  | 26 septiembre 2024 14:15 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
42 |  | 5287804 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-03 10:26 |  | FALSE |  |  |  |  | Se reaoliza actualización en el módem Navigate Worx 21075127330097 con SIM WOM | 3.3631 | -76.5246 |  |  | 3 octubre 2024 10:26 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
43 |  | 2908875 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-03 10:37 | 2024-10-03 10:37 | FALSE |  |  |  |  | Se instala módem Navigate Worx 21075127330067 con SIM WOM 2557 Actualizado en el laboratorio | 3.3441 | -76.5142 |  |  | 3 octubre 2024 10:37 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
44 |  | 2908875 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Se actualiza la configuración del módem navigate worx |  | 3.343 | -76.5212 |  |  | 3 octubre 2024 10:38 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
45 |  | 5251613 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-03 10:56 | 2024-10-03 10:57 | FALSE |  |  | Desconocida |  | No sé puede acceder al módem, riesgo biológico (nido de avispas). | 3.3874 | -76.5244 |  |  | 3 octubre 2024 10:53 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
46 |  | 1167642 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-03 10:37 | 2024-10-03 10:45 | FALSE |  |  |  |  | Se actualiza APN módem ur5 SIM WOM 4900 | 3.3429 | -76.5212 |  |  | 3 octubre 2024 13:00 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
47 |  | 5279372 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-03 10:37 | 2024-10-03 10:45 | FALSE |  |  |  |  | Se actualiza módem y se organiza antena, se resetea todo el equipo | 3.4474 | -76.5312 |  |  | 3 octubre 2024 13:36 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
48 |  | 1141597 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-03 13:55 | 2024-10-03 13:55 | FALSE |  |  |  |  | Modem ur5 1100000415809, SIM WOM 4927, se revisa y se resetea todo el equipo | 3.4403 | -76.5358 |  |  | 3 octubre 2024 13:52 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
49 |  | 1161512 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-04 11:44 | 2024-10-04 11:50 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Sitio arborizado | Se revisa actualización de APN en el módem ur5 y ya se encuentra actualizado Se reinicia todo el equipo SIM WOM 4905 No registra la sim | 3.56 | -76.5582 |  |  | 4 octubre 2024 11:43 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
50 |  | 2868474 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-04 12:14 | 2024-10-04 12:14 | FALSE |  |  |  |  | Revisión y Actualización de datos RI Noja ASDU 701 Modem ur5vi serie ACZ1100001316691 Caja NOJA serie 100121052786 Está comunicando Verificación de comunicación,O,K. Indicadores WAN/DATT OK | 3.5609 | -76.5532 |  |  | 4 octubre 2024 12:07 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
51 |  | 2528954 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-04 12:44 | 2024-10-04 12:44 | FALSE |  |  |  |  | Miravalle -Dapa RI COOPER ASDU 347 No tiene red de fibra instalada No tiene módem | 3.5559 | -76.5518 |  |  | 4 octubre 2024 12:40 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
52 |  | 2521415 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-04 13:29 | 2024-10-04 13:29 | FALSE |  |  |  |  | RI NOJA Modem ur5vi Se encontró con SIM Tigo 6858 Se actualiza APN módem ASDU 638 Pendiente instalar SIM WOM | 3.4195 | -76.5318 |  |  | 4 octubre 2024 13:27 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
53 |  | 1097709 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-05 11:14 | 2024-10-05 11:14 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Modem desactualizado APN | Se actualiza APN módem ur5 ACZ1100000264603, SIM WOM 5066 Comunicación bien | 3.4063 | -76.5069 |  |  | 5 octubre 2024 11:11 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
55 |  | 5224276 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-05 12:03 | 2024-10-05 12:03 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Desconocida | Se realiza actualización de APN en el módem. Se resetea todo el equipo. No registra la SIM Nota Corregir dirección, la dirección correcta es Carrera 39 B # 40-84 | 3.4212 | -76.4993 |  |  | 5 octubre 2024 11:46 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
56 |  | 6222871 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-05 12:33 | 2024-10-05 12:33 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Se revisa configuración del módem, ur5 tiene actualizado APN internet.wom.co SIM WOM 5070, No registra Pendiente cambio de módem | 3.4132 | -76.4926 |  |  | 5 octubre 2024 12:30 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
57 |  | 2425491 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-05 12:57 | 2024-10-05 12:57 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Se revisa y se confirma APN actualizado internet.wom.co, ASDU 570, módem ur5, SIM WOM 5071, no registra, se reinicio todo el equipo | 3.4017 | -76.468 |  |  | 5 octubre 2024 12:51 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
58 |  | 5197244 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-05 13:27 | 2024-10-05 13:27 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Módem ur5 no se registra la SIM WOM 5085, tiene actualizado el APN internet.wom.co Se resetea todo el equipo No comunica | 3.4265 | -76.4844 |  |  | 5 octubre 2024 13:23 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
59 |  | 1062301 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-05 13:53 | 2024-10-05 13:53 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Modem ur5vi bloqueado no se puede acceder con el computador SIM WOM 5079 ASDU 557 Se resetea todo el equipo No comunica Pendiente para cambiar módem | 3.4189 | -76.5356 |  |  | 5 octubre 2024 13:51 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
60 |  | 1097059 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-05 15:08 | 2024-10-05 15:08 | FALSE |  |  |  |  | RI Noja, ASDU 458, módem ur5, SIM WOM 5108, módem no registra la Sim, | 3.4173 | -76.5357 |  |  | 5 octubre 2024 15:04 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
61 |  | 5222311 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-06 08:11 | 2024-10-06 08:11 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Se revisa y ya tiene APN actualizado Modem ur5vi SIM WOM 5057 ASDU 661 No registra la SIM | 3.391 | -76.5538 |  |  | 6 octubre 2024 8:09 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
62 |  | 5122619 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-06 09:33 | 2024-10-06 09:33 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | NOJA ASDU 538, módem ur5 SIM WOM 5045, APN actualizado, no registra la SIM | 3.3643 | -76.5245 |  |  | 6 octubre 2024 9:28 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
63 |  | 1122525 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-06 09:49 | 2024-10-06 09:49 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Actualización módem | NOJA ASDU 314, Módem Navigate Worx, se realiza actualización en el módem | 3.3642 | -76.5245 |  |  | 6 octubre 2024 9:44 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
64 |  | 6364756 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-06 10:48 | 2024-10-06 10:48 | FALSE |  |  |  |  | RI COOPER Módem Four Faith, SIM WOM 4980, IP 10.205.36.90, asdu por defecto 1000. Reportar a Mantenimiento para configurar asdu. Nota: en la información del equipo que muestra el aplicativo aparece el asdu 743 | 3.3826 | -76.5319 |  |  | 6 octubre 2024 10:32 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
65 |  | 5201578 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-06 11:21 | 2024-10-06 11:21 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | NOJA ASDU 177, modem ur5vi, SIM WOM 5098, IP 10.205.36.208, Módem actualizado Subió la comunicación | 3.3795 | -76.5204 |  |  | 6 octubre 2024 11:17 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
66 |  | 5073600 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-06 11:38 | 2024-10-06 11:38 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Se actualiza APN internet.wom.co ASDU 636, ip10.205.36.143, Modem ur5vi SIM WOM 5033 RI NOJA No registra SIM, | 3.3821 | -76.5238 |  |  | 6 octubre 2024 11:34 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
67 |  | 5284678 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-06 12:19 | 2024-10-06 12:19 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Se actualiza APN internet.wom.co Módem ur5 SIM WOM 4896 ASDU 646 No registra SIM | 3.4159 | -76.5322 |  |  | 6 octubre 2024 12:13 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
68 |  | 5287804 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-06 13:48 | 2024-10-06 13:48 | FALSE |  |  |  |  | RI NOJA Módem Navigate Worx ASDU 587 | 3.3658 | -76.5283 |  |  | 6 octubre 2024 13:45 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
78 |  | 6365756 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-07 11:35 | 2024-10-07 11:35 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | No sepuede ingresar el ASDU, 743. En conjunto con Esteban. | 3.368 | -76.5304 |  |  | 7 octubre 2024 11:21 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
79 |  | 6743811 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-08 12:01 | 2024-10-08 12:01 | FALSE |  |  |  |  | Se instala modem Four Faith 8781, con SIM WOM 2560. El ASDU, posteriormente lo ingresa Esteban. Este es un RI, COOPER nuevo | 3.5291 | -76.4962 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[81fc82ec-26aa-4a0e-84c9-9fab88891e97][1]_[2].jpeg"} |  | 7 octubre 2024 13:31 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
80 |  | 6773575 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-07 13:45 | 2024-10-07 13:45 | FALSE |  |  | Desconocida |  | Este RI, está desconectado de la red. | 3.5291 | -76.4962 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[d56e9017-caa0-4efe-92f1-faffbe7a09e6][1]_[1].jpeg"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][36]_[f3ff40be-31fa-4ffb-a269-c53340f42526][1]_[3].jpeg"} | 7 octubre 2024 13:42 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
81 |  | 6743820 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-07 14:21 | 2024-10-07 14:21 | FALSE |  |  | Desconocida |  | Se instala modem Four Faith 8795, con SIM WOM 2561. El ASDU, Lo ingresará Esteban Gonzalez | 3.4324 | -76.5273 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[cd9f8567-8bfc-401e-863d-2b89549a9701][1]_[1].jpeg"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][36]_[56effb06-8a79-4304-b83b-347ec5d9480c][1]_[3].jpeg"} | 7 octubre 2024 13:55 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
82 |  | 1055119 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-09 09:48 | 2024-10-09 09:48 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Tiene instalado módem Uvr5i, con SIM WOM 4953. Se revisa el APN y está actualizado internet.wom.co. tiene instalado ASDU 566. Se debe cambiar la batería, está mala. | 3.4803 | -76.5249 |  |  | 9 octubre 2024 9:17 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
83 |  | 1048759 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-09 10:27 | 2024-10-09 10:27 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Se revisa y se encuentra instalado RI NOJA, con módem Navigate Worx, con SIM WOM 4932, ASDU 493 IP: 10.205.36.42. Se normaliza la comunicacion | 3.4689 | -76.5288 |  |  | 9 octubre 2024 10:23 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
84 |  | 1040227 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-09 11:33 | 2024-10-09 11:33 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Se revisa y se encuentra RI NOJA, con módem Four Faith, SIM WOM 4967, ASDU 738. Se intenta actualizar la configuración del módem, pero no se puede ingresar a el. Se retira el módem para verificarlo en el laboratorio | 3.4569 | -76.5224 |  |  | 9 octubre 2024 10:33 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
85 |  | 2185971 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-09 12:37 | 2024-10-09 12:37 | FALSE |  |  | Desconocida |  | Se visita y se encuentra RI NOJA, con Fibra óptica instalada. Tiene ASDU 584. Se reinicia todo el equipo. Para confirmar comunicación. | 3.3902 | -76.5461 |  |  | 9 octubre 2024 12:35 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
86 |  | 1040227 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-11 11:16 | 2024-10-11 11:16 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Se cambia módem por otro Four Faith | Se visita y se cambia el módem. El cual se reviso en el laboratorio y no comunicó.FHB 300938827. IP10.205.36.77 . ASDU 738. SIM WOM 4967 | 3.4689 | -76.5288 |  |  | 11 octubre 2024 11:12 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
87 |  | 1172603 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-14 09:34 | 2024-10-14 09:34 | FALSE |  |  |  |  | Se actualiza módem Navigate Worx Se confirma comunicación con centro de control, ing Torres Asdu 358 Sim wom 5004 IP 10.205.36.114 | 3.315 | -76.5257 |  |  | 14 octubre 2024 9:30 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
88 |  | 5113075 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-14 10:27 | 2024-10-14 10:27 | FALSE |  |  |  |  | Se realiza actualización del módem Navigate Worx Sim wom 5003 Ip 10.205.36.113 Se confirma comunicación ok con el centro de control, ing Torres | 3.3156 | -76.537 |  |  | 14 octubre 2024 10:25 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
89 |  | 5204721 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-14 11:11 | 2024-10-14 11:11 | TRUE |  |  |  |  | Se actualiza módem Navigate Worx Asdu 670 Sim wom 5005 Ip 10.205.36.115 Nota: Revisar por parte de mantenimiento módulo de protecciónes no muestra señales | 3.297 | -76.5225 |  |  | 14 octubre 2024 11:06 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
90 |  | 6491103 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-14 11:36 | 2024-10-14 11:36 | FALSE |  |  |  |  | Se actualiza módem Navigate Worx Asdu 671 Ip 10.205.36.116 Se confirma comunicación con el centro de control Ingeniero Torres | 3.2895 | -76.5237 |  |  | 14 octubre 2024 11:35 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
91 |  | 6365124 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-14 12:18 | 2024-10-14 12:18 | FALSE |  |  |  |  | Se actualiza módem Navigate Worx Ip 10.205.36.117 Asdu 672 Se confirma comunicación con el centro de control ing Torres | 3.299 | -76.522 |  |  | 14 octubre 2024 12:06 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
92 |  | 5252881 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-14 13:04 | 2024-10-14 13:04 | TRUE |  |  |  |  | Se actualiza módem Navigate Worx Asdu 472 Sim wom 5010 Ip 10.205.36.120 Se confirma comunicación con el centro de control ing Torres Nota Revisar y/o reponer batería, dar aviso a mantenimiento | 3.3475 | -76.5239 |  |  | 14 octubre 2024 13:01 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
93 |  | 5251613 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-14 14:00 | 2024-10-14 14:00 | FALSE |  |  |  |  | Se actualiza módem Navigate Worx | 3.3475 | -76.5238 |  |  | 14 octubre 2024 13:18 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
94 |  | 5251613 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-14 14:14 | 2024-10-14 14:14 | FALSE |  |  |  |  | Se actualiza módem Navigate Worx Sim 5017, IP 10.105.36.127 Asdu 366 Se confirma comunicación con el centro de control, ing Torres Nota reportar a Mantenimiento cambio de batería | 3.3475 | -76.5239 |  |  | 14 octubre 2024 14:11 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
95 |  | 2908875 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-14 15:14 | 2024-10-14 15:14 | FALSE |  |  |  |  | Se resetea todo el equipo Sube la comunicación Se confirma comunicación con el centro de control ing Torres | 3.3442 | -76.5142 |  |  | 14 octubre 2024 15:07 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
96 |  | 5293227 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-15 11:03 | 2024-10-15 11:03 | FALSE |  |  |  |  | RI NOJA ,sim wom 4898, modem ur5vi Se actualiza APN internet.wom.co Asdu 659 Registra WAN y DAT | 3.3779 | -76.5534 |  |  | 15 octubre 2024 10:42 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
97 |  | 5250845 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-15 12:01 | 2024-10-15 12:00 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Módem desconfigurado. Con daño | Se resetea módem. Se actualiza configuración. Se retira módem para laboratorio. 15102024 hora 12:00PM | 3.3759 | -76.5472 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[77a3dab3-b6e2-4ef5-a9fc-d8e36df90f76][1]_[1].jpeg"} |  | 15/10/2024 11:00 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
98 |  | 1111612 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-15 12:26 | 2024-10-15 12:25 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Módem UR5 con falla bloqueado. Se lleva al Laboratorio | Se retira módem bloqueado para el Laboratorio. | 3.3632 | -76.5463 |  |  | 15/10/2024 12:22 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
99 |  | 5101182 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-15 12:37 | 2024-10-15 12:36 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Módem bloqueado. | Se retira módem UR5 bloqueado para laboratorio. | 3.3578 | -76.5593 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[05240a32-c4c6-4bd3-96a7-1ec5ce725079][1]_[1].jpeg"} |  | 15/10/2024 12:33 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
100 |  | 5217849 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-15 12:46 | 2024-10-15 12:45 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Módem UR5 desactualizado. | Se retira módem para laboratorio. | 3.3496 | -76.5626 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[0b61556b-e5b9-462d-b190-344dc8b45030][1]_[1].jpeg"} |  | 15/10/2024 12:41 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
101 |  | 1140019 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-16 09:10 | 2024-10-16 09:10 | FALSE |  |  | Desconocida | Módem desconfigurado. | Se actualiza configuración Módem Navigate Word 21075127330129. Zin 5026. Asdu 706. IP 10.205.36.136. | 3.3576 | -76.5405 |  |  | 16/10/2024 8:56 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
102 |  | 2494621 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-16 09:35 | 2024-10-16 09:35 | FALSE |  |  | Desconocida | Módem desconfigurado | Se configura módem UR5 ACZ11000001486668. IP .Zinc 5000. Serie caja 0100118092322. Asdu 578. No registra comunicación. | 3.3592 | -76.5306 |  |  | 16/10/2024 9:24 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
103 |  | 2237946 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-16 10:05 | 2024-10-16 10:05 | FALSE |  |  |  | Módem desconfigurado. | Se configura módem. No comunica. | 3.3429 | -76.5348 |  |  | 16/10/2024 10:01 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
104 |  | 1124277 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-16 10:37 | 2024-10-16 10:37 | FALSE |  |  | Desconocida | Módem no comunica. | Se configura actualización módem. Sube y se normaliza comunicación. | 3.3353 | -76.5243 |  |  | 16/10/2024 10:30 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
105 |  | 1203703 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-21 08:24 | 2024-10-21 08:24 | FALSE |  |  | Desconocida | Módem no comunica. | Se actualiza y configura módem. Caja Noja 0100121010844. Asdu 484. Sim Wom 5015. Módem Navigate Word 21075137030017. Módem y en buenas condiciones pero no alcanza red | 3.3346 | -76.5322 |  |  | 19 octubre 2024 15:09 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
106 |  | 5279097 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-16 12:12 | 2024-10-16 12:12 | FALSE |  |  | Desconocida | Modem no comunica. Se actualiza y programa Módem. | Se actualiza y programa Módem. Caja RI serie 0100121010714. Módem Navigate Word 21077517360127. Zinc Wom 5037. Asdu 704. IP 10.205.36.147. Se establece comunicación. OK. | 3.3474 | -76.5305 |  |  | 16/10/2024 12:05 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
107 |  | 6768008 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-16 12:47 | 2024-10-16 12:47 | FALSE |  |  | Desconocida | No comunica Módem | Se actualiza y configura módem. Asdu 707. Sim Wom 5025. Serie caja 0100121010570 . Serie Módem UR5 5354392. No hay comunicación. | 3.3708 | -76.5296 |  |  | 16/10/2024 12:25 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
108 |  | 5217679 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-18 11:52 | 2024-10-18 11:52 | TRUE |  |  |  |  | RI COOPER Módem Navigate Worx Sim 5044, IP 10.205.36.154 Asdu Se comprueba comunicación con el portátil conectado, Se debe enviar a mantenimiento para revisión módulo de la caja | 3.3496 | -76.5626 |  |  | 18 octubre 2024 11:47 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
109 |  | 5217849 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-18 12:06 | 2024-10-18 12:06 | FALSE |  |  |  |  | RI NOja ,se cambió módem ur5 por unNavigate Worx SIM WOM 5131, IP 10.205.36.241 | 3.3496 | -76.5625 |  |  | 18 octubre 2024 12:02 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
110 |  | 1022491 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-21 08:23 | 2024-10-21 08:23 | FALSE |  |  | Modem Apagado | Módem apagado. | Se cambia zinc de Tigo por Zinc de Wom. Se corrige alimentación. Sube comunicación RI. IP10.205.36.255. Sim Wom 2562. Ri Noja serie caja 0100114090220.modem navigator work | 3.3982 | -76.5357 |  |  | 19 octubre 2024 11:32 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
111 |  | 1023381 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-19 10:40 | 2024-10-19 10:26 | FALSE |  |  | Falta Antena |  | Equipo nuevo. Pendiente instalación de Comunicación. | 3.3903 | -76.5381 |  |  | 19/10/2024 10:39 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
112 |  | 5217679 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-19 13:18 | 2024-10-19 10:26 | FALSE |  |  |  |  | Se comprueba comunicación con el computador en el sitio | 3.3492 | -76.5646 |  |  | 19/10/2024 13:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
113 |  | 5217679 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-19 13:20 | 2024-10-19 13:19 | FALSE |  |  |  |  | Se comprueba comunicación con el computador en el sitio | 3.3492 | -76.5646 |  |  | 19/10/2024 13:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
114 |  | 5217679 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-19 13:50 | 2024-10-19 13:19 | FALSE |  |  |  |  | Se comprueba comunicación con el computador en el sitio | 3.3495 | -76.5626 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[3f2f2afe-33a5-42ba-8f53-a628577edb4f][1]_[1].jpeg"} |  | 19/10/2024 13:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
115 |  | 5218679 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-19 13:54 | 2024-10-19 13:54 | FALSE |  |  | Desconocida | Medem reseteado. Se configura módem. | Reset y programación de Módem Navigate Word. Ok. Comunicación. Se coordina ying. J. Torres. | 3.3495 | -76.5626 |  |  | 19/10/2024 13:50 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
116 |  | 5217849 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-19 14:02 | 2024-10-19 13:54 | FALSE |  |  | Caja de Control Bloqueada | Desconocido | Se resetea caja de control. No prende. Módem Apagado. Se reportó a Esteban González. | 3.3496 | -76.5627 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[c98fcee9-4698-4c99-b818-e039016ae6f5][1]_[1].jpeg"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][36]_[141086a7-b56f-49a9-998d-8bcb308a9e71][1]_[3].jpeg"} | 19/10/2024 13:54 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
117 |  | 6348220 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-19 15:00 | 2024-10-19 13:54 | FALSE |  |  | Desconocida | Se verifica señal de falla AC. Y al abrí puerta del RI se normaliza. Todo OK |  | 3.3468 | -76.5316 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[5f7a0368-0ce7-4744-8f99-6e4752165ca0][1]_[1].jpeg"} |  | 19/10/2024 14:56 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
118 |  | 1214632 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-20 13:07 | 2024-10-20 13:07 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Falta Módem | Se instala Módem Navigate Word Serie21075127330069. IP 10.205.36.252 . Zin ASDU 480. Se confirma comunicación con Ingeniero Jairo Torres. | 3.5382 | -76.4935 |  |  | 20/10/2024 13:00 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
119 |  | 5074550 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-20 13:41 | 2024-10-20 13:41 | FALSE |  |  | Desconocida | RI marca COOPER Nuevo. Se instala Módem Four Faith serie FHB300938805. | RI COOPER Nuevo. Seri Caja 733399862-34. Se instala Módem Four Faith serie FHB300938805. ASDU 749. Zinc Wom 2565. Levanta Comunicación. Confirma Ingeniero Jairo Torres. Pendiente inscripción al sistema. | 3.5364 | -76.4944 |  |  | 20/10/2024 13:19 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
120 |  | 1520237 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-20 14:09 | 2024-10-20 13:41 | FALSE |  |  |  |  | Se instala Módem Four Faith serie FHB300938814. Sim WOM 2566. ASDU 750. IP 10.205.37.3. Serie caja 7333986301. Subió comunicación Se pinta nodo 1520237 | 3.5346 | -76.4955 |  |  | 20/10/2024 13:41 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
121 |  | 1520237 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-20 14:24 | 2024-10-20 13:41 | FALSE | [5 empty] | 3.5347 | -76.4955 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[fae3fd59-60d2-49d2-b3eb-f5af4b0fbff9][1]_[1].jpeg"} |  | 20/10/2024 14:22 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
122 |  | 5217849 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-22 15:45 | 2024-10-22 15:45 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Desconocido. |  | 3.3495 | -76.5626 |  |  | 22/10/2024 15:38 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
123 |  | 5013216 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-28 12:02 | 2024-10-28 12:02 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Se realiza la actualización en la configuración del módem, verificando el APN. IP: 10.205.36.16. Tiene instalada la SIM WOM 4906, ASDU 712, Con módem Navigate Worx | 3.3911 | -76.5463 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[33e1cec5-afe2-4b96-b8cb-817203742b19][1]_[1].jpeg"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][36]_[63fa3cd9-ebf1-4e80-88ca-fa8d7fe28779][1]_[3].jpeg"} | 28 octubre 2024 11:07 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
124 |  | 5229570 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-29 10:32 | 2024-10-29 10:32 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Se revisa la configuración del módem FOUR FAITH, se encuentra SIM WOM 4972, ASDU 737, IP: 10.205.36.82. Se reinicia todo el equipo | 3.4805 | -76.5106 |  |  | 29 octubre 2024 10:29 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
125 |  | 1050052 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-29 11:25 | 2024-10-29 11:25 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Se actualiza la configuración del módem Uvr5i. Tiene instalada la SIM WOM 5107 ,con IP: 10.205.36.217. ASDU 528. BATERIA MALA, enviar a cambiar | 3.4699 | -76.5137 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[487be393-6064-47b5-9f81-82fd9108d79a][1]_[1].jpeg"} |  | 29 octubre 2024 11:21 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
126 |  | 2525313 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-29 12:47 | 2024-10-29 12:47 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Se revisa la configuración del módem. Se encuentra instalado módem Uvr5i con SIM WOM 5106, ASDU 639, IP: 10.205.36.216 | 3.3972 | -76.5429 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[8fa04e0c-8643-4b8d-909e-a6986e632849][1]_[1].jpeg"} |  | 29 octubre 2024 11:55 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
127 |  | 1124277 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-30 11:31 | 2024-10-30 11:31 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Se revisa configuración del módem Navigate Worx, con SIM WOM 5118 ASDU 504 IP: 10.205.36.228. Se le ingresa para que el equipo se reinicie a diario | 3.3353 | -76.5243 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[6658704c-6f74-484c-a09a-28118fb10f14][1]_[1].jpeg"} |  | 30 octubre 2024 11:13 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
128 |  | 5268273 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-30 11:54 | 2024-10-30 11:54 | FALSE |  |  | Modem no comunica | PON intermitente | Se revisa y está por Fibra óptica, ASDU 365. Se encuentra PON intermitente | 3.3333 | -76.5323 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[cc4bc24b-3d6b-479d-98c7-2e5c09005704][1]_[1].jpeg"} |  | 30 octubre 2024 11:41 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
129 |  | 5222010 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-30 12:11 | 2024-10-30 12:11 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Fibra rota | Se verifica y está por Fibra optica, ASDU 602. La fibra se encuentra rota | 3.3348 | -76.5317 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[ae1917a1-1f05-41a0-93c1-3153a765d5db][1]_[1].jpeg"} |  | 30 octubre 2024 11:54 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
130 |  | 1203703 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-30 12:36 | 2024-10-30 12:36 | FALSE |  |  | Desconocida |  | Se revisa la configuración del módem Navigate Worx instalado, con SIM WOM 5015, ASDU 484. IP: 10.205.36.125. Se le ingresa la opción para que se reinicie a diario. | 3.3384 | -76.5319 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[f21b5cae-effa-4484-8021-a3fc28ab39db][1]_[1].jpeg"} |  | 30 octubre 2024 12:19 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
131 |  | 5221978 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-30 12:54 | 2024-10-30 12:54 | FALSE |  |  | Desconocida |  | Se revisa y se encuentra comunicado por Fibra óptica, con ASDU 389. IP: 10.70.5.19. Se reinicia todo el equipo | 3.3432 | -76.5306 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[1db39dc1-aebc-45e9-a7a1-61483ddf7dfe][1]_[1].jpeg"} |  | 30 octubre 2024 12:36 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
132 |  | 1121529 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-30 13:13 | 2024-10-30 13:13 | FALSE |  |  | Desconocida |  | Se revisa y se encuentra módem Uvr5i intalado con SIM WOM 5038, ASDU 503. IP 10.205.36.148.Se reinicia todo el equipo. | 3.3474 | -76.5305 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[2bbe8998-cf2c-4ef9-957a-d20d272bc815][1]_[1].jpeg"} |  | 30 octubre 2024 12:55 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
133 |  | 5279097 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-30 13:44 | 2024-10-30 13:44 | FALSE |  |  | Desconocida |  | Se revisa y se revisa la configuración del módem Navigate Worx con SIM WOM 5037 y ASDU 704 IP: 10.205.36.147 | 3.3923 | -76.5441 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[832d78ec-cf85-4f48-b092-e7296a64cfaf][1]_[1].jpeg"} |  | 30 octubre 2024 13:13 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
134 |  | 2515733 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-31 12:56 | 2024-10-31 12:56 | FALSE |  |  | Desconocida | APN desactualizado | Se revisa módem advantech, se actualiza su APN, con internet.wom.co. tiene instalada SIM WOM 4901, ASDU 604, IP: 10.205.36.11. Se mejora la señal cambiando la antena de posicion | 3.5625 | -76.4948 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[645c9bfb-866e-4619-baeb-5d82687826ae][1]_[1].jpeg"} |  | 31 octubre 2024 12:35 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
135 |  | 5279372 | [5 empty] | CERRADA | 2024-10-31 13:59 | 2024-10-31 13:59 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Se actualiza el APN | Se revisa la configuración del módem Navigate Worx con IP: 10.205.36.230, ASDU 498. Se le ingresa la opción para que se reinicie a diario. Se dejan las protecciones apagadas, por sugerencia de Esteban Gonzalez | 3.4658 | -76.523 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[0bc650bc-a8ac-4d98-b3c0-864f6c164b1d][1]_[1].jpeg"} |  | 31 octubre 2024 13:07 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
136 |  | 1167652 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-01 10:02 | 2024-11-01 10:02 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Se revisa la configuración del módem Uvr5i, com SIM WOM 4900, ASDU550. Se reinicia todo el equipo y no comunica | 3.5636 | -76.4853 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[4899ca2b-9a00-4cc1-b994-c3b1b3aba807][1]_[1].jpeg"} |  | 1 noviembre 2024 9:48 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
137 |  | 2515733 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-01 10:53 | 2024-11-01 10:53 | FALSE |  |  |  |  | Se revisa el equipo y está desconectado de la red | 3.5565 | -76.4969 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[cae9f7f1-f1a5-4f3f-a158-1a94c8361b7a][1]_[1].jpeg"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][36]_[13d65d91-c90c-4f73-9397-fdf9a07e68ce][1]_[3].jpeg"} | 1 noviembre 2024 10:51 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
138 |  | 1131281 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-01 12:10 | 2024-11-01 12:10 | FALSE |  |  |  |  | Se revisa y se encuentra caja NOJA RC01, con DSL, No está comunicando. ASDU 329. Línea telefónica rota. | 3.5546 | -76.5015 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[b0513da8-f140-4959-83a7-19c564f14c08][1]_[1].jpeg"} |  | 1 noviembre 2024 11:37 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
139 |  | 5015421 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-01 14:47 | 2024-11-01 14:47 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Desactualizado el APN | Se revisa módem Navigate Worx con SIM WOM 5121, IP: 10.205.36.231. se actualiza el APN: internet.wom.co. Se le ingresa la opción para que el equipo se reinicie a diario | 3.5545 | -76.5015 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[101493fe-9d07-421f-b486-f820f808d9b1][1]_[2].jpeg"} |  | 1 noviembre 2024 12:13 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
140 |  | 5282195 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-01 13:09 | 2024-11-01 13:09 | FALSE |  |  | Desconocida | Equipo desconectado de la red | Se revisa y se encuentra equipo Cooper, desconectado de la red. Se retira módem Uvr5i con SIM Tigo. Quedan puentes horizontales | 3.5558 | -76.497 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[ed898eb3-2d6f-4237-b3eb-188aaa3c8935][1]_[1].jpeg"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][36]_[e20aeeda-bca3-4828-91c5-69e7cb3e0b1d][1]_[3].jpeg"} | 1 noviembre 2024 12:40 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
141 |  | 5222320 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-03 07:50 | 2024-11-03 07:50 | FALSE |  |  | Modem no comunica | APN desactualizado | Se revisa módem Uvr5i, cambiando el APN a internet.wom.co. ASDU 660, SIM WOM 5058. IP: 10.205.36.168. | 3.3901 | -76.5537 |  |  | 3 noviembre 2024 7:46 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
142 |  | 2758725 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-03 08:52 | 2024-11-03 08:52 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Configuración desactualizada | Se revisa módem Four Faith con SIM WOM 4969, ASDU 736, IP: 10.205.36.79. se actualiza su configuracion. Equipo Noja. | 3.3729 | -76.5489 |  |  | 3 noviembre 2024 8:27 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
143 |  | 1105710 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-03 09:19 | 2024-11-03 09:19 | FALSE |  |  | Desconocida |  | Se revisa equipo COOPER con Módem Four Faith, SIM WOM 4976, IP: 10.205.36.86, ASDU 741. Se verifica su configuracion | 3.3742 | -76.5475 |  |  | 3 noviembre 2024 8:52 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
144 |  | 6345905 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-03 09:48 | 2024-11-03 09:48 | FALSE |  |  | Desconocida |  | Se realiza revisión del equipo COOPER, con módem Four Faith con SIM WOM 4977, Asdu 735, IP: 10.205.36.87. se verifica su configuracion y se actualiza | 3.374 | -76.5642 |  |  | 3 noviembre 2024 9:21 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
145 |  | 5122619 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-03 09:58 | 2024-11-03 09:58 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Se revisa equipo Noja, con módem Ur5i, con SIM WOM 5045, ASDU 538. No muestra la IP de la SIM. | 3.374 | -76.5641 |  |  | 3 noviembre 2024 9:52 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
146 |  | 5122619 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-03 10:38 | 2024-11-03 10:38 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Se realiza revisión del equipo Noja con módem Ur5i con SIM WOM 5045, Asdu538, no deja ver la IP de la SIM, se verifica su configuracion, se reinicia todo el equipo | 3.3698 | -76.5628 |  |  | 3 noviembre 2024 9:59 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
147 |  | 5063817 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-03 11:24 | 2024-11-03 11:24 | FALSE |  |  |  |  | Se verifica equipo Cooper con módem Ur5i con SIM WOM 5022, Asdu 357, IP: 10.205.36.132. se confirma la configuración del módem. Se reinicia todo el equipo | 3.3475 | -76.5239 |  |  | 3 noviembre 2024 10:40 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
148 |  | 5251613 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-03 11:53 | 2024-11-03 11:53 | FALSE |  |  | Desconocida |  | Se revisa el equipo Noja, con módem Navigate Worx, on SIM WOM 5017 ASDU 366, IP: 10.205.36.127, se verifica la configuración y se ajusta la opción para que se reinicie a diario. | 3.3664 | -76.5246 |  |  | 3 noviembre 2024 11:24 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
149 |  | 2104016 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-03 12:27 | 2024-11-03 12:27 | FALSE |  |  |  |  | Se revisa equipo Noja con módem Ur5i, SIM WOM 5028, ASDU 611, IP: 10.205.36.138. se reinicia todo el equipo | 3.3771 | -76.5425 |  |  | 3 noviembre 2024 12:24 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
150 |  | 5250803 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-03 13:06 | 2024-11-03 13:06 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Se revisa equipo Noja con módem Ur5i, con SIM WOM 5042, ASDU 562, se reinicia todo el equipo y no se puede visualizar la IP de la SIM | 3.4194 | -76.5341 |  |  | 3 noviembre 2024 13:01 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
151 |  | 5250757 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-04 11:51 | 2024-11-04 11:51 | FALSE |  |  | Modem no comunica | APN desactualizado | Se revisa equipo Noja, con modem Ur5i con SIM WOM 5023, Asdu 563 e IP: 10.205.36. | 3.4194 | -76.5342 |  |  | 3 noviembre 2024 14:05 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
153 |  | 5188121 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-06 10:23 | 2024-11-06 10:23 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Se revisa equipo Noja, con módem Ur5i, ASDU 595, SIM WOM 4910 Se reinicia todo el equipo. No sube la comunicacion | 3.4952 | -76.5226 |  |  | 6 noviembre 2024 10:01 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
154 |  | 1170422 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-06 10:55 | 2024-11-06 10:55 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Se revisa equipo Noja con módem Ur5i con SIM WOM 4939, ASDU 586. Se revisa la configuración, se reinicia todo el equipo y no comunica. Se debe enviar a pintar el nodo. | 3.5106 | -76.5186 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[b7d5848c-ef4f-4179-abe1-7bc2bc25e34e][1]_[1].jpeg"} |  | 6 noviembre 2024 10:33 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
155 |  | 5284325 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-06 11:16 | 2024-11-06 11:16 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Se revisa equipo Noja con módem Ur5i con SIM WOM 5129, ASDU 502, Se revisa la configuración del módem, se reinicia todo el equipo y no comunica | 3.5559 | -76.5518 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[0345ce97-7a15-4fd5-8624-865755ac5747][1]_[1].jpeg"} |  | 6 noviembre 2024 10:55 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
156 |  | 2521415 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-06 11:47 | 2024-11-06 11:47 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Actualización APN | Se realiza revisión de la caja NOJA con ASDU 638 se le ingresa el APN: internet.wom.co con SIM WOM 2563, IP: 10.205.37.0 y se confirma con Jairo Torres y comunica | 3.5613 | -76.5535 |  | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][36]_[c30235e5-5c19-445c-9581-341cc4716971][1]_[1].jpeg"} | 6 noviembre 2024 11:36 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
157 |  | 2528954 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-06 12:50 | 2024-11-06 12:50 | FALSE |  |  | Desconocida |  | Se revisa equipo COOPER serie CP-571-055024, ASDU 347. Estaba conectado por FIBRA, La cuál está desconectada, sin modem | 3.5189 | -76.5173 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[a4241432-6db9-4c8d-8d78-fed4564db9cd][1]_[1].jpeg"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][36]_[911ae7d1-8d72-40ba-a641-0c2c6c3dc58c][1]_[3].jpeg"} | 6 noviembre 2024 11:52 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
158 |  | 1161512 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-06 14:07 | 2024-11-06 14:07 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Se revisa caja NOJA con SIM WOM 4905, ASDU | 3.4195 | -76.5342 |  |  | 6 noviembre 2024 14:05 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
159 |  | 1161512 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-06 14:12 | 2024-11-06 14:12 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Se revisa caja NOJA con modem Ur5i SIM WOM 4905, ASDU 548. Se revisa su configuracion y se reinicia todo el equipo, pero no comunica | 3.4196 | -76.5342 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[4c84e5dd-0aa4-4a79-a74a-437848a7fd6e][1]_[1].jpeg"} |  | 6 noviembre 2024 14:08 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
160 |  | 1111612 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-08 11:19 | 2024-11-08 11:19 | FALSE |  |  | Fuente Externa DC apagada |  | Se verifica instalando nuevamente el módem Ur5i retirado del sitio y configurado en laboratorio y no comunicó. Con la misma SIM WOM 5043, IP: 10.20.36.153. Enviar a cambiar la bateria | 3.3142 | -76.4888 |  |  | 8 noviembre 2024 11:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
161 |  | 5285976 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-08 12:01 | 2024-11-08 12:01 | FALSE |  |  | Desconocida |  | Se verifica la comunicacion del equipo Noja con módem de radio enlace. ASDU 416. Se reinicia todo el equipo y el radio. Se confirma con Jairo Torres la comunicacion y no se reestablece. | 3.331 | -76.5088 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[7e2f7043-bf47-433e-bf28-fcc8e10f75e5][1]_[1].jpeg"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][36]_[a081cdc3-be32-489f-a1ec-d5f75514b65f][1]_[3].jpeg"} | 8 noviembre 2024 11:36 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
162 |  | 520005 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-10 07:56 | 2024-11-10 07:56 | FALSE |  |  | Desconocida | No tiene módem instalado | Se revisa Caja Noja, para realizar maniobras de la S/E Meléndez, ASDU 546. Se deja ajustado en DMA. Este equipo no tiene módem de comunicacion | 3.4029 | -76.5277 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[e3f81afb-bbee-4d24-bb7a-f87e194993ea][1]_[1].jpeg"} |  | 10 noviembre 2024 7:52 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
163 |  | 1020153 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-10 09:57 | 2024-11-10 09:57 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Desactualizado | Se revisa equipo Noja con módem Navigate Worx, con SIM WOM 2556 IP: 10.205.36.249 ASDU 746. Se actualiza la configuración del módem. | 3.402 | -76.5256 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[71f0d813-044a-46cc-884b-6c36934b38a3][1]_[1].jpeg"} |  | 10 noviembre 2024 9:53 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
164 |  | 2104016 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-10 10:40 | 2024-11-10 10:40 | FALSE |  |  |  |  | Se pinta el nodo, el cual estaba ilegible | 3.363 | -76.5239 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[d09ea063-63a2-4d68-8091-c9619b6ea9cc][1]_[1].jpeg"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][36]_[7ca5179e-06b0-4533-95b8-01807f8f30d9][1]_[3].jpeg"} | 10 noviembre 2024 10:36 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
165 |  | 5288355 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-10 12:02 | 2024-11-10 12:02 | FALSE |  |  | Modem no comunica |  | Se revisa equipo Noja con módem Ur5i con SIM WOM 4893, ASDU 313. IP: 10.205.36.3. Se revisa su configuracion y se deja DMA, por maniobra en el transformador de la S/E Meléndez. Se cambia de posición de la antena , para mejorar la señal | 3.3944 | -76.557 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[c27616cf-a215-4b07-a739-379074591d40][1]_[1].jpeg"} |  | 10 noviembre 2024 11:21 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
166 |  | 1095218 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-10 13:31 | 2024-11-10 13:31 | FALSE |  |  | Modem no comunica | APN desactualizado | Se revisa equipo Noja con módem Ur5i con SIM WOM 5059, ASDU 655. IP: 10.205.36.169. Se actualiza el APN a internet.wom.co | 3.4232 | -76.5299 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[c8d699ac-dfa3-406c-9720-605cf248eeb0][1]_[1].jpeg"} |  | 10 noviembre 2024 12:05 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
167 |  | 5183855 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-11 08:56 | 2024-11-11 08:56 | FALSE |  |  |  | Desconectado de la Red de medía tensión | Se retira módem Ur5vi2 5354412 con SIM WOM 5060 Transformador quemado, caja de control fogoniada Desconectado de la Red de medía tensión | 3.3816 | -76.5331 |  |  | 11 noviembre 2024 8:51 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
168 |  | 6364756 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-11 10:13 | 2024-11-11 10:13 | FALSE |  |  |  | Actualizar ASDU desde mantenimiento | Se revisa y se encuentra que tiene asdu 1000, falta actualizar por parte de mantenimiento Sim WOM 4980 ip 10.205.36.90 Four Faith | 3.3642 | -76.5246 |  |  | 11 noviembre 2024 10:07 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
169 |  | 1122525 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-11 10:42 | 2024-11-11 10:42 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Desconocida | Se revisa y se activa el aplicativo para reset cada 24 horas, asdu 314, sim wom 5020 ip 10.205.36.130, ya tiene actualizado el APN internet.wom.co | 3.4159 | -76.5061 |  |  | 11 noviembre 2024 10:39 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
170 |  | 1097059 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-11 11:24 | 2024-11-11 11:24 | FALSE |  |  |  | No registra | Se revisa y se encuentra sin Módem Fué retirando para revisión en el laboratorio porque no registra la Sim | 3.4208 | -76.4924 |  |  | 11 noviembre 2024 11:20 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
171 |  | 5224276 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-11 11:46 | 2024-11-11 11:46 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Desconocida | Asdu 544 Módem ur5 SIM WOM 5087 Ya tiene actualizado el APN No registra la SIM Se reinicia todo el equipo | 3.4208 | -76.4924 |  |  | 11 noviembre 2024 11:43 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
172 |  | 5197244 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-11 12:21 | 2024-11-11 12:21 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Desconocida | Se revisa módem ur5 y ya tiene actualizado el APN internet.wom.co Sim WOM 5085 Asdu 488 Se resetea todo el equipo No se registra la SIM WOM | 3.4017 | -76.468 |  |  | 11 noviembre 2024 12:06 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
173 |  | 5125936 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-11 13:12 | 2024-11-11 13:12 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Desconocida | R I NOJA ASDU 427, módem ur5 SIM WOM 5075, ip 10.205.36.185 Tiene APN actualizado internet.wom.co Módem no comunica | 3.4202 | -76.5366 |  |  | 11 noviembre 2024 13:08 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
174 |  | 6222871 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-11 13:17 | 2024-11-11 13:17 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Desconocida | RI NOJA ASDU 537, SIM WOM 5076 ip 10.205.36.180 Ya tiene actualizado el APN internet.wom.co Módem no registra la SIM de wom | 3.4202 | -76.5365 |  |  | 11 noviembre 2024 13:14 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
177 |  | 5122619 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-11 14:50 | 2024-11-11 14:50 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Desconocida | Noja ASDU 538 Sim wom 5045 Módem Ur5vi2 Se encuentra APN actualizado internet.wom.co Módem no registra la SIM de WOM | 3.3929 | -76.5478 |  |  | 11 noviembre 2024 14:46 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
178 |  | 5222311 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-11 15:14 | 2024-11-11 15:14 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Módem | Se revisa configuración de modem y se encuentra con el APN actualizado internet.wom.co Módem no registra la SIM de wom | 3.417 | -76.5359 |  |  | 11 noviembre 2024 15:09 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
179 |  | 5284678 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-11 15:24 | 2024-11-11 15:24 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Desconocida | Se revisa configuración del módem ur5 y se encuentra con el APN actualizado internet.wom.co Módem no registra la SIM de WOM Se resetea todo el equipo | 3.4171 | -76.5357 |  |  | 11 noviembre 2024 15:23 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
180 |  | 1111612 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-13 09:34 | 2024-11-13 09:34 | FALSE |  |  |  |  | Se instala Módem Ur5iv2 con SIM WOM 5043 | 3.3632 | -76.5464 |  |  | 13 noviembre 2024 9:27 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
181 |  | 5110173 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-13 11:52 | 2024-11-13 11:52 | FALSE |  |  | Desconocida | Falta Red internet | RI NOJA con fibra asdu 623 Tiene indicador led los apagado, realizar reporte a Telco Se retira Módem Ur5iv2 con SIM WOM 4915 | 3.4715 | -76.4922 |  |  | 13 noviembre 2024 11:49 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
182 |  | 1083902 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-13 12:02 | 2024-11-13 12:21 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Desconocida | RI NOja ASDU 728 módem Four Faith 8819, SIM WOM 4960 Este módem no se puede acceder con el computador, se retira y se deja instalado el FHB300938790 FOUR FAITH con la misma Sim Este equipo no se encuentra configurado en el SCADA, se confirma ping con la ip 10.205.36.70, con Alejandro palacios | 3.4716 | -76.4923 |  |  | 13 noviembre 2024 12:01 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
183 |  | 5232309 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-14 11:43 | 2024-11-14 11:43 | FALSE |  |  |  |  | Se instala Módem Four Faith FHB300938808, SIM WOM 2569, IP 10.205.37.6 en RI NOJA Nuevo, ASDU 325 Este RI fue cambiado Ei RI anterior tenía comunicación con fibra Comunicación con intermitencias aún estando bien la señal de la antena | 3.466 | -76.4904 |  |  | 14 noviembre 2024 11:18 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
184 |  | 5164931 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-14 15:10 | 2024-11-14 15:10 | FALSE |  |  |  | No da salida de tensión | Se revisa comunicación por Fibra se encuentra transiver apagado, se mide tensión de alimentación al transiver y solo hay 5 v, se determina que la tarjeta de la caja de control que alimenta el transiver está defectuosa por lo que se procede a instalar adaptador de ac/dc para así tener los 12v para encender el transiver. Se confirma comunicación con centro de control. En este nodo se encuentran dos equipos RI,los cuales alimentan dos ramales. | 3.4171 | -76.5357 |  |  | 14 noviembre 2024 15:01 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
185 |  | 1040227 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-15 11:24 | 2024-11-15 11:24 | FALSE |  |  |  | Árbol | Se revisa configuración del módem Four Faith y se encuentra actualizado Se reubica antena, se resetea todo el equipo. Se confirma comunicación con el centro de control | 3.4802 | -76.5248 |  |  | 15 noviembre 2024 11:20 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
186 |  | 1048759 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-15 11:38 | 2024-11-15 11:38 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Desconocida | Se revisa configuración del módem y se encuentra actualizado,se activa modo reinicio cada 24 horas, se resetea todo el equipo, se confirma comunicación con el centro de control | 3.4588 | -76.528 |  |  | 15 noviembre 2024 11:24 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
187 |  | 5164931 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-15 11:48 | 2024-11-15 11:48 | FALSE |  |  | Falla en Fibra Óptica | Sin tensión el transiver | Se revisa y se encuentra equipo Cooper con fibra óptica. Pero no tiene tension el transiver. Se repara y se normaliza la comunicacion para los dos equipos Cooper, con ASDU 378 y 379. Estos equipos están en la via al Mar, después del desvío al saladito. | 3.4486 | -76.5431 |  |  | 15 noviembre 2024 11:39 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
188 |  | 5268656 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-15 13:05 | 2024-11-15 13:05 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Módem no actualizado | Se revisa configuración del módem Navigate Worx y se actualiza configuración Se reubica antena Se Confirma Comunicación con el Centro de Control y se encuentra la señal de la antena muy intermitente Sim WOM 5110, ip 10.205.36.220 Asdu 351 | 3.4438 | -76.5543 |  |  | 15 noviembre 2024 12:28 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
189 |  | 1105582/6345905 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-15 13:51 | 2024-11-15 13:51 | FALSE |  |  |  | Configuración de la caja de control | Se revisa configuración y se confirma asdu 735, SIM WOM 4077, no trae información del equipo al SCADA , se debe revisar con mantenimiento | 3.3743 | -76.5475 |  |  | 15 noviembre 2024 13:46 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
191 |  | 5042623 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-16 08:37 | 2024-11-16 08:37 | FALSE |  |  | Caja de Control Bloqueada | Desconocida | Se revisa configuración y se encuentra caja de control bloqueada Módem Ur5vi2, SIM Tigo Se retira Módem Ur5iv2 Se anexa Foto | 3.4616 | -76.502 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[374bf537-cc28-4dbd-986d-1ce5853bf89a][1]_[1].png"} |  | 16 noviembre 2024 8:31 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
192 |  | 5141397 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-16 09:04 | 2024-11-16 09:04 | FALSE |  |  | Falla en Fibra Óptica | Desconocida | Se revisa comunicación en modem Fibra Fiber home y se observa indicador led falla en la red de fibra Reportar a telecomunicaciones TELCO | 3.4825 | -76.4846 |  |  | 16 noviembre 2024 9:01 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
193 |  | 1072536 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-16 09:36 | 2024-11-16 09:36 | FALSE |  |  |  | Desconocida | Se revisa comunicación en modem con red de fibra y se observa indicador de falla internet (LOS) apagado REPORTAR A TELCO ASDU 324 NOJA Viejo RC 01 | 3.4908 | -76.4856 |  |  | 16 noviembre 2024 9:20 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
194 |  | 5149011 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-16 10:29 | 2024-11-16 10:29 | FALSE |  |  |  | Módem y SIM Tigo | Se revisa y se encuentra Módem VIOLA con SIM de EMCALI se retira y se instala Módem Ur5iv2 recuperado con SIM WOM 2568 IP 10.205.37.5 Asdu 447 Noja Se cambia Antena | 3.4847 | -76.4904 |  |  | 16 noviembre 2024 9:43 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
195 |  | 1082698 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-16 11:06 | 2024-11-16 11:06 | FALSE |  |  |  | Equipo de potencia (OSM), quemado | Se revisa RI Noja caja de control apagada Equipo de potencia desconectado de la Red de Media Tensión por daño en el tanque (OSM), se observa quemado | 3.4931 | -76.4951 |  |  | 16 noviembre 2024 11:01 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
196 |  | 5307104 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-16 12:03 | 2024-11-16 12:03 | FALSE |  |  | Modem Apagado | Tarjeta de suministro de DC | Se revisa comunicación y se encuentra Módem fibra apagado por causa de la tarjeta de suministro de DC. Se instala adaptador ac/dc para alimentación del módem Queda con indicador de falla de Internet intermitente Reportar a TELCO | 3.4934 | -76.4956 |  |  | 16 noviembre 2024 11:58 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
197 |  | 1114573 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-16 12:55 | 2024-11-16 12:55 | FALSE |  |  | Modem Apagado | Falla fuente externa | Se revisa comunicación en modem Fibra se encuentra falla DC fuente externa y instala adaptador de ac/dc y queda prendido el módem con indicador led de falla internet intermitente Reportar a TELCO Asdu 323 RC 01 | 3.4959 | -76.4939 |  |  | 16 noviembre 2024 12:52 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
198 |  | 1242709 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-16 13:58 | 2024-11-16 13:58 | FALSE |  |  | Modem Apagado | Falla fuente externa | Se revisa equipo Noja ASDU 624 Comunicación con fibra Indicador led falla internet intermitente (LOS) REPORTAR A TELCO | 3.4243 | -76.5297 |  |  | 16 noviembre 2024 13:54 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
200 |  | 5259215 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-16 14:51 | 2024-11-16 14:51 | FALSE |  |  | Modem no comunica | MÓDEM VIOLA SIM EMCALI | Se revisa configuración y se encuentra módem VIOLA con SIM EMCALI Se deja pendiente para reposición de modem | 3.3974 | -76.5427 |  |  | 16 noviembre 2024 14:47 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
201 |  | 1029606 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-17 08:34 | 2024-11-17 08:34 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Ur5iv2 | RI NOJA, Asdu 531 Se revisa configuración del módem ur5 y ya tiene actualizado el APN, no se registra la SIM WOM 4949 Se lleva módem ur5 al laboratorio | 3.4538 | -76.5212 |  |  | 17 noviembre 2024 7:56 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
202 |  | 1170732 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-17 09:11 | 2024-11-17 09:11 | FALSE |  |  | Falla en Fibra Óptica | Desconocida | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 369, comunicación con fibra y presenta indicador led falla en Red de Fibra óptica Reportar a TELCO | 3.4835 | -76.4999 |  |  | 17 noviembre 2024 8:53 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
203 |  | 5128358 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-17 10:00 | 2024-11-17 10:00 | TRUE |  | Cambiar transformador de equipo RI | Modem Apagado | Transformador ac quemado | Se revisa comunicación y se encuentra caja de control apagada por daño en el transformador de alimentación Reportar a Mantenimiento | 3.4915 | -76.5054 |  |  | 17 noviembre 2024 9:18 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
204 |  | 2311305 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-17 10:21 | 2024-11-17 10:00 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Módem VIOLA 3G con SIM EMCALI | Se realiza cambio de módem VIOLA con SIM EMCALI, se instala Módem Ur5iv2 retirado del equipo RI 5128358 el cual no está funcionando por falla en el transformador. Se instala SIM WOM 2570, ip 10.205.37.7 Se confirma comunicación con el Centro de Control | 3.4916 | -76.5054 |  |  | 17 noviembre 2024 10:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
205 |  | 1054601 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-17 10:47 | 2024-11-17 10:00 | FALSE |  |  | Falla en Fibra Óptica | Desconocida | Se revisa comunicación Fibra en equipo RI NOJA Asdu 323, ip LAN 10.70.2.52 Presenta indicador led falla en Red de Fibra Intermitente (LOS) | 3.4944 | -76.5157 |  |  | 17 noviembre 2024 10:22 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
206 |  | 1112628 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-17 10:51 | 2024-11-17 10:00 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Tecnología 3G Módem VIOLA | Se revisa y se encuentra módem VIOLA 3G Pendiente para reposición Asdu 478 | 3.4935 | -76.5141 |  |  | 17 noviembre 2024 10:47 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
207 |  | 5284589 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-17 11:24 | 2024-11-17 10:00 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Tecnología del módem 3G y la SIM de EMCALI | Se realiza revisión de equipo RI NOJA y se encuentra con modem VIOLA 3G y con SIM EMCALI Pendiente por Reposición | 3.4601 | -76.5305 |  |  | 17 noviembre 2024 11:18 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
208 |  | 5269300 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-17 11:36 | 2024-11-17 10:00 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Red de fibra | Se revisa y se encuentra LED indicador falla en la Red de Fibra 569 , ip LAN 10.70.1.36 Realizar Reporte a TELCO | 3.46 | -76.5305 |  |  | 17 noviembre 2024 11:24 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
209 |  | 5277043 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-17 12:00 | 2024-11-17 10:00 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Falla en la Red de comunicación ADSL | Se revisa configuración y se encuentra Módem con indicador de falla en la Red de cobre ADSL, Realizar reporte a Telco Asdu 407 | 3.4872 | -76.5195 |  |  | 17 noviembre 2024 11:37 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
210 |  | 2185971 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-17 12:03 | 2024-11-17 10:00 | FALSE |  |  | Falla en Fibra Óptica | Desconocida | Se realiza revisión de equipo RI NOJA Asdu 584, se identifica en el indicador led del módem falla en la Red de Fibra Realizar Reporte a TELCO | 3.4875 | -76.5158 |  |  | 17 noviembre 2024 12:01 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
211 |  | 5245001 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-17 12:51 | 2024-11-17 12:51 | FALSE |  |  | Falla en Fibra Óptica | Desconocida | Se realiza revisión de equipo RI NOJA Asdu 521, modem Fibra Fiber home indicador led falla internet (LOS) intermitente Realizar Reporte a TELCO | 3.4199 | -76.508 |  |  | 17 noviembre 2024 12:39 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
212 |  | 1170422 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-17 13:03 | 2024-11-17 13:03 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Desactualizado | Equipo RI NOJA Asdu 586 SIM WOM 4939 Se actualiza APN módem Ur5iv2 | 3.4186 | -76.529 |  |  | 17 noviembre 2024 13:00 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
213 |  | 5188121 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-17 14:27 | 2024-11-17 14:27 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Módem Ur5iv2 | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 595, SIM WOM 4910, módem ur5 iv2 Se revisa configuración APN actualizado internet.wom.co, no registra SIM. Pendiente para reposición | 3.4169 | -76.5358 |  |  | 17 noviembre 2024 14:23 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
214 |  | 2888190 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-18 10:21 | 2024-11-18 10:21 | FALSE |  |  | Modem no comunica | Módem Ur5vi2 | Se revisa configuración del módem Ur5iv2 y se encuentra con el APN actualizado Se reorganiza la antena y se resetea todo el equipo. No se registra la SIM WOM 5100 Se retira Módem Ur5iv2 para el laboratorio | 3.412 | -76.5252 |  |  | 18 noviembre 2024 10:15 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
215 |  | 5224080 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-18 13:45 | 2024-11-18 13:45 | FALSE |  |  |  | Desconocida | Se revisa equipo RI Cooper, asdu 734, no transmite datos al SCADA, se revisa configuración del módem Four Faith y está bien, si se llega al módem a través de la ip 10.205.36.84, SIM WOM 4974 Queda pendiente para revisión del ing Alejandro | 3.4063 | -76.5272 |  |  | 18 noviembre 2024 12:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
216 |  | 1019520 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-18 12:23 | 2024-11-18 12:23 | FALSE |  |  |  | Desconocida | Se revisa comunicación equipo RI NOJA Asdu 745 Módem Navigate Worx, SIM WOM 2555 Se revisa configuración del módem y se encuentra bien Se procede a cambiar la SIM y se encuentra que es la SIM la que no se registra, entonces se cambia por la SIM WOM 2564, IP 10.205.37.1 y se confirma comunicación con el ingeniero Alejandro Palacios | 3.4137 | -76.5379 |  |  | 18 noviembre 2024 12:17 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
217 |  | 1010280 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-20 16:20 | 2024-11-20 16:20 | FALSE | FALSE |  | Falla en Fibra Óptica | Desconocida | Se revisa equipo RI NOJA Asdu 150 Módem fibra con indicador led (LOS) falla en la red fibra, Apagado REPORTAR a TELCO | 3.4544 | -76.5359 |  |  | 19 noviembre 2024 12:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
219 |  | 1002872 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-19 12:16 | 2024-11-19 12:16 | FALSE | FALSE |  |  | Desconocida | Se revisa equipo RI NOJA Asdu 392, Módem fibra presenta indicador led falla en la red de fibra ip 10.70.2.61 Reportar a TELCO | 3.4113 | -76.5205 |  |  | 19 noviembre 2024 12:13 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
220 |  | 5224071 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-19 12:36 | 2024-11-19 12:36 | FALSE | FALSE |  |  | Desconocida | Se revisa equipo RI NOJA Asdu 231, modem con indicador led PON intermitente, reportar a TELCO Observación: puerta de la caja de control desprendida de la bisagra superior, reportar a Mantenimiento | 3.4223 | -76.5273 |  |  | 19 noviembre 2024 12:29 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
221 |  | 1089072 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-19 12:59 | 2024-11-19 12:59 | FALSE | FALSE |  | Falta tensión AC | Bajante primario suelto en borne de transf. | Se revisa equipo RI NOJA Asdu 667, se encuentra caja de control apagada por falla en el bajante al transformador de servicio Reportar daño en bajante primario al transformador a mantenimiento | 3.4289 | -76.5222 |  |  | 19 noviembre 2024 12:51 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
222 |  | 5154171 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-19 14:54 | 2024-11-19 14:54 | FALSE | FALSE |  |  | Desconocida | Se revisa comunicacion ADSL por línea par telefónico al equipo RI NOJA ASDU 390 Se encuentra con indicador led en el módem ADSL intermitente Reportar a TELCO | 3.4428 | -76.4837 |  |  | 19 noviembre 2024 14:24 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
223 |  | 1024485 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-20 11:10 | 2024-11-20 11:10 | FALSE | FALSE |  |  | Desconocida | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 199, se encuentra con falla en la línea de datos, par telefónico en cobre. Ip 10.70.5.31 Reportar a TELCO | 3.4331 | -76.5091 |  |  | 20 noviembre 2024 10:56 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
224 |  | 1071246 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-20 11:34 | 2024-11-20 11:34 | FALSE | FALSE |  |  | Desconocida | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 456, modem ur5vi no registra la SIM WOM 5132, se revisa configuración del módem y tiene APN internet.wom.co Pendiente para reposición | 3.4528 | -76.515 |  |  | 20 noviembre 2024 11:25 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
225 |  | 5229219 | [5 empty] | CERRADA |  |  | FALSE | TRUE | Se encuentra Módem con indicadores de falla en la Red de Fibra Indicador led PON se encuentra Apagado Indicador led LOS se encuentra en rojo intermitente | Modem no comunica | Desconocida | Se realiza revisión de equipo RI NOJA Asdu 117 y se encuentra con falla en la Red de Fibra, indicadores de modem PON apagado y LOS intermitente, ip 10.70.3.41 Reportar a TELCO | 3.4569 | -76523347 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[3ed2aefa-679a-42ce-b0fd-17899e4bb293][1]_[4].jpeg"} |  | 15 diciembre 2024 10:44 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
226 |  | 5021294 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-20 12:23 | 2024-11-20 12:23 | FALSE | FALSE |  |  | N A | Se realiza revisión de equipo RI NOJA Asdu 573, Módem Ur5iv2, tiene actualizado el APN internet.wom.co, SIM WOM 4947, ip 10.205.36.57, se hace un reinicio al equipo y sube comunicación, se confirma comunicación con el Centro de Control | 3.4607 | -76.5075 |  |  | 20 noviembre 2024 12:09 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
227 |  | 5101701 | [5 empty] | CERRADA |  |  | TRUE | FALSE | Revisar Módulo de la Caja de Control por reinicio constante | Caja de Control Bloqueada | Desconocida | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Se encuentra caja de control en falla reiniciandose contínuamente, no se puede ver información en el display No se puede activar fuente externa para prender el módem Reportar a Mantenimiento | 3.4702 | -76507093 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[aaa8c9dd-6f4f-422b-9ff1-eef5297884f1][1]_[4].jpeg"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][36]_[99ecb319-0b4e-441d-9b73-b80724811bcd][1]_[8].jpeg"} | 15 diciembre 2024 10:51 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
228 |  | 5223059 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-20 12:59 | 2024-11-20 12:59 | FALSE | FALSE |  | Falla en Fibra Óptica | Desconocida | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 233, Módem con red fibra presenta indicador de falla internet Realizar Reporte a TELCO | 3.4701 | -76.5099 |  |  | 20 noviembre 2024 12:50 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
229 |  | 1035045 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-20 14:48 | 2024-11-20 14:48 | FALSE | FALSE |  | Falla en Fibra Óptica | Desconocida | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 154, Módem fibra presenta indicador de falla internet intermitente (LOS) y el indicador PON está apagado. Realizar Reporte a TELCO | 3.4168 | -76.5359 |  |  | 20 noviembre 2024 14:46 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
230 |  | 1205650 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-21 09:24 | 2024-11-21 09:24 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Desconocida | Se realiza revisión de equipo RI NOJA Asdu 730 Se revisa configuración módem Four Faith SIM 4968, no registra la WAN Se retira Módem para revisar en el laboratorio | 3.4423 | -76.4964 |  |  | 21 noviembre 2024 9:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
231 |  | 1080946 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-21 12:42 | 2024-11-21 12:42 | FALSE | FALSE |  |  | Desconocida | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 167, modem Fibra con indicadores de falla en la red de datos Realizar Reporte a TELCO | 3.4311 | -76.478 |  |  | 21 noviembre 2024 12:39 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
232 |  | 1075543 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-21 12:49 | 2024-11-21 12:49 | FALSE | FALSE |  | Display caja de control no prende | Desconocida | RI NOJA Asdu 585, módem Ur5vi2, SIM WOM 5095 Caja de Control presenta Display apagado, no se puede activar la fuente externa para prender el Módem Se realizan varias pruebas y no prende el display Realizar Reporte a Mantenimiento | 3.4312 | -76.478 |  |  | 21 noviembre 2024 12:43 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
233 |  | 5285976 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-22 12:24 | 2024-11-22 12:24 | FALSE | FALSE |  |  | Radio Enlace | Se realiza acompañamiento a grupo contratista de corte de ramas Se resetea todo el equipo Comunicación con intermitencias | 3.2587 | -76.4386 |  |  | 22 noviembre 2024 12:20 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
234 |  | 5287685 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-22 12:26 | 2024-11-22 12:26 | FALSE | FALSE |  | Display caja de control no prende | Desconocida | Se realiza revisión de equipo RI NOJA Display de la caja de control no prende Se deja prendido el módem con adaptador No sube la comunicación | 3.2587 | -76.4386 |  |  | 22 noviembre 2024 12:23 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
235 |  | 1023381 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-25 10:49 | 2024-11-25 10:49 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se encuentra instalada caja NOJA, se instala modem Four Faith con SIM WOM 2572, ASDU 126 IP:10.205.37.9. se confirma la comunicación con Alejandro Palacios y queda Ok. | 3.3903 | -76.5381 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[a8fe75d9-7de7-4d0f-a3bb-20f7ae317bdb][1]_[1].jpeg"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][36]_[0b94d2d0-a682-424b-a092-c6ba3c6eae28][1]_[3].jpeg"} | 25 noviembre 2024 10:07 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
237 |  | 1205650 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-25 12:06 | 2024-11-25 12:06 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se vuelve a instalar el mismo módem FOUR FAITH retirado para revisarlo en el laboratorio con SIM WOM 4968, ASDU 730. IP:10.205.36.78. | 3.4525 | -76.4995 |  |  | 25 noviembre 2024 11:34 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
238 |  | 1205650 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-25 12:09 | 2024-11-25 12:09 | TRUE | FALSE | Batería mala |  |  | Se revisa la batería y está mala | 3.4527 | -76.4994 |  |  | 25 noviembre 2024 12:07 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
239 |  | 2865939 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-25 12:45 | 2024-11-25 12:45 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | APN desactualizado | Se cambia el APN por el internet.wom.co, equipo Noja con módem Ur5i, SIM WOM 5086, ASDU 662, IP: 10.205.36.196. Se confirma con Alejandro y se normaliza la comunicación. | 3.4347 | -76.4724 |  |  | 25 noviembre 2024 12:40 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
240 |  | 6471030 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-25 13:35 | 2024-11-25 13:35 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | APN desactualizado | Se encuentra caja NOJA, con módem Advantech SIM WOM 5084, ASDU 718. IP: 10.205.36.194. Se actualiza APN, internet.wom.co. se confirma con Alejandro y la comunicación se normaliza | 3.4481 | -76.527 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[ce22fd01-b495-4ceb-b9ff-31bb72d4e8c0][1]_[1].jpeg"} |  | 25 noviembre 2024 13:02 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
241 |  | 5284708 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-26 09:49 | 2024-11-26 09:49 | FALSE | FALSE |  | Desconocida |  | Se revisa y se encuentra caja NOJA con Fibra óptica. ASDU 204, IP: 10.70.4.25. se visualiza los Leds del módem bien para la comunicación. Se confirma con Alejandro y no comunica. Reportar a TELCO | 3.4348 | -76.4933 |  |  | 26 noviembre 2024 9:44 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
242 |  | 5149011 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-26 11:52 | 2024-11-26 11:52 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se visita y se cambia módem Ur5i, por otro probado en el laboratorio para verificar si se normaliza la comunicación. Caja NOJA, con módem Ur5i con SIM WOM 2568, IP: 10.205.37.5 ASDU 447. Se confirma con Alejandro y la comunicación se | 3.4909 | -76.4858 |  |  | 26 noviembre 2024 10:18 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
243 |  | 5149011 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-26 12:00 | 2024-11-26 12:00 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se confirma la Alejandro la comunicación y el equipo queda comunicado. Caja NOJA con modem Ur5i, SIM WOM 2568, ASDU 447 IP: 10.205.37.5 | 3.4909 | -76.4856 |  |  | 26 noviembre 2024 11:52 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
244 |  | 1045741 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-26 13:39 | 2024-11-26 13:39 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa y se encuentra caja NOJA con módem Ur5i SIM WOM 4924, ASDU 460. Se revisa su actualización del APN. Se reinicia todo el equipo y no comunica. Se deja para verificar si luego se normaliza la comunicación | 3.4195 | -76.5343 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[54099596-9e82-43c9-8c8b-30660e48d586][1]_[1].jpeg"} |  | 26 noviembre 2024 12:42 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
245 |  | 5288215 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-27 10:32 | 2024-11-27 10:32 | FALSE | FALSE |  | Falla en Fibra Óptica |  | Se.visita y se encuentra Caja Noja con Fibra óptica. ASDU 449, IP: 10.70.1.33. EL MODEN QUEDA CON EL INDICADOR LOS INTERMITENTE | 3.4628 | -76.5323 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[36289a1b-6445-4a4c-a664-59c4b2c0e701][1]_[1].jpeg"} |  | 27 noviembre 2024 10:15 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
246 |  | 5244501 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-27 11:26 | 2024-11-27 11:26 | FALSE | FALSE |  | Falla en Fibra Óptica | En em módem se ven bien los Leds, pero no comunica | Se revisa y se encuentra caja Noja con Fibra óptica, ASDU 435 IP: 10.70.1.35. se confirma con Alejandro y no comunica. Se debe reportar a Telco | 3.4194 | -76.5343 |  |  | 27 noviembre 2024 10:43 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
247 |  | 1170422 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-27 13:19 | 2024-11-27 13:19 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se encuentra caja NOJA con módem Ur5i SIM WOM 4939, ASDU 586. Se reinicia todo el equipo y no se normaliza la comunicación | 3.4375 | -76.5107 |  |  | 27 noviembre 2024 13:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
248 |  | 2525313 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-27 13:50 | 2024-11-27 13:50 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa caja Noja con módem Ur5i con SIM WOM 5106 ASDU 639 IP: 10.205.36.216.se reinicia todo el equipo y no se normaliza la comunicación. Se deja en espera, para verificar su normalización. | 3.4194 | -76.5343 |  |  | 27 noviembre 2024 13:46 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
249 |  | 5224322 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-28 10:19 | 2024-11-28 10:19 | FALSE | FALSE |  | Desconocida |  | Se instala modem Ur5i con SIM WOM 2573, ASDU104. IP: 10.205.37.10 La caja tiene problemas, cuando se le quita el DC. Estando energizado con el AC y la caja se apaga. Se debe reportar a Esteban | 3.4111 | -76.5383 |  |  | 28 noviembre 2024 9:44 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
250 |  | 5500176 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-28 11:58 | 2024-11-28 11:58 | FALSE | FALSE |  | Falla en Fibra Óptica |  | Se revisa y se encuentra caja NOJA con Fibra óptica, ASDU 575, IP: 10.70.5.73. Se ve en módem con los indicadores normales. Se reinicia todo el equipo.pendiente de reportar a TELCO | 3.4091 | -76.5343 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[83e47b89-adaa-40a6-a13a-bb82c25ea91a][1]_[1].jpeg"} |  | 28 noviembre 2024 11:31 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
251 |  | 5222991 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-28 12:40 | 2024-11-28 12:40 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa y se encuentra caja NOJA con módem Ur5i SIM WOM 5105, ASDU 561,IP: 10.205.36.215. SSe reinicia todo el equipo y se normaliza la comunicacion | 3.4091 | -76.5344 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[b7015a4b-12d1-44b5-9156-47a1f3910b47][1]_[1].jpeg"} |  | 28 noviembre 2024 11:57 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
252 |  | 1132814 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-30 08:44 | 2024-11-30 08:44 | FALSE | TRUE | Al momento de la visita el módem presenta el indicador LOS , intermitente. | Falla en Fibra Óptica |  | Se revisa caja NOJA con módem ZTE, ASDU 175, IP: 10.70.5.42. se direcciona a TELCO, por presentar el indicador del módem, LOS en rojo e intermitente. | 3.3822 | -76.5333 |  |  | 30 noviembre 2024 8:23 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
253 |  | 5183855 | [5 empty] | CERRADA | 2024-11-30 09:15 | 2024-11-30 09:15 | TRUE | FALSE | La caja Cooper nueva está apagada. El transformador no tiene los bajantes por baja para energizar la caja. | Falta tensión AC | El transformador no tiene los bajantes de alimentación por baja | Se visita y se encuentra caja Cooper nueva, la cuál está desenergizada. | 3.4335 | -76.5251 |  |  | 30 noviembre 2024 8:52 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
254 |  | 5222311 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-01 08:24 | 2024-12-01 08:24 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa, caja NOJA con módem Ur5i, SIM WOM 5057, ASDU 661. Se reinicia todo el equipo y la SIM no registra | 3.391 | -76.5538 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[0b400843-8e41-4fad-be1e-6f5727b529d0][1]_[1].jpeg"} |  | 1 diciembre 2024 8:21 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
255 |  | 5113075 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-01 09:41 | 2024-12-01 09:41 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa caja Noja con módem Navigate Worx SIM WOM 5003, ASDU 703, IP: 10.205.36.113. Se le ingresa la opción para que se reinicie a diario | 3.2971 | -76.5225 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[f7f61757-55c1-4692-b5ae-09b49452ffc5][1]_[1].jpeg"} |  | 1 diciembre 2024 9:01 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
256 |  | 5204721 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-01 09:55 | 2024-12-01 09:55 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa caja Noja con módem Navigate Worx SIM WOM 5005, ASDU 670, IP: 10.205.36.115. Se reinicia todo el equipo | 3.2894 | -76.5236 |  |  | 1 diciembre 2024 9:41 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
257 |  | 6491103 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-01 10:23 | 2024-12-01 10:23 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se visita Caja Noja con módem Navigate Worx SIM WOM 5006, ASDU 671, IP: 10.205.36.116. SE REINICIA todo el equipo. Se debe enviar a pintar el nodo | 3.2988 | -76.5218 |  |  | 1 diciembre 2024 9:55 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
258 |  | 6365124 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-01 10:58 | 2024-12-01 10:58 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se visita Caja Noja con módem Navigate Worx SIM WOM IP: 10.205.36.117.ASDU 672. Se reinicia todo el equipo y no registra la SIM | 3.3664 | -76.5271 |  |  | 1 diciembre 2024 10:24 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
259 |  | 5272521 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-01 11:19 | 2024-12-01 11:19 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | APN DESACTUALIZADO | Se visita Caja Noja con módem Ur5i con SIM WOM 5041,ASDU616, IP: 10.205.36.151. Se le actualiza el APN a internet.wom.co y se confirma con Jairo Torres y queda la comunicación normalizada | 3.3706 | -76.5295 |  |  | 1 diciembre 2024 11:06 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
260 |  | 5288274 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-01 11:52 | 2024-12-01 11:52 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | APN DESACTUALIZADO | Se revisa caja Noja con módem Ur5i SIM WOM 4894, ASDU 612, IP: 10.205.36.4. Se actualiza el APN a internet.wom.co. se confirma la comunicación con Jairo Torres y se normaliza | 3.3826 | -76.5267 |  |  | 1 diciembre 2024 11:37 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
261 |  | 5288100 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-01 12:26 | 2024-12-01 12:26 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | APN DESACTUALIZADO | Se revisa caja Noja con módem Ur5i SIM WOM 5099, ASDU 635, IP: 10.205.36.209. Se actualiza el APN a internet.wom.co y la comunicación se normaliza | 3.3748 | -76.5414 |  |  | 1 diciembre 2024 11:58 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
262 |  | 1144278 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-01 13:48 | 2024-12-01 13:48 | FALSE | TRUE | Se mide tensión DC y está bien. Pero el módem prende y se apaga. | Falla en Fibra Óptica | Módem malo | Se revisa caja Noja con fibra óptica, ASDU 361, IP: 10.70.5.34. tiene instalado módem Fiber Home malo. Para cambio | 3.3737 | -76.5419 |  |  | 1 diciembre 2024 13:42 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
263 |  | 5232988 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-03 11:36 | 2024-12-03 11:36 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa equipo Noja con módem Ur5i SIM WOM 5040, ASDU479 Se reinicia todo el equipo pero no registra la SIM. | 3.3613 | -76.5355 |  |  | 3 diciembre 2024 10:53 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
265 |  | 5232937 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-03 12:15 | 2024-12-03 12:15 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Configuración del módem desactualizado | Se revisa caja Noja con módem Four Faith con SIM WOM 4982. ASDU 742, IP: 10.205.36.92. Se confirma con Alejandro y la comunicación se normaliza | 3.3583 | -76.5411 |  |  | 3 diciembre 2024 11:53 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
266 |  | 1139681 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-03 12:53 | 2024-12-03 12:53 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se revisa equipo Noja con módem Ur5i com SIM WOM 4984. ASDU 705, IP: 10.205.36.94. se reinicia todo el equipo y la comunicación se restablece | 3.3575 | -76.5404 |  |  | 3 diciembre 2024 12:22 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
267 |  | 5232988 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-06 07:48 | 2024-12-06 07:48 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se visita Caja Noja con módem Ur5i, SIM wom5040, se reinicia todo el equipo y no comunica. Se deja en observación para confirmar la comunicación | 3.4171 | -76.5358 |  |  | 6 diciembre 2024 7:46 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
268 |  | 5183855 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-06 13:41 | 2024-12-06 13:41 | FALSE | FALSE |  | Desconocida |  | Se encuentra caja Cooper nueva. Se instala modem FOUR FAITH con SIM WOM 5060 , IP : 10.205.36. 170. ASDU 539. Queda pendiente a qué Alejandro lo configure el equipo al SCADA y se normalice la comunicacion | 3.3817 | -76.5329 |  |  | 6 diciembre 2024 11:36 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
270 |  | 2388421 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-09 11:59 | 2024-12-09 11:59 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Ur5iv2 | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 668, modem ur5vi, SIM WOM 4912 Se actualiza APN internet.wom.co Se resetea todo el equipo Se confirma comunicación con el Centro de Control, Alejandro Palacios Comunicación O,K. | 3.4955 | -76.5155 |  |  | 9 diciembre 2024 11:43 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
271 |  | 1097113 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-10 09:23 | 2024-12-10 09:23 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Desconocida | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA ASDU 714, Módem Advantech, SIM WOM 5068, ip 10.205.36.178. Se revisa configuración del módem ya tiene actualizado el APN internet.wom.co Se resetea todo el equipo Se confirma comunicación con el Centro de Control, O,K | 3.4061 | -76.4994 |  |  | 10 diciembre 2024 9:17 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
272 |  | 5183740 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-10 10:25 | 2024-12-10 10:25 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Desconocida | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 105 Se revisa configuración en el Módem ADVANTECH y se encuentra actualizado el APN internet.womco, se realiza actualización en la NAT, se colocan los campos 2404 y 172.19.5.123 SIM WOM 5087, ip 10.205.36.197 Se realiza Cambio de Antena Se confirma comunicación con el Centro de Control, Alejandro Palacios | 3.4184 | -76.482 |  |  | 10 diciembre 2024 9:40 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
273 |  | 2432218 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-10 10:42 | 2024-12-10 10:42 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Ur5iv2 | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 507, Módem Ur5iv2, SIM WOM 5088, IP 10.205.36.198 Se revisa y actualiza APN en el módem Se confirma comunicación con el Centro de Control | 3.4183 | -76.4821 |  |  | 10 diciembre 2024 10:28 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
274 |  | 1062336 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-10 11:24 | 2024-12-10 11:24 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Desconocida | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 601, Módem Advantech, SIM WOM 5980, Se revisa configuración del módem y ya tiene actualizado el APN internet.wom.co Se revisa y Reubica antena Se confirma comunicación con el Centro de Control Alejandro Palacios | 3.4265 | -76.4843 |  |  | 10 diciembre 2024 10:53 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
275 |  | 1062301 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-10 11:35 | 2024-12-10 11:35 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Desconocida | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 557, Modem ur5vi, SIM WOM 5079 Módem Ur5vi2 no tiene conectividad con el portátil, no se puede acceder | 3.4265 | -76.4842 |  |  | 10 diciembre 2024 11:24 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
276 |  | 1069276 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-10 12:00 | 2024-12-10 12:00 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Desconocida | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 514, Módem Ur5iv2, SIM WOM 5076, IP 10.205.36.186 Se revisa y cambia configuración del APN internet.wom.co Se confirma comunicación con el Centro de Control Alejandro Palacios | 3.4267 | -76.4879 |  |  | 10 diciembre 2024 11:45 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
277 |  | 1069411 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-10 12:34 | 2024-12-10 12:34 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Desconocida | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 717, Módem ADVANTECH, SIM WOM 5078, IP 10.05.36.183 Sé revisa configuración del módem y tiene APN actualizado Se reinicia todo el equipo y sube Se confirma comunicación con el Centro de Control Alejandro Palacios | 3.4221 | -76.4915 |  |  | 10 diciembre 2024 12:11 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
278 |  | 5125847 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-10 12:45 | 2024-12-10 12:45 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Desconocida | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 467, SIM WOM 5074, ip 10.205.36.184 Módem Ur5vi2 tiene actualizado el APN internet.wom.co Se realiza revisión del NAT y se Actualiza Se confirma comunicación con el Centro de Control Alejandro Palacios | 3.4221 | -76.4916 |  |  | 10 diciembre 2024 12:33 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
279 |  | 1157736 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-11 12:21 | 2024-12-11 12:21 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Actualización | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 535, Modem ur5vi SIM WOM 4940 ip 10.205.36.50 Se revisa configuración del APN y se encuentra actualizado Se realiza actualización en el NAT Se confirma comunicación con el Centro de Control Alejandro Palacios y también realizan maniobra desde centro de control | 3.4555 | -76.5483 |  |  | 11 diciembre 2024 12:17 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
280 |  | 5250005 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-14 09:32 | 2024-12-14 09:32 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se coloca en DMA para realizar maniobras | 3.3629 | -76.524 |  |  | 14 diciembre 2024 9:24 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
281 |  | 5251613 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-14 09:56 | 2024-12-14 09:56 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza ajuste a DMA para realización de Maniobras Se revisa comunicación y se resetea todo el equipo No se registra comunicación | 3.3629 | -76.5238 |  |  | 14 diciembre 2024 9:32 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
282 |  | 2104016 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-14 10:18 | 2024-12-14 10:18 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza ajuste a DMA para realización de Maniobras Se revisa comunicación y se configura en el módem Ur5vi2 el NAT Se confirma comunicación con el Centro de Control, ing Torres | 3.3668 | -76.5247 |  |  | 14 diciembre 2024 9:56 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
283 |  | 1098845 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-15 14:33 | 2024-12-15 14:33 | FALSE | TRUE |  | Modem no comunica |  | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 394, Modem Fibra ip 10.70.4.15 Módem presenta indicadores de PON está prendido y el indicador led LOS está apagado. Comunicación O,K Se pasa a Remoto | 3.4019 | -76.5176 |  |  | 14 diciembre 2024 13:18 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
284 |  | 5122619 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-14 12:18 | 2024-12-14 12:18 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Desconocida | Se realiza ajuste a DMA Se revisa comunicación y configuración del módem ur5 ya se encuentra actualizado No registra SIM | 3.3578 | -76.5592 |  |  | 14 diciembre 2024 12:17 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
285 |  | 5101182 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-14 12:20 | 2024-12-14 12:20 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza ajuste a DMA No tiene módem ur5 ya fue retirado y está pendiente para reposición | 3.3579 | -76.5593 |  |  | 14 diciembre 2024 12:18 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
286 |  | 5059828 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-14 12:53 | 2024-12-14 12:53 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se revisa comunicación y se encuentra comunicado, se confirma comunicación con el Centro de Control ing Torres Queda en DMA | 3.3863 | -76.5439 |  |  | 14 diciembre 2024 12:48 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
287 |  | 1089072 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-15 08:01 | 2024-12-15 08:06 | TRUE | FALSE | Se encuentra línea bajante primario al borne del transformador suelta en la unión al borne | Falta tensión AC | Falla en bajante primario | Se revisa equipo RI NOJA Asdu 667 Módem ADVANTECH SIM WOM 4990 Se encuentra equipo RI sin tensión AC en la caja de control por falla de línea bajante primario al borne de transf suelta | 3.4223 | -76.5273 |  |  | 15 diciembre 2024 8:01 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
288 |  | 1024485 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-15 08:28 | 2024-12-15 08:28 | FALSE | TRUE | Se identifica indicador led en el módem con falla en la red de datos ADSL intermitente |  | Desconocida | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Módem comunicación ADSL presenta indicadores de falla en la red de datos Indicador led ADSL está intermitente | 3.43 | -76.518 |  |  | 15 diciembre 2024 8:24 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
289 |  | 1071246 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-15 09:18 | 2024-12-15 09:18 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Reposición de modem | Se realiza revisión de equipo RI NOJA Asdu 456 módem Ur5vi2 SIM WOM 5132 Módem no registra la WAN, pendiente para reposición de modem por tecnología | 3.4527 | -76.5149 |  |  | 15 diciembre 2024 9:12 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
290 |  | 5229219 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-15 09:48 | 2024-12-15 09:48 | FALSE | TRUE | Indicadores de falla en la Red de Fibra Indicador led LOS intermitente rojo y el indicador led PON está apagado | Falla en Fibra Óptica | Desconocida | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 117 módem Red de Fibra presenta indicador de falla en la Red de datos, muestra indicador led PON apagado y el indicador led LOS está rojo intermitente | 3.4607 | -76.5051 |  |  | 15 diciembre 2024 9:41 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
291 |  | 5101701 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-15 10:31 | 2024-12-15 10:31 | TRUE | FALSE | Módulo de la caja de control para revisión por encontrarse en modo reinicio | Display caja de control no prende | Falla en la Caja de Control | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA y se encuentra falla en módulo de la caja de control, se queda reiniciando constantemente | 3.4638 | -76.5025 |  |  | 15 diciembre 2024 10:26 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
292 |  | 5223059 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-15 11:07 | 2024-12-15 11:07 | FALSE | TRUE | Se encuentra modem con indicador led de falla en la red de fibra PON se encuentra Apagado y LOS se encuentra con intermitencia | Modem no comunica | Desconocida | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 233 y se encuentra con modem Fibra muestra indicadores led PON apagado y el indicador led LOS se encuentra intermitente | 3.4638 | -76.5023 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[86b754ad-1be1-4b23-9c3d-5c0bd052cb44][1]_[1].jpeg"} |  | 15 diciembre 2024 11:01 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
293 |  | 5284325 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-15 11:56 | 2024-12-15 11:56 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Reposición por tecnología | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 502, tiene Módem Ur5iv2 SIM WOM 5129. Se revisa y reinicia todo el equipo RI Módem no registra comunicación Pendiente para reposición | 3.5111 | -76.5188 |  |  | 15 diciembre 2024 11:53 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
294 |  | 5233151 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-15 12:28 | 2024-12-15 12:28 | FALSE | TRUE | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA con modem Fibra y presenta indicadores de falla en la red de datos: PON apagado LOS intermitente rojo | Modem no comunica | Desconocida | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 103, modem Fibra con indicadores de falla en la Red de datos, presenta indicador led PON apagado y el indicador led LOS está intermitente rojo | 3.4478 | -76.504 |  |  | 15 diciembre 2024 12:20 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
295 |  | 5500176 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-19 10:50 | 2024-12-19 10:50 | FALSE | TRUE | Equipo Noja con fibra óptica instalada, módem Fiber Home, con los indicadores PON, encendido y el LOS apagado. IP.10.70.5.73 | Falla en Fibra Óptica |  | Se revisa caja Noja con fibra óptica , Asdu 575, IP: 10.70.5.73, módem Fiber Home, con los indicadores PON, encendido y el LOS apagado | 3.4158 | -76.5309 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[7babff6d-ff05-4a34-af5e-b78847e9d5f9][1]_[1].jpeg"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][36]_[c8f4714d-c631-4171-a505-c44eb7f43cb2][1]_[3].jpeg"} | 19 diciembre 2024 10:44 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
296 |  | 1002872 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-19 13:08 | 2024-12-19 13:08 | FALSE | TRUE | Se revisa la comunicación con fibra óptica y el módem Fiber Home, presenta el led PON encendido y el LOS apagado. La IP de este equipo es 10.70.2.61 | Falla en Fibra Óptica |  | Se revisa caja Noja con fibra óptica instalada, módem Fiber Home Asdu 392, IP: 10.70.2.61. el módem presenta el led PON encendido y el LOS apagado | 3.4142 | -76.547 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[1172ae85-f358-41f8-971f-63ee555e6713][1]_[1].jpeg"} |  | 19 diciembre 2024 12:01 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
297 |  | 1219651 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-20 12:39 | 2024-12-20 12:39 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala modem Four Faith en caja Cooper nueva, con ASDU 756, IP: 10.205.37.12, SIM WOM 2575. Se confirma con Alejandro y se deja en observacion | 3.4885 | -76.535 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[e825f1a7-cb21-47f4-b430-c325b9cc72bc][1]_[1].jpeg"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][36]_[c8b838b9-8e85-4a63-8aa1-572ae85cc51a][1]_[3].jpeg"} | 20 diciembre 2024 11:28 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
298 |  | 1048759 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-25 09:04 | 2024-12-25 09:04 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa caja Noja con módem Navigate Worx, SIM WOM 4932, ASDU 493, Se reinicia todo el equipo. | 3.4689 | -76.5252 |  |  | 25 diciembre 2024 9:02 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
299 |  | 1045741 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-25 09:51 | 2024-12-25 09:51 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa caja Noja con módem Ur5i con SIM WOM 4924, ASDU 460 IP: 10.205.36.42. Se reinicia todo el equipo. | 3.4637 | -76.5275 |  |  | 25 diciembre 2024 9:48 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
300 |  | 5288177 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-25 10:26 | 2024-12-25 10:26 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | APN DESACTUALIZADO | Se revisa caja Noja con módem Ur5i SIM WOM ASDU 565 IP:10.205.36.45, Se actualiza el APN , a internet.wom.co y la comunicación se normaliza, verificar | 3.412 | -76.5252 |  |  | 25 diciembre 2024 9:56 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
301 |  | 2888190 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-25 10:59 | 2024-12-25 10:59 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | El módem fue retirado | Se revisa caja Noja y está sin comunicación, el módem fue retirado. ASDU 510 | 3.3325 | -76.5327 |  |  | 25 diciembre 2024 10:25 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
302 |  | 5224080 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-25 11:09 | 2024-12-25 11:09 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa caja COOPER, con módem Four Faith sim wow 4974, ASDU 734. Se reinicia todo el equpo | 3.3325 | -76.5327 |  |  | 25 diciembre 2024 10:59 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
303 |  | 5268273 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-25 11:58 | 2024-12-25 11:58 | FALSE | TRUE | Se revisa caja Noja con Fibra óptica. Módem instalado Fiberhome, que presenta los led PON Apagado y el LOS Intermitente | Falla en Fibra Óptica |  | Se revisa caja Noja con fibra óptica, módem Fiberhome ASDU365, IP: 10.70.6.55, el módem presenta los led PON apagado y el LOS Intermitente. | 3.3682 | -76.5158 |  |  | 25 diciembre 2024 11:09 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
304 |  | 5222010 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-25 12:40 | 2024-12-25 12:40 | FALSE | TRUE | Se revisa y se encuentra fibra óptica instalada con módem Fiberhome con led PON apagado y LOS, intermitente, ASDU 602 e IP: 10.70.6.56 | Falla en Fibra Óptica |  | Se revisa caja Noja con fibra óptica instalada, módem Fiber Home, ASDU 602, IP: 10.70.6.56. EL MÓDEM presenta los led PON, apagado y LOS Intermitente | 3.3682 | -76.5149 |  |  | 25 diciembre 2024 12:14 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
305 |  | 5222311 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-28 09:11 | 2024-12-28 09:11 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa caja NOJA con módem Ur5i, SIM WOM 5057, ASDU 661, se reinicia todo el equipo, pero el módem no registra. | 3.3937 | -76.5436 |  |  | 28 diciembre 2024 9:09 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
306 |  | 1225375 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-28 10:18 | 2024-12-28 10:18 | FALSE | FALSE |  | Caja de Control Bloqueada |  | Se revisa caja NOJA RC01 con módem Viola, la caja se encuentra bloqueada. | 3.3987 | -76.5323 |  |  | 28 diciembre 2024 10:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
307 |  | 1122525 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-28 11:51 | 2024-12-28 11:51 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa caja Noja con módem Navigate Worx, SIM WOM 5020, IP:10.205.36.130. se reinicia todo el equipo | 3.4153 | -76.5346 |  |  | 28 diciembre 2024 11:49 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
308 |  | 6758487 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-28 13:00 | 2024-12-28 13:00 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | APN DESACTUALIZADO | Se revisa caja Noja con módem Ur5i SIM WOM 5029, ASDU 615. Se le actualiza el APN al módem a internet.wom.co. se ve que el módem registra con la actualización verificar con Alejandro. | 3.3685 | -76.5178 |  |  | 28 diciembre 2024 12:56 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
309 |  | 5284678 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-28 13:59 | 2024-12-28 13:59 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa caja Noja con módem Ur5i SIM WOM 4896, ASDU 642, ya tiene el APN actualizado, se reinicia todo el equipo. | 3.4195 | -76.517 |  |  | 28 diciembre 2024 13:53 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
310 |  | 5122619 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-29 09:11 | 2024-12-29 09:11 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa caja Noja con módem Ur5i, SIM WOM 5045, ASDU 538, se reinicia todo el equipo y el módem n registra. Se cambia de posición la antena. Se deja en observación | 3.374 | -76.5641 |  |  | 29 diciembre 2024 9:07 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
311 |  | 5287804 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-29 10:06 | 2024-12-29 10:06 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa caja Noja con módem Navigate Worx, SIM WOM 5014, ASDU 587, se cambia de posición la antena y se reinicia todo el equipo. El módem se ve que registra. | 3.3631 | -76.5245 |  |  | 29 diciembre 2024 10:02 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
312 |  | 5113075 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-29 11:05 | 2024-12-29 11:05 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa caja Noja con módem Navigate Worx con SIM WOM 5003, ASDU 703. Se encontró antena caída, se corrige la posición de la antena. Se reinicia todo el equipo. | 3.2972 | -76.5226 |  |  | 29 diciembre 2024 11:02 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
313 |  | 5204721 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-29 11:49 | 2024-12-29 11:49 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa caja Noja con módem Navigate Worx, SIM WOM 5005, ASDU 671. Se encontraba la antena caída, se repara y se reinicia todo el equipo | 3.2988 | -76.5218 |  |  | 29 diciembre 2024 11:46 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
314 |  | 6491103 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-29 12:26 | 2024-12-29 12:26 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa caja Noja con módem Navigate Worx SIM WOM 5006, Asdu 671. Se reinicia todo el equipo, que en observación | 3.2753 | -76.4522 |  |  | 29 diciembre 2024 12:24 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
315 |  | 6365124 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-29 13:15 | 2024-12-29 13:15 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa Caja Noja con módem Navigate Worx Asdu 672. Tenía la antena caída, se corrige y se reinicia todo el equipo. Queda en observación | 3.3978 | -76.5462 |  |  | 29 diciembre 2024 13:09 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
316 |  | 5287685 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-29 14:06 | 2024-12-29 14:06 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa caja Noja con módem de TELCO, radio enlace, ASDU 614, IP: 10.70.5.78. Se reinicia todo el equipo | 3.42 | -76.5309 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[e3ea58bd-e486-4e66-ae7a-3c4371575605][1]_[1].jpeg"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][36]_[aa9a8c40-7152-4349-8556-0796fe825783][1]_[3].jpeg"} | 29 diciembre 2024 13:41 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
317 |  | 2430100 | [5 empty] | CERRADA | 2024-12-31 15:09 | 2024-12-31 15:09 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala modem Four Faith en caja Cooper nueva con SIM WOM 2574, ASDU 757, se confirma la comunicación con Alejandro y hay intermitencia | 3.4172 | -76.5359 |  |  | 31 diciembre 2024 15:06 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
318 |  | 5252881 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-02 11:39 | 2025-01-02 11:39 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Desconocida | Se realiza revisión de comunicación RI NOJA, se realiza reinicio de todo el equipo Modem Navigate Worx | 3.3677 | -76.5305 |  |  | 2 enero 2025 11:36 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
319 |  | 6364756 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-02 11:41 | 2025-01-02 11:41 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Desconocida | Se realiza revisión de equipo RI Cooper, ya se encuentra actualizado el Asdu 743 Modem Four Faith Se realiza reinicio de todo el equipo | 3.3679 | -76.5306 |  |  | 2 enero 2025 11:40 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
320 |  | 5113075 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-06 09:32 | 2025-01-06 09:32 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Desconocida | Actualización de configuración de Módem Navigate Word serie 21075127330121. IP 10.205.36.113. Caja Noja 100121012380. ASDU 703. Se ve que comunica. Pendiente confirmar comunicación con Despacho. | 3.3126 | -76.5384 |  |  | 06/01/2025 9:19 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
321 |  | 5204721 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-06 10:09 | 2025-01-06 10:09 | FALSE | FALSE |  | Desconocida | Desconocida | IP 10.205.36.115. Caja Noja 0100130070358. Módem Navigate Word 21075127330122. ASDU 670. Zinc Wom 5005. Se reubica Antena. Se revisa Configuración y comunicación. Pendiente confirmar comunicación con Despacho. | 3.2971 | -76.5226 |  |  | 06/01/2025 10:01 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
322 |  | 6491103 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-06 11:11 | 2025-01-06 11:11 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Antena. Operador. | IP 10.205.36.116. Módem Navigate Word 21075137330210. Caja Noja 100118030528. ASDU 671. Zinc Wom 5006. Se reubica Antena. Se revisa comunicación. | 3.2987 | -76.5219 |  |  | 06/01/2025 10:32 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
323 |  | 6365124 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-06 11:24 | 2025-01-06 11:24 | TRUE | FALSE | Revisar Bateria para cambiar. Nodo 6365124. Antes entrada Comfandi. Lado Hacienda La Gloria. | Desconocida | Batería para cambio. Se desactiva data rooming. | Caja Noja 100118093228. Módem Navigate Word 21075127330109. ASDU 672. IP 10.205.36.117. Batería para cambio. Se desactiva Data rooming. Se revisa comunicación. Se envía reporte a Unidad de Mantenimiento. | 3.3175 | -76.5217 |  |  | 06/01/2025 11:11 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
324 |  | 5252881 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-06 11:53 | 2025-01-06 11:53 | FALSE | FALSE |  | Desconocida | Desconocida | Se revisa Configuración Módem. Caja Noja 01001150509111. ASDU 472. Sim Wom 5010. Módem Navigate Word 21075127330142. IP 10.205.36.120. se reinicia comunicación. Ok. | 3.3168 | -76.4934 |  |  | 06/01/2025 11:41 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
325 |  | 5251613/ | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-06 12:33 | 2025-01-06 12:33 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se retira módem Navigate Word serie 21075127330126. Y se instala módem N. W. Serie 21075137330029.Caja Noja serie 100115044518. Zim Wom 5017. ASDU 366. Se configura modem y prueba comunicación. OK. | 3.3476 | -76.5239 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[5dcafa71-d436-4897-ba21-bab90e02dd76][1]_[1].jpeg"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][36]_[395b85b9-aaf1-40fe-b7ef-52fe8f77d189][1]_[3].jpeg"} | 06/01/2025 12:18 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
326 |  | 1122525 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-06 13:18 | 2025-01-06 13:18 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | No regista la IP. Se cambia la antena. | Caja Noja 0100118030531. Módem Navigate Wox serie 21075127330093. No se encuentra comunicación. Se examina configuración y reinicia. No reinicia la IP. Se cambia Módem. Se instala un módem UR5 serie ACZ110000904414. Se normaliza comunicación. | 3.3679 | -76.5296 |  |  | 06/01/2025 13:01 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
327 |  | 5244552 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-09 10:55 | 2025-01-09 10:55 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Desconocida | Se realiza revisión de comunicación en equipo RI NOJA, módem Four Faith, SIM WOM 4979 Se lleva módem para revisar en el laboratorio | 3.4406 | -76.5437 |  |  | 9 enero 2025 10:44 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
328 |  | 5250781 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-09 12:08 | 2025-01-09 12:08 | FALSE | TRUE | Se revisa comunicación con fibra y se observa indicadores led (PON y LOS) apagados | Falla en Fibra Óptica | Desconocida | Se realiza revisión de comunicación en equipo RI NOJA RC 01, se encuentra módem red fibra óptica con indicadores led de falla en la red de datos Indicador led ( LOS) apagado y (PON) | 3.4632 | -76.5279 |  |  | 9 enero 2025 12:01 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
329 |  | 5288215 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-09 12:19 | 2025-01-09 12:19 | FALSE | TRUE | Se observa en el módem indicador led PON apagado y el indicador led LOS está intermitente rojo | Falla en Fibra Óptica | Desconocida | Se realiza la revisión de comunicación en equipo RI NOJA, se observa falla en la Red de Fibra ya que el módem presenta indicadores de falla PON apagado LOS intermitente rojo | 3.4632 | -76.5279 |  |  | 9 enero 2025 12:11 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
330 |  | 1089072 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-13 15:45 | 2025-01-13 15:45 | TRUE | FALSE | Se encuentra transformador de equipo RI NOJA con bajante primario al borne del transformador suelto | Falta tensión AC | Falla en bajante primario al borne del transformador | Se realiza revisión de equipo RI NOJA y se encuentra sin tensión de ac por falla en bajante primario al borne del transformador | 3.4223 | -76.5273 |  |  | 13 enero 2025 15:42 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
331 |  | 5244552 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-14 12:16 | 2025-01-14 12:16 | FALSE | FALSE |  |  | Actualización en el sistema SCADA | Se realiza revisión de equipo RI NOJA Asdu 106, SIM WOM 4979, lp 10.205.36.83 Modem Four Faith Se confirma comunicación con el Centro de Control | 3.4407 | -76.5438 |  |  | 14 enero 2025 12:00 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
332 |  | 1004832 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-15 07:56 | 2025-01-15 07:56 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Sim antigua | Se instala SIM WOM 2577, ip 10.205.37.14 Se actualiza APN en modem ur5vi ASDU 395 Se confirma comunicación hasta el módem Pendiente actualizar en tele control | 3.4171 | -76.5361 |  |  | 15 enero 2025 7:51 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
333 |  | 1062026 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-15 11:30 | 2025-01-15 11:30 | FALSE | TRUE | Indicador Led rojo intermitente en Módem Fiber Home. | Modem no comunica | Indicador Led rojo intermitente. | Caja Noja # 0100112040734. ASDU 334. IP: 10.70.1.30. Conexión de Fibra óptica. Indicador Led rojo intermitente. Se debe informar a teléfonos. | 3.4169 | -76.5358 |  |  | 15/01/2025 11:20 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
334 |  | 2811821 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-15 11:43 | 2025-01-15 11:43 | FALSE | FALSE |  |  | Cambio de operador tigo a WOM | Se instala SIM WOM 2578, ip 10.205.37.15 Modem ur5vi iv2, Asdu 464, RI NOJA Tenía sim de Tigo ip 10.220.17.179 Se confirma comunicación con el Centro de Control , o,k. | 3.4894 | -76.5431 |  |  | 15 enero 2025 11:35 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
335 |  | 1199480 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-16 15:33 | 2025-01-16 15:33 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Módem Yifan | Se realiza revisión y actualización del firwar en el módem Yifan con SIM WOM 2571en prueba, ip 10.205.37.8 Noja ASDU 622 | 3.4218 | -76.5229 |  |  | 16 enero 2025 15:28 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
336 |  | 1022920 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-21 12:11 | 2025-01-21 12:11 | TRUE | FALSE | Se encuentra display con aviso de falla en módulo relay, módulo relay inactivo | Caja de Control Bloqueada | Modulo Relay | Se realiza revisión de comunicación en equipo RI NOJA Asdu 501, se encuentra display con aviso de falla en módulo relay inactivo Módem ur5 iv2 | 3.3933 | -76.5384 |  |  | 21 enero 2025 12:07 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
337 |  | 5229707 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-03 14:21 | 2025-02-03 14:21 | TRUE | FALSE | Se instala comunicación en equipo RI Cooper nuevo y queda pendiente parámetros de protección y actualizar el Asdu 580. Tiene el 2253 Antes había un RI NOJA |  | Daño en RI NOJA | Se realiza instalación de modem Navigate Worx con SIM WOM 2576, ip 10.205.37.13 Asdu encontrado 2253, se debe actualizar con el 580 por parte de mantenimiento Antes había RI NOJA se reemplaza por Cooper | 3.4601 | -76.5087 |  |  | 23 enero 2025 11:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
338 |  | 1167642 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-24 14:24 | 2025-01-24 14:24 | TRUE | FALSE | Se instala modem de comunicación en equipo RI NOJA, se coloca Asdu 550 y se configura ip 172.19.5.124. Queda pendiente por configurar parámetros de protección |  |  | Se instala modem Navigate Worx en RI NOJA nuevo cambiado por mal funcionamiento del anterior. Se instala SIM WOM 2581,ip 10.205.37.18. La SIM WOM 4900 con dirección ip 10.205.36.10 que era la que estaba en el sitio con el anterior RI no se registra en el sistema SCADA por lo que tubo que ser cambiada. Se coloca Asdu 550 y se ingresa la ip en la caja 172.19.5.123 Queda pendiente por ingresar parámetros de protección. | 3.5483 | -76.4907 |  |  | 24 enero 2025 14:11 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
339 |  | 5224250 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-25 08:12 | 2025-01-25 08:12 | FALSE | FALSE |  | Desconocida | RI en modo Local. | Se deja el RI en modo Remoto. Se avisa a Despacho. Ingeniero Daniel González. | 3.452 | -76.5112 |  |  | 25/01/2025 8:02 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
340 |  | 5015421 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-25 08:55 | 2025-01-25 08:55 | FALSE | FALSE |  | Desconocida | RI en modo Local. | Se deja RI en modo Remoto. Se la avisa y confirma maniobra con el ingeniero Daniel Gonzalez. RI sin tierra. Se la robaron. RI en Zona Verde solitaria. | 3.5613 | -76.4966 |  |  | 25/01/2025 8:50 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
341 |  | 2115816 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-25 10:09 | 2025-01-25 10:09 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Caja Noja serie # 0100119030897. Módem Navigate Word serie # 21075127330041. SIM WOM # 4954. ASDU 647. Módem no comunica. Se revisa y actualiza con PC configuración Módem. Se retira Módem Navigate Word serie # 21075127330041. Se instala Módem UR5i serie # 5354436. Se restablece comunicación. | 3.592 | -76.4838 |  |  | 25/01/2025 9:17 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
342 |  | 5213932 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-25 11:02 | 2025-01-25 11:02 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Pendiente de cambio de Módem. | Zim Wom 4963. Módem UR5I serie # 4CZ 110000415783. Se revisa Configuración de Módem y está actualizada. No registra IP. Pendiente cambiar Módem. | 3.5117 | -76.5045 |  |  | 25/01/2025 10:57 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
343 |  | 6490514 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-25 11:12 | 2025-01-25 11:12 | FALSE | FALSE |  | Desconocida | RI retirado. Hay Puentes Horizontales Primarios | Se visita y verifica en terreno que no hay RI. Existe Puentes Horizontales Primarios. | 3.5115 | -76.5075 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[8682eb07-df0c-4c6b-836e-4526b4a420a3][1]_[1].jpeg"} |  | 25/01/2025 11:04 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
344 |  | 5265026 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-26 08:58 | 2025-01-26 08:58 | FALSE | FALSE |  | Desconocida | RI protocolo 101 | Se revisa RI 101 no tiene modem. RI viejo. | 3.3906 | -76.53 |  |  | 26/01/2025 8:54 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
345 |  | 2223759 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-26 09:16 | 2025-01-26 09:16 | FALSE | FALSE |  | Desconocida | No hay RI. Hay Puentes Horizontales Primarios. | Se visita y verifica que no hay RI. Construyen Puentes Horizontales Primarios. | 3.4223 | -76.5274 |  |  | 26/01/2025 9:13 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
346 |  | 5185076 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-26 10:00 | 2025-01-26 10:00 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | No tiene modem. | No tiene modem. Caja Noja serie # 100120050030. ASDU 666. Pendiente instalar módem. | 3.4668 | -76.5194 |  |  | 26/01/2025 9:57 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
347 |  | 2185971 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-26 10:19 | 2025-01-26 10:19 | FALSE | TRUE | Falla en Red de comunicación. PON intermitente. Módem Fibra. | Modem no comunica | Módem Fibra. Indicador de falla de red intermitente. | Falla Módem. Indicador PON ntermitente. Falla red de datos. | 3.4693 | -76.5284 |  |  | 26/01/2025 10:14 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
348 |  | 5219302 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-26 11:12 | 2025-01-26 11:12 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Módem no prende, | Se retira Módem UR5i serie 110000415395 con Zin Tigo. Para cambio de Módem. Módem no prende. | 3.4868 | -76.5186 |  |  | 26/01/2025 11:08 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
349 |  | 5185408 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-26 11:42 | 2025-01-26 11:42 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Módem para cambiar. Zim Tigo | Caja Noja serie # 0100128030521. ASDU 553. Se retira Módem UR5i # 5354532 para cambio. Zin de Tigo. Módem para cambiar. | 3.4629 | -76.506 |  |  | 26/01/2025 11:38 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
350 |  | 1205650 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-26 12:27 | 2025-01-26 12:27 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Se lleva para revisar en Laboratorio. | Se retira Módem four faith serie FHB,300938782. Para revisar Laboratorio. | 3.4526 | -76.4995 |  |  | 26/01/2025 12:24 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
351 |  | 6222871 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-26 14:16 | 2025-01-26 14:16 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Caja Noja serie # 0100118030520. ASDU 537. Se retira Módem UR5i serie # 5354411. Se lleva módem para revisar en Laboratorio. | 3.4209 | -76.499 |  |  | 26/01/2025 13:36 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
352 |  | 2430134 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-26 14:55 | 2025-01-26 14:55 | FALSE | FALSE |  | Antena Caída | Antena caída. Se resetea módem. | Caja cooper serie #7713335520. ASDU 757. Módem four faith serie # FHB 300938823. Zin won 2574. Se resetea módem y organiza antena, | 3.4169 | -76.5358 |  |  | 26/01/2025 14:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
353 |  | 5154171 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-29 10:10 | 2025-01-29 10:10 | FALSE | TRUE | Favor instalar fibra óptica para comucarcion modem Tiene par telefónico en cobre. | Modem no comunica | Módem viejo para cambiar. | Indicador de ADSL intermitente. Par telefónico en cobre. Instalar fibra óptica para comunicación módem. | 3.4414 | -76.5165 |  |  | 29/01/2025 10:05 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
354 |  | 1205650 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-30 10:16 | 2025-01-30 10:16 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala nuevamente módem Four Faith que había Sido llevado para revisión y la mitad SIM WOM Se confirma comunicación hasta el módem con el Centro de Control Alejandro Palacios | 3.4569 | -76.5099 |  |  | 30 enero 2025 9:25 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
355 |  | 1540912 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-30 10:43 | 2025-01-30 10:43 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se pasa a alternativo y se confirma comunicación cambiando ajustes de grupo con Alejandro Palacios. Se pinta nodo, estab borrado | 3.4573 | -76.5102 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[cc292a67-7d0c-445b-a198-b3835a7a4881][1]_[1].jpeg"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][36]_[6c57ea58-c169-4d8e-9c8a-019e90a7c5fd][1]_[3].jpeg"} | 30 enero 2025 10:39 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
356 |  | 1030833 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-30 11:18 | 2025-01-30 11:18 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala modem Four Faith en equipo RI Cooper nuevo, Asdu 762, SIM WOM instalada 2579, ip 10.205.37.16 Queda pendiente por verificar comunicación con el Centro de Control | 3.4612 | -76.506 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[09501b17-d159-4a9b-a8d7-572717e3294e][1]_[1].jpeg"} |  | 30 enero 2025 11:13 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
357 |  | 1082698 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-30 12:10 | 2025-01-30 12:10 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala modem Four Faith SIM WOM 2584 ip 10.205.37.21, queda pendiente configurar parámetros de comunicación IP, y Asdu 2253. Pendiente también confirmar comunicación con el Centro de Control | 3.4848 | -76.4903 |  |  | 30 enero 2025 12:07 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
358 |  | 2430100 | [5 empty] | CERRADA | 2025-01-30 16:20 | 2025-01-30 16:20 | TRUE | FALSE | Caja de control no comunica con el Módem. Revisar parámetros de protocolo 104. | Modem no comunica | Módem no comunica | Se cambia Módem Four faith serie FHB3009388826. Se instala módem Navigate Word serie 210757330113.IP10.205.37.11. ADU 757. Caja RI Cooper serie 7713335520. Zin Won 2574 Hay comunicación hasta el Módem. La Caja no conecta con el Módem. Se envía a Unidad Mantenimiento. | 3.4187 | -76.5253 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[3e81003e-be2c-412a-a777-adc835317948][1]_[1].jpeg"} |  | 30/01/2025 16:04 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
359 |  | 5101701 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-03 09:36 | 2025-02-03 09:36 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala módem four faith con SIM WOM 2579 10.205.37.16, Cooper ASDU 762 Pendiente confirmar comunicación con el Módem | 3.4172 | -76.5359 |  |  | 03/02/2025 9:30 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
360 |  | 1108191 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-03 09:40 | 2025-02-03 09:40 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala módem Navigate Worx, SIM WOM 2581 IP 10.205.37.18, RI Cooper Pendiente confirmar comunicación | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 03/02/2025 9:37 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
361 |  | 1225375 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-03 09:47 | 2025-02-03 09:47 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala módem Navigate Worx en RI Noja Sim Wom ip 10.205.37.17 Se confirma comunicación hasta el Módem | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 03/02/2025 9:40 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
362 |  | 6139671 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-03 09:50 | 2025-02-03 09:50 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala módem four faith en RI Cooper ASDU 761, ip 10.205.37.20 Se confirma comunicación hasta el Módem | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 03/02/2025 9:48 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
363 |  | 1167642 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-03 09:55 | 2025-02-03 09:55 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala módem Navigate Worx 21075127330090, con SIM WOM 4900, IP 10.205.36.10 RI Noja, ASDU 550 Se retira Módem Navigate Worx 21075127330093 con SIM WOM 2581 | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 03/02/2025 9:51 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
364 |  | 1083775 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-03 09:59 | 2025-02-03 09:59 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala módem four faith con SIM WOM 2585 Ip 10.205.37.22, Cooper ASDU 760 | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 03/02/2025 9:55 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
365 |  | 1105124 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-03 12:26 | 2025-02-03 12:26 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala comunicación en equipo RI Cooper Asdu 530 Modem Four Faith SIM WOM 2558 Ip 10.205.36.251 Se confirma comunicación con el Centro de Control Alejandro Palacios, O, K. | 3.3705 | -76.5351 |  |  | 3 febrero 2025 12:21 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
366 |  | 5222397 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-03 14:33 | 2025-02-03 14:33 | FALSE | TRUE | Módem fibra presenta intermitencia en el envío de datos, muchas intermitencias | Falla en Fibra Óptica | Desconocida | Se realiza revisión de equipo RI NOJA Comunicación con fibra se encuentran indicadores led PON y LOS bien, sin embargo presenta intermitencia en la comunicación con el Centro de Control Ip 10.70.3.26 | 3.4419 | -76.5119 |  |  | 3 febrero 2025 14:29 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
367 |  | 1001825 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-04 10:14 | 2025-02-04 10:14 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala comunicación en equipo RI Cooper Asdu 761, ip 10.205.37.25, SIM WOM 2588, módem Four Faith. Se confirma comunicación hasta el módem con el Centro de Control Alejandro Palacios Pendiente configuración del equipo en el sistema SCADA. | 3.4702 | -76.5071 |  |  | 4 febrero 2025 10:04 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
368 |  | 1035045 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-04 10:20 | 2025-02-04 10:20 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza revisión de comunicación por fibra en equipo RI NOJA Asdu 154 y se observan indicadores led PON bien (Verde fijo), se resetea todo el equipo | 3.4702 | -76.5071 |  |  | 4 febrero 2025 10:18 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
369 |  | 5110173 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-04 10:53 | 2025-02-04 10:53 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza revisión de comunicación en equipo RI NOJA Asdu 623 y se encuentra que fué cambiado de WOM a fibra y no se actualizó la ip en la caja de control, aún tiene la 172.19.5.123 Pendiente por averiguar que ip le asignó el grupo de Telco | 3.4729 | -76.4985 |  |  | 4 febrero 2025 10:49 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
370 |  | 1148907 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-05 11:23 | 2025-02-05 11:23 | TRUE | FALSE | Se instala comunicación en equipo RI Cooper Asdu 654, ip 10.205.37.26, se confirma comunicación hasta el módem quedó pendiente parámetros de protección y comunicación, configurar ip a la caja |  |  | Se realiza instalación de comunicación en equipo RI Cooper Asdu 654, modem Four Faith, SIM WOM 2589, ip 10.205.37.26. Se confirma comunicación hasta el módem con el Centro de Control Alejandro Palacios. Pendiente parámetros de protección y comunicación por parte de mantenimiento. | 3.5058 | -76.5113 |  |  | 5 febrero 2025 11:18 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
371 |  | 5110173 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-05 12:06 | 2025-02-05 12:06 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza cambio de ip 172.19.5.123 y se coloca 10.70.3.54, se resetea todo el equipo Indicadores led PON está prendido verde constante | 3.4731 | -76.4986 |  |  | 5 febrero 2025 12:04 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
372 |  | 5229391 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-07 11:02 | 2025-02-07 11:02 | TRUE | FALSE | Configurar parámetros de protección y comunicación, tiene ip 10.10.10.10 |  |  | Se instala comunicación en equipo RI Cooper Asdu 780, modem Four Faith SIM WOM 2593. Se deja comunicación hasta el módem queda pendiente por parte de mantenimiento parámetros de protección y comunicación, ip en la caja 10.10.10.10 | 3.4821 | -76.5216 |  |  | 7 febrero 2025 10:59 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
373 |  | 5131219 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-07 11:41 | 2025-02-07 11:41 | TRUE | FALSE | Se requiere configurar parámetros de protección y comunicación |  |  | Se instala comunicación en equipo RI Cooper Asdu 760, Modem Navigate Worx SIM WOM 2586 ip 10.205.37.23 | 3.4937 | -76.5165 |  |  | 7 febrero 2025 11:38 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
374 |  | 1131401 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-08 10:24 | 2025-02-08 10:24 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI Portería 1 Cementos del valle. Caja Noja serie 010015041535. ASDU 445. Módem UR5i Serie ACZ11000001317301. Zim Wom 4926. IP 10.205.36.36. Se actualiza configuración conPC y levanta comunicación en sito. Pendiente Comunicación con SCADA. | 3.5637 | -76.4876 |  |  | 08/02/2025 10:15 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
375 |  | 6729487 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-08 10:49 | 2025-02-08 10:49 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Módem con Leds intermitente. | Caja Noja serie 0100117080631. ASDU 669. Módem Navigate Worx seríe 21075127330631. Módem con Leds intermitentes. Se retira Módem para Laboratorio. | 3.5879 | -76.489 |  |  | 08/02/2025 10:39 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
376 |  | 5284350 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-08 11:48 | 2025-02-08 11:48 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Caja Noja serie 0100115042061. ASDU 437. Módem Navigate Worx seríe 21075127330016 Se retira Módem para Laboratorio | 3.5857 | -76.4924 |  |  | 08/02/2025 11:39 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
377 |  | 2140773 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-08 11:52 | 2025-02-08 11:52 | FALSE | FALSE |  | Desconocida | Se monta RI nuevo. Módem nuevo. | Caja Cooper nueva serie 771333355-13. Se instaló Módem Navigate Wordx nuevo serie 21075127330086. IP 20.205.37.27. Zim Wom 2590. ASDU 741. | 3.5857 | -76.4924 |  |  | 08/02/2025 11:48 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
378 |  | 5284350 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-08 12:09 | 2025-02-08 12:09 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se retira Módem UR5i serie ACZ 1100000415742 para configurar en el Laboratorio. | 3.581 | -76.4909 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][36]_[415e2727-bf49-49ae-8864-82efe0c8057b][1]_[1].jpeg"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][36]_[37967749-6868-4f7f-84b1-712704800b06][1]_[3].jpeg"} | 08/02/2025 12:07 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
379 |  | 5284279 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-08 12:35 | 2025-02-08 12:35 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Comunicación intermitente | Módem UR5i para cambiar. | 3.5749 | -76.4894 |  |  | 08/02/2025 12:33 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
380 |  | 5140099 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-22 13:02 | 2025-02-22 13:02 | TRUE | FALSE |  | Desconocida | Se configura modem nuevo en RI nuevo. | Caja cooper serie 7713335135. IP 10.205.37.32 Zin Won 2595. Módem four faith serie 300938818 NOTA: Hay comunicación con el Módem. Pendiente por configurar el ASDU y la IP a la caja por la unidad de Mantenimiento. Calle 12A Carrera 39 Acopio Yumbo. | 3.494 | -76.5165 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[69420a936fa5460c9166801359809c22][1]_[1].jpeg","originalImageName":"3ed581ec-6fec-48b2-86ce-562a7746e32e"} |  | 22/02/2025 12:54 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
381 |  | 5720281 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-22 14:50 | 2025-02-22 14:50 | FALSE | FALSE |  |  | Se instala RI nuevo y Módem nuevo. | Caja cooper serie 77133351-40 Módem four faith serie FHB300938813 IP 10.205.37.35 ASDU 781 Zim Wom 2596 NOTA: No levanta señal WOM. | 3.4193 | -76.5431 |  |  | 22/02/2025 14:33 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
382 |  | 5724927 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-22 14:56 | 2025-02-22 14:56 | TRUE | FALSE |  | Desconocida | Se instala RI y Módem nuevos. | Módem four faith serie FHB300938822. IP: 10.205.37.35 ASDU 1000. SIM WOM 259. Comunicación OK Pendiente configurar ASDU (1000) por unidad de Mantenimiento. | 3.4174 | -76.5421 |  |  | 22/02/2025 14:50 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
383 |  | 1108841 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-23 08:21 | 2025-02-23 08:21 | FALSE | FALSE |  | Desconocida | RI y Módem nuevos. | Módem four faith serie FHB300938798. IP 10.205.37.38 SIM WOM 2601 Caja Control Cooper 3713335522. ASDU 783 | 3.4083 | -76.5449 |  |  | 23/02/2025 8:12 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
384 |  | 5230888 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-23 08:45 | 2025-02-23 08:45 | TRUE | FALSE | Presenta ASDU 1000. Favor Unidad de Mantenimiento programar ASDU. | Desconocida | Se instala RI y Módem Nuevos. | Módem Four faith serie FHB300938811. IP10.205.37.37 SIM WOM 2600 Caja de control Cooper 7713335515. ASDU 1000 NOTA: Pendiente programar ASDU por Unidad de Mantenimiento. | 3.4092 | -76.5472 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[2032365ea729407ba0dec5ed8bc60ea1][1]_[1].jpeg","originalImageName":"ff278f55-9fea-4ea7-963d-162212182834"} |  | 23/02/2025 8:33 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
385 |  | 5238749 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-23 09:10 | 2025-02-23 09:10 | FALSE | FALSE |  | Desconocida | RI y Módem Nuevos | Módem Four faith serie FHB 280938774. Caja de control Cooper serie 7713335529. IP 10.205.37.36. ASDU 784 Hay comunicación con Módem. Pendiente confirmar comunicación con ABB. | 3.4262 | -76.5401 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[872f9d81366b4e8ba6a7a5002d9279c1][1]_[1].jpeg","originalImageName":"260ad4e2-ea28-4714-a5e7-e5114d043668"} |  | 23/02/2025 8:45 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
386 |  | 5293227 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-23 10:11 | 2025-02-23 10:11 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Ip10.205.36.8 Se revisa Configuración Módem UR5i | 3.3778 | -76.5535 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[16fdfdc7abfd4e2cb9246e7ac7a2fdcf][1]_[1].jpeg","originalImageName":"0abecbe2-5940-4e48-b5b8-57e2f04e04fa"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[8e03e0f3c56043a08d974eeb26535bfe][1]_[3].jpeg","originalImageName":"891f903a-f64e-483e-a5e9-40dc3a5f190f"} | 23/02/2025 10:03 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
387 |  | 5250846 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-23 10:39 | 2025-02-23 10:39 | FALSE | FALSE |  | Desconocida | No tiene modem | Módem Navigate Worx seríe 0091 fue llevado a Laboratorio el día 15 de octubre 2024. Pendiente de reposición de Módem. | 3.3765 | -76.5472 |  |  | 23/02/2025 10:35 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
388 |  | 5122619 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-23 11:06 | 2025-02-23 11:06 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Módem UR5 | Se resetea módem. Módem UR5i para cambiar. | 3.3768 | -76.547 |  |  | 23/02/2025 11:04 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
389 |  | 5222311 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-23 11:15 | 2025-02-23 11:15 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Se lleva módem a Laboratorio | Se realiza prueba con módem Navigate Worx. No sube la comunicación. Se retira Módem para prueba en Laboratorio. | 3.3768 | -76.547 |  |  | 23/02/2025 11:12 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
390 |  | 5287804 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-23 11:40 | 2025-02-23 11:40 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Módem para revisar en Laboratorio | Se retira Módem Navigate Worx para revisar en Laboratorio | 3.3582 | -76.5239 |  |  | 23/02/2025 11:32 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
391 |  | 1122525 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-23 11:56 | 2025-02-23 11:56 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Calle 25 Carrera 102 Zona Verde Puente Vehicular Revisar Módulo Relay. No prende. Display apagado Módem UR5i apagado. Se hace reporte Unidad de Mantenimiento | 3.3643 | -76.5245 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[cd00e6b1cfcc42519640f1b7f213e720][1]_[1].jpeg","originalImageName":"f5a88186-d692-412b-a8d0-ed7b7b1d3aa8"} |  | 23/02/2025 11:48 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
392 |  | 5250803 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-23 12:11 | 2025-02-23 12:11 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Módem UR5i para cambiar. | Módem UR5i para cambiar. Reposición | 3.3763 | -76.5423 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[349113d0cf074b769a7da962a9412ff2][1]_[1].jpeg","originalImageName":"3d9d5e23-8b27-4b05-929a-9ee8dc0f19d9"} |  | 23/02/2025 12:09 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
393 |  | 5250757 | [5 empty] | CERRADA | 2025-02-23 12:24 | 2025-02-23 12:24 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Módem UR5i descontinuado para cambio. | Se revisa Configuración Módem UR5i. IP 10.205.36.133. Tiene actualizado el APN Registra la IP Se actualiza el NAT | 3.3771 | -76.5425 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[ab89ba06fc344fd1b0696e461e3930d2][1]_[1].jpeg","originalImageName":"ba74c4c7-3d5a-43a9-ad6d-9121277858d4"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[623de382ba6441c2a0abb942dbc4c27e][1]_[3].jpeg","originalImageName":"aeba9a15-954a-4f33-a074-3770026b3217"} | 23/02/2025 12:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
394 |  | 5255040 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-08 12:37 | 2025-03-08 12:37 | FALSE | TRUE | Módem ZTE SDL indicador intermitente. | Modem no comunica |  | Módem ZTE malo, con par cobre SDL apagado. Calle 6 No.38A-54. ASDU 102. IP 10.70.620. Pintar Nodo (tapado con propaganda) SDL intermitente. Se envía reporte a Telco. | 3.4225 | -76.5418 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[bc8587fe2f8d4ce183add4624a4a8924][1]_[1].jpeg","originalImageName":"d1dafae2-7a1a-47ba-8ba0-a4e206f6dfb0"} |  | 08/03/2025 12:26 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
395 |  | 1002872 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-08 12:55 | 2025-03-08 12:55 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Módem Red de Fibra Óptica. ASDU 392. Módem Fiber Home. IP 10.70.261. Calle 5 Carrera 44. Indicador Led Pon Verde. Se reinicia el equipo y normaliza comunicación hasta el Módem. Pendiente confirmar ABB. | 3.4198 | -76.5481 |  | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[9c8f71fdbcf6488082fcff16a6624073][1]_[1].jpeg","originalImageName":"c02cda61-4fe2-45d2-8f51-6dac82720cf3"} | 08/03/2025 12:48 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
396 |  | 5151791 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-08 13:18 | 2025-03-08 13:18 | FALSE | TRUE | Indicador LOS intermitente. | Modem no comunica |  | RI Noja RC01. Módem Fibra Óptica. Indicador Módem LOS intermitente. ASDU 302. | 3.4152 | -76.5618 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[501232180982409a93c7991b8ae9e71a][1]_[1].jpeg","originalImageName":"777fd497-b506-45ab-83f2-1a3b1ee25fc6"} |  | 08/03/2025 13:10 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
397 |  | 1132814 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-08 14:22 | 2025-03-08 13:18 | FALSE | TRUE | Módem ZTE con Fibra Led con indicador LOS color rojo intermitente. | Modem no comunica |  | Módem ZTE con Fibra Óptica. ASDU 175. Led con Indicador LOS intermitente. Carrera 85 A No 13B-180. Se informa a Telco.ñ | 3.3822 | -76.5334 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[2e0207bcb1cc4f95aace8f3fe2063781][1]_[1].jpeg","originalImageName":"194b11ef-0f71-4039-8d01-28f894ad866f"} |  | 08/03/2025 14:17 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
398 |  | 1010280 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-09 07:38 | 2025-03-09 07:38 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | ASDU 160 Módem Fiber Home con Fibra Óptica. IP 10.70.575. Serie 0100112040739 RI Noja Indicador lee bien Módem. | 3.4094 | -76.5344 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[8ce41a3a61ae487ab0946bf536cc5df0][1]_[1].jpeg","originalImageName":"b0d782ce-9b15-445f-acf4-5e0026a53fba"} |  | 09/03/2025 7:33 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
399 |  | 5217717 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-09 08:57 | 2025-03-09 08:57 | FALSE | TRUE | Módem Wawey con indicador Led LOS intermitente. | Modem no comunica |  | Módem Waweycon comunicación con Fibra Óptica. ASDU 356. Caja Noja serie 0100114090693. Módem con led LOS intermitente. Se envía aviso a TELCO. | 3.3643 | -76.5613 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[f3d710763cf746e3a6db10dbb5f1e902][1]_[1].jpeg","originalImageName":"dfdad854-f875-4a81-a4bf-1103be97af07"} |  | 09/03/2025 8:51 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
400 |  | 5264570 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-09 09:47 | 2025-03-09 09:47 | FALSE | TRUE | Módem ZTE quemado. Para cambio. | Desconocida |  | Módem malo quemado marca ZTE. Par cobre SDL Caja Noja serie 0100115041852. ASDU 353. Se reporta a TELCO. Cambiar Módem. | 3.3444 | -76.5885 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[6e350ab2d54a41af8597950aba02321b][1]_[1].jpeg","originalImageName":"6cfef348-c523-4957-9bd9-e7706bb49c9e"} |  | 09/03/2025 9:37 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
401 |  | 5217679 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-09 10:27 | 2025-03-09 10:27 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI Cooper. Serie 228251. Módem Navigate Worx 2107212533⁰1⁰2 ASDU 352 Señal de Operador WOM es deficiente en zona Pance. | 3.348 | -76.5555 |  |  | 09/03/2025 9:47 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
402 |  | 1230204 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-09 10:49 | 2025-03-09 10:49 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Pintar Nodo ASDU 524. Módem Navigate Worx . Se reinicia Módem y se establece comunicación. | 3.3372 | -76.5415 |  | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[57d7c46a833b45c3b099dabcb775356c][1]_[1].jpeg","originalImageName":"4df7917c-0263-4d5c-8026-06667dae428b"} | 09/03/2025 10:41 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
403 |  | 5221978 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-09 11:00 | 2025-03-09 11:00 | FALSE | FALSE |  |  |  | Módem Fibra Óptica. Indicadores Normales. ASDU 389. IP 10.70.519. Puerto USB. Serie caja 0100112040658. Se reinicia el equipo. Comunicación OK. | 3.3384 | -76.5319 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[fac302000e8144619d2276bacd1c6db4][1]_[1].jpeg","originalImageName":"99090c5b-5866-43ae-9c04-33e3b18b2e2e"} |  | 09/03/2025 10:55 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
404 |  | 5268273 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-09 11:10 | 2025-03-09 11:10 | FALSE | TRUE | Módem fibra óptica con señal LOS led intermitente. Favor revisar. |  |  | Módem red fibra óptica. Con señal LOS led intermitente. Se envía a Telco. Calle 18 carrera 127 | 3.3324 | -76.5327 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[f08dc77272184e84a5ea5ff5a498b1e8][1]_[1].jpeg","originalImageName":"0e8c0d49-7045-461c-a80c-5f4bab3e1fbe"} |  | 09/03/2025 11:00 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
405 |  | 5222010 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-09 11:23 | 2025-03-09 11:23 | FALSE | TRUE | Red de fibra rota visible en Poste y equipo RI. Favor revisar y reparar Red de fibra óptica. | Modem no comunica |  | RI Noja. Red de fibra óptica rota. ASDU 602. Módem con luz led rojo intermitente. Se envía comunicación a Telco. | 3.3333 | -76.5323 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[838dd2adcd294ee5bdaa6fe20346d84c][1]_[1].jpeg","originalImageName":"c498767d-e68d-47a3-a89f-a427c1117d89"} |  | 09/03/2025 11:18 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
406 |  | 1203703 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-09 11:31 | 2025-03-09 11:31 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | ASDU 484. Serie caja 0100121010844. Módem Navigate Worx seríe 210751127330017. Todas las señales bien. Se reinicia caja. | 3.3344 | -76.5322 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[3963f8c3b3cf4bb582a71f60a1ab7a08][1]_[1].jpeg","originalImageName":"be31bfdf-06fc-4629-9dbe-f62206aa8be8"} |  | 09/03/2025 11:27 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
407 |  | 1128990 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-09 11:51 | 2025-03-09 11:51 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI caja cooper. Módem de fibra óptica con todas las señales ok. ASDU 362. IP 10.70.652. Comunicación normal. | 3.3417 | -76.5311 |  |  | 09/03/2025 11:32 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
408 |  | 2494621 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-09 12:03 | 2025-03-09 12:03 | FALSE | FALSE |  | Desconocida | RI desconectado - Realizan DTP cerrados. | RI desconectado en terreno. Se realizan DTP cerrados (PH cerrados). | 3.3582 | -76.541 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[3142ce6c03ed420ca0ee59e5a366462a][1]_[1].jpeg","originalImageName":"63278f68-698c-4313-8c81-f558203683ff"} |  | 09/03/2025 11:59 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
409 |  | 1140019 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-09 12:26 | 2025-03-09 12:26 | TRUE | FALSE | Caja Display no prende. Favor revisar en terreno. | Modem no comunica |  | Módem Navigate Worx seríe 2107512⁷330129. Serie caja Noja 0100121010847. ASDU 706. Breaker disparado. Se restablece Breaker. Se reinicia caja RI y Display no prende pantalla. Se envía reporte a Unidad de Mantenimiento para revisar caja RI. | 3.3644 | -76.5315 |  |  | 09/03/2025 12:06 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
410 |  | 1143280 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-09 12:33 | 2025-03-09 12:33 | FALSE | TRUE | Indicador LOS rojo intermitente rojo. Módem con fibra óptica. Favor revisar comunicación. |  |  | Módem con fibra óptica.Ri Noja caja 0100112040703. Módem con indicador LOS intermitente rojo. Puerto con adaptador USB. ASDU 405. IP 10.70.544 Se envía reporte a Telco. | 3.3645 | -76.5315 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[a4a9704cf3cb4e94b628c7d5c7c79b39][1]_[1].jpeg","originalImageName":"fe127d31-a045-4ee9-ace8-e7da9926ea75"} |  | 09/03/2025 12:26 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
411 |  | 1943201 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-10 10:34 | 2025-03-10 10:34 | FALSE | TRUE | Fuente Transiver para cambiar . Sitio Retén Forestal. | Modem no comunica |  | RI Noja . Red de fibra óptica. Fuente Transiver para cambiar. ASDU 376. IP 10.10.24.12 Se manda solicitud para Telco | 3.4651 | -76.5883 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[bfcdcb799b314c37a01647c144bd585c][1]_[1].jpeg","originalImageName":"db1c4809-cd61-4545-af2f-952663225139"} |  | 10/03/2025 10:25 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
412 |  | 2152258 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-10 11:18 | 2025-03-10 11:18 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI Noja 010011505085. ASDU 489. Módem Fibra Óptica Wawey. IP 10.205.36.54 Módem UR5s comunicación celular WOM activo. Pendiente activar comunicación con Fibra y ABB. | 3.5182 | -76.6199 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[dd356936e0804b0b837dca19af9b5afe][1]_[1].jpeg","originalImageName":"e9816814-1cb6-4042-80da-e70ffac38ca2"} |  | 10/03/2025 10:56 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
413 |  | 2153441 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-10 12:26 | 2025-03-10 12:26 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA. ASDU 409. Serie caja 0100114040666. Módem UR5s comunicación con Puerto USB. IP 10.205.36.52. Se reinicia Caja y restablece comunicación con el Módem. Pendiente verificar con ABB. | 3.5433 | -76.5928 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[45a2024bcc3443449ef94f7c576ddeb5][1]_[1].jpeg","originalImageName":"6a610a8e-44c4-430a-a99b-f5bc1a2817b3"} |  | 10/03/2025 12:08 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
414 |  | 1074873 | [5 empty] | CERRADA | 2025-04-23 09:51 | 2025-04-23 09:51 | TRUE | FALSE | Reponer batería, no sostiene la carga | Desconocida |  | RI NOJA Asdu Módem ur5 iv2, no registra la SIM, tiene actualizado el APN internet.wom.co Pendiente para reponer módem Cambiar batería | 3.4398 | -76.4798 |  |  | 11 marzo 2025 10:18 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
415 |  | 1075543 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-11 11:33 | 2025-03-11 11:33 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza revisión de equipo RI NOJA, se encuentra display apagado, se restablece y se logra ver configuración del módem ur5 iv2 al cuál se le actualiza el APN internet.wom.co y quedan indicadores led bien, registra la SIM WOM con ip 10.205.36.205, sin embargo en el centro de control no se establece comunicación, se deja pendiente por si sube luego | 3.431 | -76.4781 |  |  | 11 marzo 2025 11:29 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
416 |  | 2425491 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-13 10:32 | 2025-03-13 10:32 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Módem ur5 iv2 no registra SIM WOM | Se revisa configuración del modem ur5vi iv2 y está actualizado el APN. No registra SIM WOM Pendiente para cambiar módem por tecnología | 3.4132 | -76.4928 |  |  | 13 marzo 2025 10:29 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
417 |  | 5238579 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-13 11:48 | 2025-03-13 11:48 | TRUE | FALSE | RI NOJA presenta aviso en display de ERROR EN COMUNICACIÓN | Caja de Control Bloqueada | Desconocida | Se revisa comunicación Fibra en equipo RI NOJA se observa aviso en display de ERROR EN COMUNICACIÓN Módem fibra presenta indicadores led PON Verde constante, está bien. Se da aviso a mantenimiento. | 3.4095 | -76.5344 |  |  | 13 marzo 2025 11:23 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
418 |  | 1010280 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-13 12:20 | 2025-03-13 12:20 | FALSE | FALSE |  | Caja de Control Bloqueada | Desconocida | Se revisa comunicación Fibra en equipo RI NOJA se observa en display aviso error com.i/01 y malfunc Se coloca ip en el computador y no da ping desde el centro de control, queda pendiente por verificar anillo con Telco | 3.4094 | -76.5352 |  |  | 13 marzo 2025 12:15 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
419 |  | 1019520 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-17 11:29 | 2025-03-17 11:29 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se encuentran indicadores del modem intermitentes, se resetea el módem, se reubica antena, no registra SIM WOM, se deja pendiente para ver si sube la comunicación | 3.4119 | -76.5249 |  |  | 17 marzo 2025 11:25 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
420 |  | 5224071 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-17 11:54 | 2025-03-17 11:54 | FALSE | TRUE | Falla en la red de fibra Módem red de fibra presenta indicador LED PON intermitente |  |  | Se revisa comunicación Fibra en equipo RI NOJA se encuentra indicador LED LOS intermitente, se da aviso a Telco. Puerta de la caja de control descolgada por falla en bisagra superior | 3.4114 | -76.5206 |  |  | 17 marzo 2025 11:50 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
421 |  | 5279097 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-17 12:31 | 2025-03-17 12:31 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Módem Navigate Worx, se observan indicadores led bien,se reubica antena y se resetea, sube la comunicación, O,K. | 3.3473 | -76.5305 |  |  | 17 marzo 2025 12:29 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
422 |  | 1124277 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-17 12:59 | 2025-03-17 12:59 | FALSE | FALSE |  | Antena Caída | Desconocida | Se reubica antena caída, módem Navigate Worx indicadores LED intermitentes, se resetea , comunicación no sube, se deja para ver si más adelante sube | 3.3352 | -76.5243 |  |  | 17 marzo 2025 12:45 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
423 |  | 1172603 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-17 13:20 | 2025-03-17 13:20 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se revisa comunicación en equipo RI Cooper, módem Navigate Worx se observan indicadores led bien se resetea y se restablece la comunicación, confirmado con Alejandro Palacios | 3.3151 | -76.5258 |  |  | 17 marzo 2025 13:17 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
424 |  | 5224071 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-22 08:18 | 2025-03-22 08:18 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA . Caja serie 0100118030066. ASDU 231. IP 10.70.657. Módem ZTE serie C4A44291 Fibra Óptica. Indicadores marcan bien. Se resetea el Equipo y Módem. Pendiente confirmar comunicación. | 3.4113 | -76.5205 |  |  | 22/03/2025 8:10 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
425 |  | 1071246 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-22 08:59 | 2025-03-22 08:59 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja0120113091250. ASDU 456.. Módem UR5i .Seresetea equipo y no registra la Zin. Pendiente de reparación o cambio de Módem. Se intentó reubicar antena y señal de WOM defiente | 3.4331 | -76.5091 |  |  | 22/03/2025 8:49 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
426 |  | 5284708 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-22 09:18 | 2025-03-22 09:18 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 0100113100172. ASDU 204. Módem Fiber Home serie. Comunicación con Fibra Óptica IP 10.70.425 . Todos los indicadores bien. | 3.4347 | -76.4932 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[c3e8d98443504f33b1bfa705c2386707][1]_[1].jpeg","originalImageName":"3379bce2-3339-470b-b11b-d8979faac0eb"} |  | 22/03/2025 9:12 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
427 |  | 5280893 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-22 10:26 | 2025-03-22 10:26 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Pintar Nodo. RI NOJA serie caja RC01 103943. Módem Fiber Home serie fhtt. 989566E28. Se cambio adaptador transformador 12VDC. Se restablece comunicación hasta la caja. Pendiente confirmsr con ABB. | 3.4604 | -76.4812 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[a53b434e938a45afa96bffbf9f6c66dd][1]_[1].jpeg","originalImageName":"a5b64cbd-2bd0-46ed-9757-d5509802010d"} |  | 22/03/2025 9:47 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
428 |  | 1075951 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-22 10:40 | 2025-03-22 10:40 | FALSE | TRUE | Falta conectar red de fibra a la caja. Cable sólo. | Modem no comunica |  | Caja Noja 0100121011012. Módem Fiber Home . No tiene instalada la Red de fibra. ASDU 320. IP 10.70.316. Se manda reporte a Telco. Se encuentra la Red de fibra en la caja.Falta conectarla. | 3.4561 | -76.482 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[4b1415637aff4ceb81d05a49a246dc5f][1]_[1].jpeg","originalImageName":"02368b60-b99b-4a4f-895b-730ee537f0c4"} |  | 22/03/2025 10:32 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
429 |  | 1080946 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-22 11:50 | 2025-03-22 11:50 | FALSE | TRUE | Falla en la Red de fibra. Aviso Led rejo PON intermitente. Favor revisar y reparar. | Modem no comunica |  | Red de fibra óptica. Caja 010112040737. Módem fibra Fiber Home serie Fhtt9895ASV8. ASDU 167. Indicador Led PON intermitente rojoy. Falla en la Red de fibra. Se avisa a Telco. Puerto USB. | 3.4424 | -76.4961 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[482f0a3e0cef483c844ba3f5c03eab20][1]_[1].jpeg","originalImageName":"80b02d07-597b-4eb6-8360-de59d2bac9b4"} |  | 22/03/2025 11:30 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
430 |  | 2223759 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-22 14:39 | 2025-03-22 14:39 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se visita y verifica en terreno que retiraron RI hace seis meses. Se encontró Puentes Horizontales Primarios cerrados. Se adjunta fotos. | 3.4158 | -76.5575 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[40132bf14f53403f9a61923afc8a35c7][1]_[1].jpeg","originalImageName":"99976eda-8268-4802-bcab-3f48c42df6f6"} |  | 22/03/2025 14:37 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
431 |  | 11160494 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-22 15:11 | 2025-03-22 15:11 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA. Módem UR5I. Se realiza actualización configuración Módem UR5i APN internet.wom.co. IP 10.205.36.44. Se verifica indicadores bien. Pendiente confirmar comunicación con ABB., Serie caja 0100118082777. ASDU 572. | 3.4252 | -76.5547 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[255bc354020d4a05b1614a88370bfb4d][1]_[1].jpeg","originalImageName":"1bb6d0ad-cd13-45f8-bb05-482588fdabcf"} |  | 22/03/2025 14:52 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
432 |  | 5238579 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-23 08:04 | 2025-03-23 08:04 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 0100115042060. Módem Fiber Home Fibra Óptica ASDU 439. Indicadores Led se ve bien. Se reinicia equipo. Tiene dispositivo para cámara. Se retira Módem SPECTRE 3G serie 5903065. IP 172.19.5.123 | 3.419 | -76.5296 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[5f5f7e5c076549418c2d7a147b888f0e][1]_[1].jpeg","originalImageName":"8801c6cc-0270-4703-844f-29d2007658ab"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[b4ebec1bbd4146a68d9b3bd042c3204f][1]_[3].jpeg","originalImageName":"1ab8c175-e00d-4b80-9dd6-f9b3e96b6f17"} | 23/03/2025 7:21 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
433 |  | 1027280 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-23 09:46 | 2025-03-23 09:46 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se actualizo APN internet.wom.co en modem ur5vi iv2, si registra SIM ip 10.205.36.60 Caja serie 100118030485 Se reinicia todo el equipo RI | 3.4525 | -76.5145 |  |  | 23 marzo 2025 9:43 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
435 |  | 5021294 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-23 10:27 | 2025-03-23 10:27 | FALSE | FALSE |  |  |  | Módem ur5 iv2 todos los indicadores bien Se realiza reinicio del equipo RI Se acomoda antena caída | 3.4568 | -76.5233 |  |  | 23 marzo 2025 10:10 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
436 |  | 5229651 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-23 11:05 | 2025-03-23 11:05 | TRUE | FALSE | Display de caja de control Noja RC 01 no prende después de reiniciar |  |  | Se realiza revisión de comunicación en equipo RI NOJA RC 01 Comunicación con Fibra Indicadores led PON bien (verde fijo) Módem Viola bien ip 10.70.3.22 Caja de control RC 01, serie 103949 Se reinicia todo el equipo RI Display no prende Módem fibra y viola si quedan bien | 3.4558 | -76.5098 |  |  | 23 marzo 2025 10:45 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
437 |  | 1031058 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-23 11:34 | 2025-03-23 11:34 | FALSE | TRUE | Se encuentra módem red de fibra con falla indicador LED PON intermitente |  |  | Se encuentra LED PON intermitente Red fibra, Modem FHTT 98978AAO Caja Noja 0100118030894 | 3.4633 | -76.5008 |  |  | 23 marzo 2025 11:28 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
438 |  | 5280613 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-23 13:19 | 2025-03-23 13:19 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI NOJA, comunicación con cable de red hasta el gabinete de medidores y llega al puerto 4 del SW , no se observa actividad en el puerto, revisar cable | 3.5793 | -76.4946 |  |  | 23 marzo 2025 13:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
439 |  | 5284317 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-23 13:20 | 2025-03-23 13:20 | FALSE | FALSE |  |  |  | No hay módem | 3.5793 | -76.4946 |  |  | 23 marzo 2025 13:20 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
440 |  | 1130030 | [5 empty] | CERRADA | 2025-03-23 13:22 | 2025-03-23 13:22 | FALSE | FALSE |  |  |  | No se puede acceder al módem ur5 iv2 con el computador Se observan indicadores led bien se reinicia todo el equipo | 3.5793 | -76.4947 |  |  | 23 marzo 2025 13:20 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
441 |  | 5222010 | [5 empty] | CERRADA | 2025-04-03 12:08 | 2025-04-03 12:08 | FALSE | FALSE |  | Desconocida |  | Verificar anillo con Telco Está 10.70.6.56 | 3.4172 | -76.5357 |  |  | 3 abril 2025 12:05 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
442 |  | 5129125 | [5 empty] | CERRADA | 2025-04-06 08:09 | 2025-04-06 08:09 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI Noja serie de caja 0100118024348. Asdu 118 IP 10.70.329 Comunicación fibra. Módem fibra ZTE serie ztegc8AE1C39. Indicadores Led bien LAN1. Se reinicia Caja y muestra comunicación en caja. | 3.4612 | -76.5119 |  |  | 06/04/2025 8:02 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
443 |  | 5229481 | [5 empty] | CERRADA | 2025-04-06 09:29 | 2025-04-06 09:29 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA. Serie caja 0100118030068. ASDU 564. Módem UR5i. ASDU 564. IP 172.19.5.123. IP Zim Wom 10.205.36.30 Configuración Módem APN actualizado | 3.5852 | -76.5011 |  |  | 06/04/2025 8:09 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
444 |  | 1130404 | [5 empty] | CERRADA | 2025-04-06 09:51 | 2025-04-06 09:51 | FALSE | FALSE |  | Antena Caída | Vendaval | Se encuentra en sitio la Antena Caída. RI NOJA serie caja 0100118030053. ASDU 506. Módem Navigate Worx . Se adecua Antena y restablece la comunicación. | 3.5852 | -76.5011 |  |  | 06/04/2025 9:29 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
445 |  | 5307104 | [5 empty] | CERRADA | 2025-04-06 10:39 | 2025-04-06 10:39 | TRUE | FALSE | Cambiar de Control. No tiene Puerto Ethernet. | Modem no comunica |  | RI Cooper. Serie caja CP571055001 ASDU 432 IP 10.70.228. Cl.72C Norte #3BN-90 Floralia. Módem Fiber Home serie FHYt98977COO. Indicador Fibra Bien. Módulo de caja Riyno tiene Puerto Ethernet. | 3.493 | -76.4952 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[3985d620ec0840f4a7710b485565c5e8][1]_[1].jpeg","originalImageName":"cb321c61-d430-4693-b43a-add976f7a387"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[35c2a6e2d9a34dbea986e44d34e15a27][1]_[3].jpeg","originalImageName":"64266a66-e327-43e0-a741-c13f7719a2ba"} | 06/04/2025 10:27 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
446 |  | 5221978 | [5 empty] | CERRADA | 2025-04-06 12:43 | 2025-04-06 12:43 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA. Serie caja 0100112040658. ASDU 389. Módem Fiber Home Ethtt989511500. Caja con Puerto USB con comunicación a la caja. IP 10.70.51 se cambia por 10.70.662. Se reinicia caja y módem, normalizando la comunicación. | 3.3384 | -76.5319 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[f7b0ef9862cb43babb5d437eef8568e0][1]_[1].jpeg","originalImageName":"f43ed7f5-aaa5-407c-9cb1-584aa2661f73"} |  | 06/04/2025 12:27 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
447 |  | 1121529 | [5 empty] | CERRADA | 2025-04-06 14:58 | 2025-04-06 14:58 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 0100117051419. Se resetea módem y caja, recuperando la comunicación | 3.3854 | -76.5235 |  |  | 06/04/2025 12:48 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
448 |  | 5184649 | [5 empty] | CERRADA | 2025-04-09 16:25 | 2025-04-09 16:25 | TRUE | FALSE | Se revisa comunicación con Fibra y cuando se se instala el computador da ping, y conectado al RI no hay comunicación con centro de control, revisar módulo de tarjeta de comunicación en equipo RI NOJA |  | Cambio de medio de comunicación | Se realiza cambio de la ip 172.19.5.123 ,se coloca la ip 10.70.4.16 Modem fibra FHTT 989557 AO Caja Noja 0100121010709, ASDU 238 No hay comunicación con la caja, se prueba con el PC y si da ping Se envía aviso a mantenimiento para revisión del módulo de tarjeta de comunicación | 3.4198 | -76.5328 |  |  | 9 abril 2025 16:05 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
449 |  | 106206 | [5 empty] | CERRADA | 2025-04-20 08:40 | 2025-04-20 08:40 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 0100112020734. Módem Fibra Fiber Home serie fhtt 30953400. Indicador Led bien. Puerto LAN 3. Puerto de Caja USB. ASDU 334. IP 10.70.130. Se veComunicación. | 3.4403 | -76.5348 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[079b3150ac6345539a4edc677241ad11][1]_[1].jpeg","originalImageName":"2a3e8fc1-8dd6-4877-81db-fe10ef3f40bb"} |  | 20/04/2025 8:34 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
450 |  | 1003577 | [5 empty] | CERRADA | 2025-04-20 09:01 | 2025-04-20 09:01 | FALSE | TRUE | Módem Fiber Home no prende. Favor revisar y verificar. Pintar Nodo |  |  | RI Cooper. Serie caja 246339. Módem Fiber Home serie fhttb98956CAO. ASDU 173. Módem no prende. Se envía reporte a Telco. | 3.432 | -76.539 |  |  | 20/04/2025 8:50 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
451 |  | 1003577 | [5 empty] | CERRADA | 2025-04-20 09:16 | 2025-04-20 09:16 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI Cooper serie de caja 246344. Módem Fiber Home serie fhtt 98954078. LAN 1. ASDU 373. Todos los indicadores bien. No se le puede verificar la IP. | 3.4313 | -76.544 |  |  | 20/04/2025 9:10 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
452 |  | 5230926 | [5 empty] | CERRADA | 2025-04-20 10:22 | 2025-04-20 10:22 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI Cooper nuevo. Serie caja 77133355-27. Módem Four Faith serie FHB300938789. IP 10.205.37.31. ASDU 800. Zin WOM 2574. Calle 6 No.44-88. Se instala común en sitio. Pendiente confirmar con Centro de Control de Operación. | 3.4169 | -76.5441 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[7658f401bd0344428c5f4e33bb3162df][1]_[1].jpeg","originalImageName":"a2108f66-0a9e-487e-8fa9-2e0ea88dcc75"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[b779c9a18dc04618b1e0f54673b43b3f][1]_[3].jpeg","originalImageName":"2e552a8d-1221-449e-a7e9-d8737f32fb70"} | 20/04/2025 9:48 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
453 |  | 1115804 | [5 empty] | CERRADA | 2025-04-20 10:55 | 2025-04-20 10:55 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI COOPER Nuevo. Serie caja 77133355-24. IP 10.205.37.44. ASDU 801. SIN WOM 6187. Módem Four Faith serie: FHB 30093877. Calle 3 No.61A-12 | 3.4047 | -76.5498 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[9f96df69f6df45a68f3b9fbd4ba6931a][1]_[1].jpeg","originalImageName":"b0f81587-83a3-44d1-96b2-445d87a4392c"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[14b2eec39ff649f2977e3e1eaad06514][1]_[3].jpeg","originalImageName":"f2630576-4cdb-4ea4-b6ce-77509b8bd720"} | 20/04/2025 10:44 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
454 |  | 6758380 | [5 empty] | CERRADA | 2025-04-20 12:59 | 2025-04-20 12:59 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 0100119042. ASDU 634. Zin WOM 2603. Módem UR5i IT100000904265. No sube comunicación. Pendiente confirmar y verificar comunicación. Cortar Ramas Árbol producen Corto Circuitos. | 3.3948 | -76.5232 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[ea2567b8551d42719022d924db656d78][1]_[1].jpeg","originalImageName":"a86359f8-0c19-41ae-98b2-328341288a10"} |  | 20/04/2025 12:34 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
455 |  | 5425743 | [5 empty] | CERRADA | 2025-04-20 13:12 | 2025-04-20 13:12 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI Cooper nuevo. Serie de caja 7713335132 Módem Four Faith serie FHB300938792. Zin WOM 6186. IP 10.205.37.43. Carrera 69 No.25-05 ASDU 802 Indicadores de comunicación marcan bien. Pendiente confirmar centro de control | 3.3949 | -76.5232 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[20593791111a4c2db05ea22f9ac0931c][1]_[1].jpeg","originalImageName":"ab3dac2b-2a3f-486c-a557-2d6d053abf53"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[6c3c78154e9d4e088e4f62c536b1a95e][1]_[3].jpeg","originalImageName":"ddd0c797-a405-4be9-bb79-8c4e5e44a15b"} | 20/04/2025 12:59 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
456 |  | 1067036 | [5 empty] | CERRADA | 2025-04-20 13:46 | 2025-04-20 13:46 | TRUE | FALSE | Cambiar transformador auxiliar de RI. Se voló Borne aislador primario de Trafo. | Falta tensión AC |  | RI NOJA serie caja 100113091241. Breaker tensión AC disparado. Falla en Borne aislador transformador auxiliar RI quebrado. Módem Viola . Zhin Tigo | 3.4289 | -76.499 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[4d2ce3ed3dc84c3d87c1d4dee4a8d713][1]_[1].jpeg","originalImageName":"07bc7c80-bf46-4a76-9746-2b6ea1cca13c"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[11880e5cbdc5491b9e852551946335fd][1]_[3].jpeg","originalImageName":"77488bd7-93e0-4172-adef-fddd042d50ae"} | 20/04/2025 13:33 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
457 |  | 1021842 | [5 empty] | CERRADA | 2025-04-23 16:37 | 2025-04-23 16:37 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI Cooper nuevo. Serie caja 77233355-02. Se instala Módem Four Faith FHB300938797. SIN WOM 2604. IP 10.205.37.41 Sube Comunicación del Módem . Indicadores Led marcan bien. Pendiente confirmar comunicación con ABB. | 3.4168 | -76.5358 |  |  | 23/04/2025 16:30 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
458 |  | 1101943 | [5 empty] | CERRADA | 2025-04-25 07:58 | 2025-04-25 07:58 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala Módem Four Faith FHB 300938775, SIM WOM 6162 ip 10.205.37.42, ASDU 795 Caja COOPER 77133355-04 Queda registrando la SIM con indicadores Led en el Módem bien Pendiente confirmar la comunicación con el centro de control | 3.417 | -76.5357 |  |  | 25/04/2025 7:54 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
459 |  | 5222982 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-01 09:05 | 2025-05-01 09:05 | FALSE | FALSE |  |  |  | Instalan RI Cooper nuevo. Serie caja 77133355-08 Calle 14 # 44A-25. Nodo 5222982 SIM WOM 6193. ASDU 785. IP 10.205.37.50 Se verifica comunicación en caja. Se confirma PIN con la IP con ABB. Ingeniero Jairo Torres. | 3.4125 | -76.5288 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[f42bfdb86edc42d2b4758fda8a36395a][1]_[1].jpeg","originalImageName":"0029140d-50ea-488c-bef4-e5fc2530931d"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[d525a4f3028c4ec2a991147092611d17][1]_[3].jpeg","originalImageName":"f678b26a-4873-48e7-bf6e-c501fa7e61a7"} | 01/05/2025 8:50 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
460 |  | 2883911 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-01 09:34 | 2025-05-01 09:34 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI Cooper nuevo. Serie Caja 77133355-08 Calle 14 #33-40 Telefónica Colon. SIM WOM 6192. ASDU 797. IP 20.205.37.49 Módem Four Faith serie FH300938794. Se verifica comunicación en caja. | 3.4235 | -76.5277 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[256f2d40bfbd4272875a2973b7496eff][1]_[1].jpeg","originalImageName":"981b944e-c7c2-4b0e-b76c-1127be8fceaa"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[0d912a869d64425a8cbdad804ce14b39][1]_[3].jpeg","originalImageName":"c991583d-89e8-4f40-817c-fa38527dcd48"} | 01/05/2025 9:17 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
461 |  | 1055372 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-01 10:57 | 2025-05-01 10:57 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI Cooper nuevo serie caja 77133355-18. SIM WOM 694. ASDU 782. IP 10.205.37.51. Módem Four Faith Fhb30093816. Avenida 3 Norte #47V-30. Se verifica comunicación en caja. | 3.4815 | -76.5148 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[a8dab926e66d4b6bba4b84b11d2fcb73][1]_[1].jpeg","originalImageName":"b01be79d-b226-4d77-a726-56da364343cb"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[5baa4df192164b80af94b4d33a494aaa][1]_[3].jpeg","originalImageName":"1e453425-7439-49c9-8572-7fc64fe914c4"} | 01/05/2025 10:45 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
462 |  | 5374570 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-01 11:37 | 2025-05-01 11:37 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI Cooper nuevo serie caja 77133355-32. Calle 43 Norte # Avda 6CN-20. La Campiña. SIM WOM 6195. ASDU 786. IP 10.205.37.52 Módem Four Faith serie FHB30093815. Se verifica comunicación en caja. | 3.4816 | -76.5271 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[25e5d83554b647ac8502f9a4e16eeb9b][1]_[1].jpeg","originalImageName":"0b2a33d1-e11c-4f71-8c84-7210539c9711"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[ee136f437386475e908563804bdb6c04][1]_[3].jpeg","originalImageName":"b7885f2d-fd05-4744-a7eb-59eb937f378e"} | 01/05/2025 11:31 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
463 |  | 5281911 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-01 12:13 | 2025-05-01 12:13 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI Cooper nuevo serie de caja 77133355-30. SIM WOM 6191. ASDU 789. IP 10.205.37.48. Módem Four Faith serie FHB300938778. Carrera 38 #15-223 Acopio Yumbo. RI Cerrado. Se verifica comunicación en caja RI. | 3.4921 | -76.5074 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[fefd43503cf949bd9231a82f154a6146][1]_[1].jpeg","originalImageName":"2d948852-05f5-475d-83c0-af3f0569883c"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[1b1594c27d3c41278145f8d6dc7bf582][1]_[3].jpeg","originalImageName":"f09b3ecc-91fa-4756-ab58-072ff560446a"} | 01/05/2025 11:37 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
464 |  | 5275377 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-01 13:32 | 2025-05-01 13:32 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI Cooper nuevo serie caja 7333355-17. SIM WOM 6190. ASDU 788. IP 10.205.37.47. Módem Four Faith serie FHB300938776. Calle 83 Norte # 4N-02 Floralia. Se verifica comunicación en caja RI. | 3.4874 | -76.5008 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[5493ec722ec14843b0d63e419db4e777][1]_[1].jpeg","originalImageName":"815eac9d-2b87-44a5-8b84-6f5fb5f98a80"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[eda97cbb5ab34633bcdda3af9fa6ad52][1]_[3].jpeg","originalImageName":"bb55b9f8-fd5e-42ca-bd51-6b493e9931cb"} | 01/05/2025 12:32 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
465 |  | 5057035 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-01 13:38 | 2025-05-01 13:38 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI Cooper Nuevo. Serie caja 77133355-38. SIM WOM 2587. ASDU 796. IP 10.205.37.24. Módem Navigate Worx seríe 21075127330073. Nodo 5057035. Calle 70 Carrera 5 Norte Calima. Se confirma comunicación hasta Caja RI. | 3.4874 | -76.5007 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[fc14696f438041c2bc8b155ec3af18fb][1]_[1].jpeg","originalImageName":"f27355ae-e517-4ce9-b18c-f8f5a3db5c29"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[2fca293354d44e3b90c90c4135275a9e][1]_[3].jpeg","originalImageName":"bf983821-cc7e-45a6-be3a-14d5d2808807"} | 01/05/2025 13:32 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
466 |  | 2888190 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-01 14:26 | 2025-05-01 14:26 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa la comunicación. No tiene módem. Cambiaron transformador auxiliar de potencia | 3.412 | -76.5252 |  |  | 01/05/2025 14:23 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
467 |  | 5134684 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-03 10:10 | 2025-05-03 10:10 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se hace cambió de IP tiene 10.70.4.24por 10.70.2.48. RI NOJA serie caja 0100118030306. ASDU 242. Módem fibra Fiber Home serie FHTT 989564CO989564 CO. Todos los indicadores Led marcan bien. | 3.4886 | -76.4975 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[8697d24b38614baba7c283f597f398f0][1]_[1].jpeg","originalImageName":"503d250b-c9cf-4e4e-9659-076a04fe8d21"} |  | 03/05/2025 10:02 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
468 |  | 5140099 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-03 10:43 | 2025-05-03 10:43 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | NOTA OBSERVACIÓN: Hay dos RI seguidos nodo 5140099 y nodo 5131219. RI Cooper serie de caja 77133351-35. Posición Cerrado. ASDU 792. Módem Four Faith serie FB300938818 IP 10.2.05.37.32. Señales de comunicación marcan bien. Se confirma comunicación hasta el Módem con ABB. Ingeniero Jairo Torres. | 3.494 | -76.5164 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[242a9285457a413fa95c42180b2ea3d5][1]_[1].jpeg","originalImageName":"9dadaa4f-7643-4ba7-b73b-852ffe6a7755"} |  | 03/05/2025 10:30 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
469 |  | 5131219 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-03 10:57 | 2025-05-03 10:57 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI Cooper nuevo serie caja 77133355-40 posición Abierta y condenado. ASDU 760. SIM WOM 2586 Módem Navigate Worx seríe 21075127330089. IP 10.205.37.23. Se instala cable Pascord al módem. Se confirma comunicación con ABB centro de control. Ingeniero Jairo Torres. | 3.4936 | -76.5165 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[8d974985f56a456e9f125fc7a1c6de01][1]_[1].jpeg","originalImageName":"6365df40-8cf8-45fd-b474-b823d33a8308"} |  | 03/05/2025 10:44 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
470 |  | 1080598 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-03 11:46 | 2025-05-03 11:46 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 103056. RC01. Módem Fiber Home Fhtt9895B695. No tiene Módem Protocolo 101/104 (VIOLA) No se le puede colocar la ip porque es RC 01 | 3.425 | -76.5025 |  |  | 03/05/2025 11:32 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
471 |  | 5302510 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-04 10:15 | 2025-05-04 10:15 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI Noja RC01. Serie caja 103963. No se puede configurar IP. Protocolo 101. | 3.2983 | -76.4737 |  |  | 04/05/2025 9:02 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
472 |  | 5285976 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-04 10:33 | 2025-05-04 10:33 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Comunicación por Radio Enlace. IP 10.70.5.77. ASDU 416. RI NOJA serie caja 0100113102057. Radio CAMBIUM serie NCZOH5R4BZ2. IP 10.70.5.77. Se reinicia Equipo. Se verifica comunicación con ABB ingeniero Jairo Torres. | 3.2983 | -76.4737 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[dea14da5f07d431e861eb817a7f9929c][1]_[1].jpeg","originalImageName":"f8212867-3c93-425e-9b0e-f93d0b92dc2d"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[46133659c9fd40249f63fd89585e4616][1]_[3].jpeg","originalImageName":"16224c06-af73-41a9-a578-938d7f2c8a74"} | 04/05/2025 10:15 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
473 |  | 5287685 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-20 10:35 | 2025-05-20 10:35 | TRUE | FALSE | Favor programar cambio de Batería. RI con Radio Frecuencia. Via Puerto Tejada. |  |  | Via Puerto Tejada. Radio CAMBIUM Networds serie NCZCOH6XXT4D ASDU 614. IP 10.70.5.78. RI NOJA serie caja 0100117080628. Comunicación OK Cambiar Batería. | 3.2587 | -76.4386 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[fbadfb56e9794848bf3b91db48b7a9be][1]_[1].jpeg","originalImageName":"95b914ac-2c56-4e30-93ee-132426ced0c4"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[4d4f9a0a88174910a6ea62edd03ee319][1]_[3].jpeg","originalImageName":"b0effc8e-1dbf-48fe-a9c8-787a036d20b8"} | 04/05/2025 13:30 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
474 |  | 5002893 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-04 14:01 | 2025-05-04 14:01 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI Cooper nuevo. Abierto. Serie caja RI: 77133355-36. SIM WOM 6197. ASDU 803. IP 10.205.37.54. Módem Four Faith serie FHB 300938780 Carrera 125 # 11-120 Pance. Se pinta Nodo. | 3.3373 | -76.5391 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[b36c0b1d36ea4766aa3602238e41a475][1]_[1].jpeg","originalImageName":"3d4437d4-b2d4-4594-94a8-28d6e614ee94"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[4c8dbbb8d08d45a9bac4a9ee74981ab0][1]_[3].jpeg","originalImageName":"bc8ffd09-8f9f-4d7b-aedf-53e07090eda8"} | 04/05/2025 13:48 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
475 |  | 1030404 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-05 10:37 | 2025-05-05 10:37 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se reubica antena y se reinicia todo el equipo Indicadores led en el módem bien Modem Navigate Worx | 3.5853 | -76.5012 |  |  | 5 mayo 2025 10:35 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
476 |  | 5074550 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-05 12:53 | 2025-05-05 12:53 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI Cooper, módem Navigate Worx Se reubica antena y se resetea todo el equipo No sube la comunicación pero en el sitio si se registra la SIM Se deja pendiente para ver si sube después | 3.4875 | -76.5017 |  |  | 5 mayo 2025 12:50 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
477 |  | 1030404 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-07 09:11 | 2025-05-07 09:11 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se reubica antena, da ping pero no se puede ingresar al módem desde centro de control, se revisa la configuración del Módem Navigate Worx y se actualiza. Se confirma comunicación con el centro de control, ingeniero Alejandro Palacios | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 07/05/2025 8:54 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
478 |  | 5245141 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-07 09:16 | 2025-05-07 09:16 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se reubica antena y se reinicia el equipo RI. Se revisa la configuración del Módem y se actualiza. Módem UR5i V2 serie 110000904273 ASDU 491 SIM WOM, IP 10.205.36.33 Se verifica comunicación con el centro de control ingeniero Alejandro Palacios, bien. | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 07/05/2025 9:12 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
479 |  | 5074550 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-07 09:18 | 2025-05-07 09:18 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se reubica antena y se reinicia el equipo pero no sube la comunicación, en el sitio se revisa la configuración del Módem Four Faith y se registra la SIM. Se deja en verificación para ver si mas adelante sube | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 07/05/2025 9:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
480 |  | 5285178 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-07 09:21 | 2025-05-07 09:21 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se encuentra que cuando se abre el RI de la cra 102 calle 25, el RI queda sin alimentación al transformador de servicio del RI entonces por ausencia de tensión AC se descarga la batería dejando apagado el RI | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 07/05/2025 9:18 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
481 |  | 1124277 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-07 09:24 | 2025-05-07 09:24 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se revisa la comunicación en RI NOJA y se reubica antena y se reinicia Se revisa la configuración del Módem y se encuentra actualizado. Se confirma comunicación con el Centro de Control, ingeniero Alejandro Palacios y quedó bien. | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 07/05/2025 9:22 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
483 |  | 5250803 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-07 12:05 | 2025-05-07 12:05 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza revisión de equipo RI NOJA Se reinicia todo el equipo RI, no se registra la SIM, Pendiente para reposición de Modem ur5vi | 3.3762 | -76.5424 |  |  | 7 mayo 2025 12:02 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
484 |  | 1149415 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-07 16:00 | 2025-05-07 16:00 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza revisión de comunicación en equipo RI NOJA Asdu 549, Modem ur5vi iv2 Caja 0100113091911, SIM WOM 4983 | 3.4171 | -76.5357 |  |  | 7 mayo 2025 15:58 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
485 |  | 5200148 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-09 11:25 | 2025-05-09 11:25 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala modem Four Faith serie FHB 300938785 con SIM WOM 6188, ip 10.205.37.45, ASDU 798, ,CAJA COOPER 7713334514 Se observan indicadores led bien Se detecta error en el Gateway, tiene el 192.19.5.1 | 3.5881 | -76.4922 |  |  | 9 mayo 2025 11:18 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
486 |  | 5222354 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-20 15:26 | 2025-05-20 15:26 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala módem Four Faith FHB 300938823 SIM WOM 6200, ip 10.205.37.57 ASDU 799 RI Cooper serie caja 77133355-23 Quedan indicadores Led en el Módem bien | 3.4171 | -76.5358 |  |  | 20/05/2025 15:21 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
487 |  | 1130404 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-20 15:54 | 2025-05-20 15:54 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se revisa y se reinicia el módem Navigate Worx Se restablece la comunicación, confirma ing Alejandro Palacios | 3.4172 | -76.5358 |  |  | 20/05/2025 15:53 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
488 |  | 1149415 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-20 15:56 | 2025-05-20 15:56 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Módem UR5I V2, módem no muestra registro de la sim según indicadores Led. Se reinicia el módem y se deja en verificación mas adelante | 3.4172 | -76.5359 |  |  | 20/05/2025 15:54 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
489 |  | 1170422 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-20 15:58 | 2025-05-20 15:58 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA, se reubica antena y se reinicia el módem quedando mejor la comunicación confirma ing Alejandro Palacios. | 3.4172 | -76.5359 |  |  | 20/05/2025 15:57 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
490 |  | 5139007 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-26 09:39 | 2025-05-26 09:39 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se coloca ip 10.70.5.20, Caja Noja 0100121010711 Modem fibra FiberHome FHTT 97FAACFO Después de reiniciar la caja, no vuelve a prender el display | 3.4709 | -76.5313 |  |  | 26 mayo 2025 9:34 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
491 |  | 1139681 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-26 09:43 | 2025-05-26 09:43 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza cambio de ip porque se instala comunicación con Fibra y tenía comunicación Celular WOM. Se coloca ip 20.70.5.80 Modem FiberHome FHTT Se retira modem ur5vi V2 con SIM WOM | 3.4709 | -76.5313 |  |  | 26 mayo 2025 9:40 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
492 |  | 2861291 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-21 12:44 | 2025-06-21 12:44 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI Cooper NUEVO,, ASDU 804, se instala modem Four Faith FHB300938796 SIM WOM 6196, ip 10.205.37.53 Serie caja 77133355-37 | 3.3862 | -76.544 |  |  | 28 mayo 2025 14:57 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
493 |  | 5244927 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-28 15:07 | 2025-05-28 15:07 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala modem Four Faith FHB 300938822, con SIM WOM ip 10.205.37.35 ASDU 794 Caja 77133351-29 | 3.4167 | -76.5357 |  |  | 28 mayo 2025 15:03 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
494 |  | 1160494 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-31 11:22 | 2025-05-31 11:22 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 0100118082777. ASDU 572. Módem UR5I serie ACZ211000264702. Módem pendiente de Reposición. No sube comunicación. Bloqueado. | 3.4241 | -76.5548 |  |  | 31/05/2025 11:15 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
495 |  | 5139007 | [5 empty] | CERRADA | 2025-05-31 13:03 | 2025-05-31 13:03 | TRUE | FALSE | Display Caja de Control RI NOJA no prende. | Caja de Control Bloqueada |  | RI NOJA serie caja 0100121010711. Módem Fiber Home serie Fhtt97faacfo. IP 10.70.5.20 Display Caja Control de RI no prende. Se reporta a Unidad de Mantenimiento Energía. | 3.3423 | -76.5441 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[2a9ad781f0f14134aaf782df300e95ee][1]_[1].jpeg","originalImageName":"88876fb9-6b97-46eb-837e-80d3466f8211"} |  | 31/05/2025 12:46 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
496 |  | 1121529 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-01 10:19 | 2025-06-01 10:19 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 0100117051419. Se instala Fibra Óptica. Módem Fiber Home serie Fhtt 9872B310. ASDU 503. IP | 3.3431 | -76.5305 |  |  | 01/06/2025 9:50 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
497 |  | 1121529 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-01 10:55 | 2025-06-01 10:55 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se verifica instalación de módem fibra por parte de Telco y se intenta probar comunicación con ip 10.70.5.80 en el PC pero no se llega desde el centro de control. Se deja como No resuelto | 3.3431 | -76.5306 |  |  | 01/06/2025 10:47 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
498 |  | 5232988 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-01 12:10 | 2025-06-01 12:10 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RC.138 Viejo. Se instala Módem marca Yifan serie FHB280936854. Se retira módem UR5I serie 5354401. ASDU 479. SIM WOM 5040. Se confirma comunicación con ABB. ING. J. Torres | 3.4367 | -76.4966 |  |  | 01/06/2025 11:22 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
499 |  | 1160494 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-01 14:32 | 2025-06-01 14:32 | TRUE | FALSE | Caja de control no comunica con el SCADA. | Modem no comunica |  | RI NOJA serie 010011808277. Modem UR5i. ASDU 572. Módem con comunicación. Caja de Control con falla de comunicación con el Sacada. | 3.4241 | -76.5548 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[8ae7e238473d46888e29a77f98c972a9][1]_[1].jpeg","originalImageName":"11cde107-6126-4fab-907f-21891e048991"} |  | 01/06/2025 14:25 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
500 |  | 1067133 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-04 09:10 | 2025-06-04 09:10 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala comunicación en equipo RI NOJA Asdu 751, Se instala modem Navigate Worx 21075127330088, SIM WOM 6198 ip 10.205.37.55 Calle 54 # 26 F - 33 RI Frontera se encuentra abierto Pendiente crear en el sistema | 3.417 | -76.5356 |  |  | 4 junio 2025 9:04 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
501 |  | 5139007 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-06 07:39 | 2025-06-06 07:39 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se coloca ip 10.70.6.57, comunicación con red fibra de Telco Ri Noja nuevo Asdu 213 Se confirma comunicación con centro de control ing Alejandro Palacios | 3.4167 | -76.5353 |  |  | 6 junio 2025 7:35 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
502 |  | 1121529 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-06 08:15 | 2025-06-06 08:15 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se cambia comunicación red celular WOM a fibra Telco, se retira modem ur5iV2 5354427con SIM WOM 5038 ip 10.205.36.148 Se coloca ip 10.70.6.63 Adu 503 Noja Nuevo | 3.4172 | -76.5358 |  |  | 6 junio 2025 7:43 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
503 |  | 2215730 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-09 14:39 | 2025-06-09 14:39 | TRUE | FALSE | Se observa fogonazo en la entrada de la fuente ac en la caja de control. Revisar y reparar |  |  | Se revisa RI NOJA y se encuentra falla en la fuente ac. Se da aviso a mantenimiento para su revisión | 3.4172 | -76.5358 |  |  | 9 junio 2025 14:35 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
504 |  | 5139007 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-10 15:34 | 2025-06-10 15:34 | TRUE | FALSE | Revisar reconectador nodo 5139007, se configura nuevo IP 10.70.6.57 en SCADA pero no hay comunicacion | Modem no comunica |  | SE CONFIGURA IP EN SCADA 10.70.6.57 PERO NO COMUNICA. SE DA AVISO A MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 10 junio 2025 15:11 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
505 |  | 1022491 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-18 14:59 | 2025-06-18 14:59 | TRUE | FALSE | RI NOJA desconectado de la red de media tensión |  |  | RI NOJA desconectado de la red Puentes por medio de cuchillas horizontales | 3.4172 | -76.5357 |  |  | 18 junio 2025 14:57 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
506 |  | 1095218 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-19 14:52 | 2025-06-19 14:52 | TRUE | FALSE | Falta en fuente externa dC |  |  | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 655 Modem ur5iV2 ACZ1100001317095 CAJA 0100120043874 Se encuentra módem apagado por falla en la fuente de alimentación externa dC la cual no se activa por falla en dicha fuente. Se instala adaptador de ac/dc y de deja prendido el modem con comunicación OK, confirmada con centro de control | 3.4172 | -76.5357 |  |  | 19 junio 2025 14:46 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
507 |  | 6768008 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-20 14:26 | 2025-06-20 14:26 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se revisa RI NOJA Asdu 707, caja 0100121010579, modem ur5iV2 5354392 Modem no registra la SIM WOM, pendiente para reposición de Modem ur5vi iv2 | 3.3709 | -76.5296 |  |  | 20 junio 2025 14:22 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
508 |  | 2494621 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-20 15:12 | 2025-06-20 15:12 | TRUE | FALSE | Fuente Externa dC no funciona, revisar, se deja prendido el modem con adaptador al ac |  |  | Se encuentra módem apagado por falla en la fuente externa DC, se instala adaptador de ac/dc y se prende el módem. Caja Noja 0100118092322, Asdu 578 Se restablece la comunicación Confirmada con despacho | 3.3591 | -76.5305 |  |  | 20 junio 2025 15:02 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
511 |  | 5284350 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-25 07:44 | 2025-06-25 07:44 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala modem Navigate Worx 21075127330016 el cual había Sido retirado para revisión en el laboratorio. Se confirma comunicación con el Centro de Control RI NOJA Asdu 437 | 3.4172 | -76.5359 |  |  | 25 junio 2025 7:42 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
512 |  | 1083899 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-27 15:11 | 2025-06-27 15:11 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se revisa RI Cooper, se encuentra comunicado por fibra , se confirma con centro de control O,K. ip 10.70.3.55 | 3.4172 | -76.5357 |  |  | 27 junio 2025 15:08 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
513 |  | 5171741 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-27 15:14 | 2025-06-27 15:14 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza revisión de equipo RI NOJA Se actualiza APN en modem ur5iV2 Se confirma comunicación con el Centro de Control O,K. Se organiza antena caída. | 3.4172 | -76.5357 |  |  | 27 junio 2025 15:12 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
514 |  | 1010280 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-28 08:20 | 2025-06-28 08:20 | FALSE | TRUE | Indicador PON intermitente. | Modem no comunica |  | Módem de fibra Fiber Home serie Fhtt989557CB. RI NOJA serie 010011204039. ASDU 150. IP 10.70.5.75 Indicadores PON intermitente. | 3.4094 | -76.5344 |  |  | 28/06/2025 8:13 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
515 |  | 1172603 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-28 09:47 | 2025-06-28 09:47 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI COOPER serie caja CP571055014. ASDU 358. Cable Antena vandalizado. Cortado. Se retira módem Navigate Worx serie 21075127330094. Se instala Módem marca Navigate Worx serie 21075127330097. Se cambia Zinc con IP 10.205.36.114 por Zinc con IP 10.205.37.56. Se comunicación con el ABB ingeniero Jairo Torres Hecheverry. | 3.315 | -76.5257 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[4a980f622199402fa0b5ff471ea30798][1]_[1].jpeg","originalImageName":"03040c78-345a-49f9-b119-5fe32676c912"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[ae396cf5d4d44084989666078c385a45][1]_[3].jpeg","originalImageName":"601adbd4-c58e-499f-b4f0-e99578ce6d80"} | 28/06/2025 8:56 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
516 |  | 5204721 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-28 11:06 | 2025-06-28 11:06 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 0100120070358. ASDU 670. SIM WOM.5005. Estado Local y se pasa a Remoto. Se resetea Módem , da ping pero no l Llega datos de la caja de control. Se cambia módem Navigate Worx 21075127330122 y se instala el Módem Four Faith serie FHB 300938787, con la misma SIM WOM de este nodo. Se confirma comunicación con el centro de control ingeniero Torres | 3.2971 | -76.5226 |  |  | 28/06/2025 10:09 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
517 |  | 5252881 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-28 12:22 | 2025-06-28 12:22 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 0100115050911. ASDU 472. Se cambia la Zim WOM que estaba en el nido 1121529. Kra 122 calle 18. IP 10.205.36.148. No da pin en centro de control. En sitio está bien la comunicación. Se pinta Nodo en poste. | 3.3169 | -76.4934 |  |  | 28/06/2025 11:29 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
518 |  | 1145401 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-28 13:14 | 2025-06-28 13:14 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 010012216. ASDU 709. Se reinicia módem. Sitio de difícil señal | 3.2829 | -76.4645 |  |  | 28/06/2025 12:53 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
519 |  | 5224071 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-29 08:05 | 2025-06-29 08:05 | TRUE | FALSE | Puerta Caja RI reventada soldadura. Bisagra superior. Se cambia la IP por la 10.70.5.79. |  |  | RI NOJA serie de caja 0100118030066. ASDU 231. Módem fibra ZTE serie ztegc4a44b91. IP 10.70.6.57. Todos los indicadores Led marcan bien. Puerta caja descolgada bisagra superior reventada soldadura. Pendiente confirmar comunicaciónSe avisa a Unidad de Mantenimiento. | 3.4113 | -76.5205 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[114d4535fc5f488bb65ba17d76f98f06][1]_[1].jpeg","originalImageName":"948ac021-ad8a-48ad-b2ee-ae95a72e88e9"} |  | 29/06/2025 7:45 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
520 | Alferez 1 | 1122801 | Cachipay | 10.205.36.140 | 18/06/2025 | Cr 109 con calle 48 | Sin comunicacion | CERRADA | 2025-06-29 10:14 | 2025-06-29 10:19 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 01001112148523. ASDU 708. Se retira módem Navigate Worx seríe 21075127330125. Se instala Módem UR5i serie 5354427. Se confirma comunicación con ABB ingeniero Jairo Torres Hecheverry. | 3.3572 | -76.5164 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[2c671a19fbcd441f9aaa4e5a61583959][1]_[1].jpeg","originalImageName":"4123a6db-1566-4ed9-b64c-a0ef877ac75d"} |  | 29/06/2025 10:13 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
521 |  | 1124277 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-29 11:33 | 2025-06-29 11:33 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Antena cortada por contratista Semi aislada Proyectos | Se cambió poste MT 10*1050KG Proyecto Semi aislada. Trozaron cable Antena y no instalaron Abrazadera inferior ajuste Caja RI. Se le informa a Interventor Unidad de Proyectos MT, Ingeniero Iván Muñoz. No pintaron Nodos de Maniobra. RI NOJA serie caja 0100117051213. ASDU 505. Módem Navigate Worx seríe 2107517330141. Se restablece comunicación con Centro de Control ABBy se confirma con el ingeniero Jairo Torres Hecheverry. | 3.3353 | -76.5243 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[3f2d2daae2c34d72838284b94a3ee01a][1]_[1].jpeg","originalImageName":"7d566d4b-7bbe-46f1-b64c-13208a13731b"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[dcf8a9faabde4755afd4cc3d222b7005][1]_[3].jpeg","originalImageName":"fd43145f-49c2-49e4-a923-ed4e8c0f9b5c"} | 29/06/2025 10:57 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
522 |  | 5222010 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-29 11:54 | 2025-06-29 11:54 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 0100118092321. ASDU 602. IP 10.70.6.56. Módem fibra Fiber Home serie Fhtt 98727418. Indicadores Led marcan bien. No da pin desde Telecontrol. Confirmar con Telco el Anillo. | 3.3333 | -76.5323 |  |  | 29/06/2025 11:45 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
523 |  | 5268273 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-29 12:10 | 2025-06-29 12:10 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 0100115030091. ASDU 365. Módem Fiber Home serie FHTT 98977FGB. Display Caja de Control RI no prende. Se envía reportea Unidad de Mantenimiento. | 3.3325 | -76.5327 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[c82ca801f3954de68ebe37a7c8ed6f7f][1]_[1].jpeg","originalImageName":"cc5f0f27-de80-47ba-9c2f-63bd23e42d69"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[81382aaf2c834dab9f348396b7bea955][1]_[3].jpeg","originalImageName":"dd47302a-a738-460b-8e03-bd45a2e9330d"} | 29/06/2025 12:00 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
524 |  | 1203703 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-29 12:41 | 2025-06-29 12:41 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 0100121010844. ASDU 484. Módem Navigate Worx seríe 21075127330017. IP 10.205.36.125. Se confirma comunicación con el centro de control. ING Jairo Torres Hecheverry. | 3.3473 | -76.5304 |  |  | 29/06/2025 12:20 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
525 |  | 5113075 | [5 empty] | CERRADA | 2025-06-29 13:11 | 2025-06-29 13:11 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie 0100121012380. ASDU 703. IP 10.305.36.113 Módem Navigate Worx 21075127330121. Sitio de difícil señal.Se deja pendiente de verificar señal. | 3.3155 | -76.5371 |  |  | 29/06/2025 12:41 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
526 | Aguablanca | 1062301 | Los Lagos | 10.205.36.189 | 18/06/2025 | CALLE 73 CRA 26 P | Sin comunicacion | CERRADA | 2025-07-07 15:07 | 2025-07-07 15:07 | FALSE | FALSE |  |  |  | Módem ur5iV2, no registra la SIM Pendiente para reposición | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 7 julio 2025 15:06 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
527 | Aguablanca | 1073796 | Manuela B. | 10.70.12.33 | 02/07/2025 | CRA 27 CALLE 111 y 112 | revisar estado RI | CERRADA | 2025-07-07 15:10 | 2025-07-07 15:10 | FALSE | FALSE |  |  |  | Ri Noja con Modem VIOLA, pendiente para reposición | 3.417 | -76.5357 |  |  | 7 julio 2025 15:08 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
528 | Aguablanca | 5302510 | Mojica | 10.70.4.26 | 02/07/2025 | CALLE 123 CRA 27 | Sin comunicacion | CERRADA | 2025-07-07 15:13 | 2025-07-07 15:13 | FALSE | TRUE | Módem presenta indicadores de falla en la red de fibra |  |  | RI NOJA RC 01, modem Fibra, presenta indicadores de falla en la red de fibra, se da aviso a Telco | 3.4172 | -76.5356 |  |  | 7 julio 2025 15:11 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
529 | Alferez 1 | 2375028 | Bochalema | 10.205.36.118 | 18/06/2025 | VIA JAMUNDI CALI ENTRE CRA 125/127 | Sin comunicacion | CERRADA | 2025-07-07 15:19 | 2025-07-07 15:19 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se repone antena dañada por vandalismo u otros operadores de la red de comunicación. Se confirma comunicación con el Centro de Control, O,K. | 3.417 | -76.5358 |  |  | 7 julio 2025 15:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
530 | Melendez | 1108191 | san isidro | 10.205.37.18 | 18/06/2025 | CALLE 5 CRA 73 | Sin comunicacion | CERRADA | 2025-07-07 15:24 | 2025-07-07 15:24 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se deja instalado módem Navigate Worx 21075127330122, con SIM WOM 6202 IP 10.205.37.59 se confirma ping con el módem pero no está creado en el sistema SCADA. Asdu 524 | 3.4172 | -76.5358 |  |  | 7 julio 2025 15:20 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
531 | Melendez | 5250005 | Simon Bolivar | 10.70.12.134 | 02/07/2025 | CALLE 16 CRA 55/56 | revisar estado RI | CERRADA | 2025-07-07 15:27 | 2025-07-07 15:27 | FALSE | FALSE |  |  |  | No tiene módem instalado porque fue retirado para revisión en el laboratorio y no funcionó por tecnología entonces queda pendiente para reposición | 3.4171 | -76.5358 |  |  | 7 julio 2025 15:24 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
532 | Melendez | 1098845 | vallado | 10.70.4.15 | 02/07/2025 | Cl 43 con Cra 49/49B - 21 | pasar a remoto | CERRADA | 2025-07-07 15:28 | 2025-07-07 15:28 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se pasó a remoto, está comunicación bien | 3.4171 | -76.5357 |  |  | 7 julio 2025 15:28 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
533 | Melendez | 5290295 | vallado | 10.220.18.59 | 02/07/2025 | CALLE 45 CRA 49C/50 | cambiar sim a wom | CERRADA | 2025-07-07 15:33 | 2025-07-07 15:33 | FALSE | FALSE | Se instala SIM WOM 6203, ip 10.205.37.60 RI NOJA estado cerrado ASDU 525 Caja 0100118030304 |  |  | Se realiza cambio de SIM de Tigo y se instala SIM WOM 6203 ip 10.205.37.60, se confirma comunicación con el Centro de Control Serie caja de control 0100118030304 Asdu 525 Estado del RI cerrado | 3.4171 | -76.5358 |  |  | 7 julio 2025 15:29 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
534 | Melendez | 5200580 | Caney | 10.220.17.72 | 02/07/2025 | Carrera 83 Calle 27 | verificar estado RI | CERRADA | 2025-07-07 15:37 | 2025-07-07 15:37 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se encuentra instalado SIM WOM 2602, ip 10.205.37.39. modem ur5iV2 serie ACZ1100000904521 Caja NOJA 0100118092311 Se confirma comunicación con centro de control | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 7 julio 2025 15:34 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
535 | Pance | 5013216 | La Buitrera | 10.205.36.16 | 27/06/2025 | PARCELACION CANTA CLARO | Sin comunicacion | CERRADA | 2025-07-08 15:03 | 2025-07-08 15:03 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se revisa y se retira modem Navigate Worx 21075127330128 para revisar en el laboratorio porque no registra la SIM de WOM. Quedó sin módem | 3.4172 | -76.5362 |  |  | 8 julio 2025 15:00 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
536 | San Luis | 5110173 | Andes | 10.205.36.25 | 02/07/2025 | CRA 1D CALLE 57 | Sin comunicacion | CERRADA | 2025-07-09 10:39 | 2025-07-09 10:39 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI NOJA estado cerrado, Asdu 623, série caja 0100119030965 Modem fibra FHTT 9895BC10, led indicadores de red de fibra bien. Ip en la caja 10.70.3.54 Gateway 10.70.3.11 No da comunicación con el Centro de Control Se coloca el portátil y no da ping con el Centro de Control Se deja pendiente para pasar aviso a Telco aunque en el aplicativo de Telco da bien. Informado Andrés Tobar | 3.4734 | -76.482 |  |  | 9 julio 2025 10:32 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
537 | San Luis | 1072536 | Petecuy | 10.70.2.60 | 02/07/2025 | CALLE 73A CRA 2C | Sin comunicacion | CERRADA | 2025-07-09 10:56 | 2025-07-09 10:56 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI Noja RC 01, ASDU 324, serie caja 103955, modem FiberHome FHTT 989765AB Módem viola al cual se le pone la ip, tiene escrita la ip 10.70.2.40 y en SCADA tiene la 10.70.2.60 Confirmar con Telco cual debe quedar | 3.4735 | -76.482 |  |  | 9 julio 2025 10:51 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
538 | San Luis | 1242709 | Floralia | 10.70.2.54 | 02/07/2025 | CRA 4N CALLE 73 | Sin comunicacion |  | 2025-07-09 11:34 | 2025-07-09 11:34 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se revisa y se encuentra ip en la caja 10.70.254 Gateway 10.70.2.54 Se cambió el Gateway, se pone 10.70.2.11 Pendiente confirmar con centro de control | 3.4958 | -76.494 |  |  | 9 julio 2025 11:30 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
539 | San Luis | 1114573 | Floralia | 10.70.2.19 | 02/07/2025 | CALLE 72C N CRA 4N - 20 | Sin comunicacion | CERRADA | 2025-07-09 11:58 | 2025-07-09 11:58 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza revisión de comunicación en equipo RI NOJA RC 01 Asdu 323, , módem fibra FiberHome FHTT 98973A90 MAC F4-6F-ED-97-3A-90, indicadores led PON bien. Módem VIOLA para la ip. Serie caja 103952 Pendiente confirmar comunicación con centro de control | 3.4933 | -76.4957 |  |  | 9 julio 2025 11:53 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
540 |  | 5233151 | [5 empty] | CERRADA | 2025-07-10 11:02 | 2025-07-10 11:02 | TRUE | FALSE | Programar cambio de batería sulfatada |  |  | Se realiza revisión de comunicación en equipo RI NOJA Asdu 183, ip 10.70.3.37. Módem red de fibra FiberHome FHTT 97D7E070 Puerto LAN 1 Se reinicia caja y sube la comunicación, se confirma con centro de control, O,K. | 3.479 | -76522412 |  |  | 10 julio 2025 10:57 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
541 |  | 1052799 | [5 empty] | CERRADA | 2025-07-10 11:04 | 2025-07-10 11:04 | FALSE | FALSE |  |  |  | No se encuentra equipo RI instalado Hay cuchillas horizontales abiertas | 3.479 | -76522438 |  |  | 10 julio 2025 11:03 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
542 | Campiña | 1047736 | Alto Menga | 10.70.12.72 | 02/07/2025 | AV 5AN CALLE 45 | verificar estado RI |  | 2025-07-10 11:11 | 2025-07-10 11:11 | TRUE | FALSE | Transformador sin líneas de carga posiblemente para cambiar |  |  | Transformador de servicio ac está sin líneas de carga, posiblemente está para cambiar por parte de mantenimiento | 348269167 | -7652396 |  |  | 10 julio 2025 11:09 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
543 | chipichape | 1048759 | La Flora | 10.205.36.42 | 02/07/2025 | AVENIDA 6 CALLE 42 - CALLE 42N AV 5N - 45 | Sin comunicacion |  | 2025-07-10 11:23 | 2025-07-10 11:23 | FALSE | FALSE |  |  |  | No tiene módem instalado, se encuentra en el laboratorio para reposición | 3480195 | -7652482833 |  |  | 10 julio 2025 11:22 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
544 | Menga | 5234786 | Calima | 10.220.17.156 | 02/07/2025 | CALLE 70 AV 3N | cambiar sim a wom |  | 2025-07-11 09:38 | 2025-07-11 09:38 | TRUE | FALSE | Revisar tensión ac de entrada a la caja proveniente del transformador . Se encuentra caja de control apagado |  |  | Se encuentra caja de control Noja apagada por falla en fuente ac, se da aviso a mantenimiento para revisión del transformador. Módem ur5iV2 5354382 SIM de Tigo, no se cambia porque no está funcionando la caja del control. Queda pendiente para cuando repare mantenimiento | 3489285 | -7650959333 |  |  | 11 julio 2025 9:34 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
545 | Menga | 5140226 | Colinas | 10.220.18.24 | 02/07/2025 | AV 2BN CALLE 74/75 N | cambiar sim a wom |  | 2025-07-11 10:05 | 2025-07-11 10:05 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se retira modem ur5iV2 con SIM de Tigo para el laboratorio Asdu 593 0100118030515 Módem ur5iV2 ACZ 110000415734 | 349321833 | -7650310167 |  |  | 11 julio 2025 10:02 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
546 | Juanchito | 5284520 | Barranquilla | 10.220.18.45 | 02/07/2025 | CRA 17 CALLES 73 / 74 | cambiar sim a wom |  | 2025-07-11 11:10 | 2025-07-11 11:10 | FALSE | FALSE |  |  |  | Módem ur5iV2 ACZ 1100000264553, con SIM de Tigo, se retira para reconfigurar en el laboratorio. Pendiente para reposición de Modem | 343267333 | -7649079333 |  |  | 11 julio 2025 11:08 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
547 | Menga | 1113259 | Alamos | 10.220.17.147 | 02/07/2025 | CALLE 52N AV 2 EN | cambiar sim a wom |  | 2025-07-11 11:12 | 2025-07-11 11:12 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se repone antena por daño causado por vandalismo Se retira modem ur5iV2 para revisar configuración en laboratorio. Pendiente para reposición de Modem | 343267333 | -7649079333 |  |  | 11 julio 2025 11:10 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
548 | Juanchito | 5284708 | Pondaje | 10.70.4.25 | 02/07/2025 | DIG 70 CRA 26H. | Sin comunicacion |  | 2025-07-11 12:03 | 2025-07-11 12:03 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza revisión de comunicación en equipo RI NOJA Asdu 204. Ip 10.70.4.25 Serie caja Noja 0100113100172 Módem red de fibra FiberHome FHTT 98975678 indicadores led PON y LAN bien. Se coloca la ip 10.70.4.25 en el PC y si da respuesta al ping desde el centro de control. Se pasa para mantenimiento para revisión de la tarjeta de comunicación en la caja del control | 3434765 | -7649326667 |  |  | 11 julio 2025 11:59 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
549 | Diesel 2 | 5222397 | carrera 15 | 10.70.3.26 | 02/07/2025 | CALLE 33A CRA 17 y 17C | Sin comunicacion |  | 2025-07-11 15:57 | 2025-07-11 15:57 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se revisa comunicación en equipo RI NOJA Asdu 222, se encuentra módem red de fibra FiberHome FHTT 9895B1D8 Puerto del RI con adaptador USB Se encuentra todo bien, se reinicia y sube la comunicación Se confirma comunicación con centro de control, Serie caja 0100112040732 | 341726333 | -7653562833 |  |  | 11 julio 2025 15:49 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
550 | San Antonio | 1004832 | san fernando | 10.205.37.14 | 18/06/2025 | Cra 27 con Cl 5 Tropicana | Sin comunicacion |  | 2025-07-13 09:49 | 2025-07-13 09:49 | TRUE | FALSE | Revisar módulo relay y módulo SIM en caja de control Noja, no se observa actividad en los led. Tampoco prende display |  |  | Se revisa configuración en modem ur5iV2, se encuentra actualizado, se reubica antena, se reinicia todo el equipo. Se constata ping con la ip 10.205.37.14 con intermitencia. Asdu 395 Caja no prende display ni se observa funcionando el modulo SIM ni tampoco el módulo relay, se da aviso a mantenimiento. | 3432075 | -7653892667 |  |  | 13 julio 2025 9:43 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
551 | San Antonio | 1004638 | san fernando | 10.70.1.31 | 18/06/2025 | CL 6 CRA 28/29. B/ SAN FERNANDO | Sin comunicacion |  | 2025-07-13 10:19 | 2025-07-13 10:19 | FALSE | TRUE | Revisar modem fibra FiberHome FHTT 98956CAO no prende y se mide voltaje de entrada al módem 13 v |  |  | RI Cooper caja 246339, Asdu 173 Módem red de fibra FiberHome FHTT 98966CAO Se encuentra módem apagado ,se prueba voltaje de entrada y tiene 13 v ,se da aviso a Telco | 343209833 | -7653902667 |  |  | 13 julio 2025 10:15 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
552 | Sur | 5255040 | Cedro | 10.70.6.20 | 27/06/2025 | CRA 39 CALLE 6. B/ IMBANACO | Sin comunicacion |  | 2025-07-13 11:10 | 2025-07-13 11:10 | TRUE | FALSE | Revisar display de la caja de control, no prende. Módulo SIM y relay se observa con actividad Se reinicia y aún no prende. |  |  | Módem red de fibra FiberHome FHTT 97D6D8BO No se puede verificar la ip en la caja de control porque el display no prende, se da aviso a mantenimiento para su revisión. Indicadores led en el módem están bien. | 341981833 | -7654801833 |  |  | 13 julio 2025 11:04 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
553 | Sur | 1002872 | Cosmocentro | 10.70.6.61 | 27/06/2025 | Cl. 5 Cras. 44 - 01 | Sin comunicacion |  | 2025-07-13 11:13 | 2025-07-13 11:13 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza cambio de anillo, se encontró en anillo 2 y se pasó a anillo 6 Se confirma comunicación con el centro de control, o, K. | 341981833 | -7654801833 |  |  | 13 julio 2025 11:11 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
554 | Melendez | 1022920 | san isidro | 10.220.16.3 | 02/07/2025 | CALLE 13 CRA 70 y 71 | revisar estado RI |  | 2025-07-13 14:38 | 2025-07-13 14:38 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza revisión de comunicación en equipo RI NOJA Asdu 501, se encuentra módem ur5iV2 ACZ 1100001317020 con SIM de Tigo. Queda pendiente para reposición de Modem Se retira el módem para el laboratorio Caja NOJA serie 0100114090207 | 341710333 | -7653575 |  |  | 13 julio 2025 14:34 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
555 | Arroyohondo | 5268818 | Lloreda | 10.205.36.223 | 02/07/2025 | CALLE 15 CRA 34 YUMBO | Sin comunicacion |  | 2025-07-13 14:45 | 2025-07-13 14:45 | FALSE | FALSE | Se realiza revisión de comunicación en equipo RI NOJA Asdu 462, se encuentra módem ur5iV2 ACZ 110000415767, no registra la SIM de WOM, serie caja Noja 0100113101927. Queda pendiente para reposición de Modem ur5vi iv2 |  |  | Se realiza revisión de comunicación en equipo RI NOJA Asdu 462, se encuentra módem ur5iV2 ACZ 110000415767 | 341714333 | -7653585667 |  |  | 13 julio 2025 14:39 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
556 | Arroyohondo | 6204252 | Lloreda | 10.70.12.15 | 02/07/2025 | KRA 34 CALLE 14/15 ACOPI YUMBO | Sin comunicacion |  | 2025-07-13 14:49 | 2025-07-13 14:49 | FALSE | FALSE | Se realiza revisión de equipo RI NOJA nuevo, no tiene comunicación instalada. Nota: también tiene el nodo 1775430 Pendiente para preguntar a mantenimiento si está disponible el RI porque tiene una anotación o ticket |  |  |  | 341713167 | -7653578667 |  |  | 13 julio 2025 14:46 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
557 | Arroyohondo | 6204252 | Lloreda | 10.70.12.15 | 02/07/2025 | KRA 34 CALLE 14/15 ACOPI YUMBO | Sin comunicacion |  | 2025-07-13 14:52 | 2025-07-13 14:52 | FALSE | FALSE |  |  |  | Equipo RI Cooper NUEVO, se requiere preguntar a mantenimiento si este equipo está disponible porque tiene una anotación o ticket de que está pendiente para cambiar por garantía | 341717167 | -76535885 |  |  | 13 julio 2025 14:49 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
558 | chipichape | 1043846 | versalles | 10.205.36.238 | 02/07/2025 | CALLE 18N AV 3N | Sin comunicacion |  | 2025-07-13 14:55 | 2025-07-13 14:55 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza revisión de comunicación en equipo RI NOJA Asdu 648, se encuentra con módem marca spectre (ur5iV2. Serie de la caja 0100118093430 Módem no registra la SIM de WOM Pendiente para reposición | 341719167 | -76535865 |  |  | 13 julio 2025 14:53 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
559 | Guachal | 5263093 | sonora | 10.70.12.153 | 02/07/2025 | AUTOPISTA CALI YUMBO ANTES DE BAVARIA | revisar que modem tiene |  | 2025-07-13 14:58 | 2025-07-13 14:58 | FALSE | FALSE |  |  |  | No tiene módem instalado, al parecer no ha tenido comunicación Pendiente para cuando hayan llegado módem para instalar comunicación nueva en este equipo | 341718667 | -76535905 |  |  | 13 julio 2025 14:56 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
560 | Guachal | 1135791 | Guachicona | 10.205.36.35 | 02/07/2025 | CALLE 15 CARRERA 16 YUMBO POR QUINTEX | Sin comunicacion |  | 2025-07-13 15:01 | 2025-07-13 15:01 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza revisión de comunicación en equipo RI NOJA Se encuentra módem Navigate Worx 21075127330104 Serie de la caja de control 0100113091247 Se retira modem Navigate Worx porque la señal es muy difícil en este punto Pendiente por señal | 341711667 | -7653584833 |  |  | 13 julio 2025 14:58 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
561 | Guachicona | 1130404 | Pedregal | 10.205.36.226 | 02/07/2025 | CRA 4N 1 - 211 BALNEARIO EL PEDREGAL | Sin comunicacion |  | 2025-07-13 15:03 | 2025-07-13 15:03 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza revisión de comunicación en equipo RI NOJA Se encuentra módem Navigate Worx con indicadores led para comunicación bien Se realiza reinicio Pendiente para confirmar con el centro de control | 341718 | -7653596167 |  |  | 13 julio 2025 15:01 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
562 | Mulalo | 5230012 | La Calera | 10.70.12.108 | 02/07/2025 | VIA MULALO FRENTE CEMENTERA ARGOS | Sin comunicacion |  | 2025-07-13 15:04 | 2025-07-13 15:04 | FALSE | FALSE | Se realiza revisión en terreno y no hay equipo RI instalado Al parecer ya fue retirado porque en este nodo hay puentes horizontales |  |  |  | 341719167 | -7653592833 |  |  | 13 julio 2025 15:03 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
563 | Ladera 115 | 1165402 | La Sirena | 10.220.18.75 | 02/07/2025 | VIA CORRAL DE PIEDRA POR LA SIRENA | verificar estado RI |  | 2025-07-14 14:13 | 2025-07-14 14:13 | FALSE | FALSE |  |  |  | No está instalado el RI, solo está la caja de control Hay puentes horizontales | 341050333 | -7657173167 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[9de26e76153947c2b54f2211c04b115d][1]_[1].jpeg","originalImageName":"5bcdbdb6-d970-45c7-9dbb-611eeeb11780"} |  | 14 julio 2025 14:11 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
564 | San Antonio | 1004638 | san fernando | 10.70.1.31 | 18/06/2025 | CL 6 CRA 28/29. B/ SAN FERNANDO | telco normaliza comunicacion con ing jairo. revisar si es correcto |  | 2025-07-15 07:19 | 2025-07-15 07:19 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza prueba de la comunicación colocando la Ip al computador y si se da respuesta al ping desde el centro de control. Se pasa para que mantenimiento haga revisión de la caja de control Cooper | 341712333 | -7653589833 |  |  | 15 julio 2025 7:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
565 | Ladera 115 | 5151791 | Pueblo Joven | 10.70.6.58 | 02/07/2025 | CALLE 10 OESTE CON CARRERA 54 FRENTE A LA VIDRIERA | verificar ip y asdu |  | 2025-07-15 07:27 | 2025-07-15 07:27 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se verifica ip 10.70.6.58 instalando el computador con esta ip y si da respuesta al ping desde el centro de control. Tiene Asdu 302. Este es un RC 01, se debe pasar a mantenimiento para revisión de la caja | 341715167 | -7653589 |  |  | 15 julio 2025 7:21 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
566 | San Luis | 5259215 | Guaduales | 10.205.36.94 | 17/07/2025 | DG 7 Norte CALLE 72A y 72C | cambio de modem y sim. asdu 453. ing alfredo urgente |  | 2025-07-18 13:11 | 2025-07-18 13:11 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala modem ur5iV2 ACZ 1100000904554, con SIM WOM 4984, ip 10.205.36.94. Caja 0100115051907, Asdu 453, RI NOJA. Se confirma comunicación con el centro de control, O.K. Nota: el módem fué recuperado de un sitio donde Telco instaló red de fibra, 1139681, carrera 112 calle 15. | 3469455 | -76489095 |  |  | 18 julio 2025 13:06 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
567 | Pance | 1105582 | Pasoancho | 10.205.36.87 | 14/07/2025 | CLL3/ 4 CR 95A | Inoperable desde 11/07/2025. ok ping sin señal scada revisar caja.asdu 735 |  | 2025-07-21 10:21 | 2025-07-21 10:21 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza revisión de comunicación en equipo RI Cooper con Modem Four Faith, se encuentra antena caída, se organiza y se reinicia el equipo. Se confirma comunicación con el centro de control, O,K. | 333734333 | -76539115 |  |  | 21 julio 2025 10:19 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
568 | Pance | 1230204 | La Viga | 10.205.36..111 | 14/07/2025 | CRA 125 CALLE 10 | Inoperable desde 11/07/2025.no ping.asdu 524 |  | 2025-07-21 11:43 | 2025-07-21 11:43 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza revisión de comunicación en equipo RI NOJA Asdu 524, caja 100118030059, . Se encuentra módem Navigate Worx 21075127330106 bloqueado, se reinicia y se restablece pero no se mantiene la comunicación entonces se cambia módem,tampoco se sostiene, se cambia SIM y tampoco entonces se deja para solicitar cambio a red de fibra | 333710667 | -76541435 |  |  | 21 julio 2025 10:32 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
569 | Pance | 5279097 | Cañasgordas | 10.205.36.147 | 27/06/2025 | CALLE 18 CRA 121 | Sin comunicacion |  | 2025-07-21 12:26 | 2025-07-21 12:26 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se reubica antena y se reinicia, se confirma comunicación con el centro de control, bien, O,K. | 338776667 | -7653224167 |  |  | 21 julio 2025 12:23 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
570 |  | 1021842 | [5 empty] | CERRADA | 2025-07-21 13:45 | 2025-07-21 13:45 | FALSE | FALSE |  |  |  | Ri Cooper, ASDU 790 Ip 10.205.37.41 Módem Four Faith Se confirma comunicación con el centro de control, O,K. | 3.4031 | -76540647 |  |  | 21 julio 2025 13:32 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
571 | chipichape | 2185971 | Granada | 10.70.1.34 | 16/07/2025 | AV 8N CALLE 21N / 22N | no esta en registro de telco, tomar foto a modem/ont para que telco lo busque |  | 2025-07-22 09:26 | 2025-07-22 09:26 | FALSE | FALSE | Módem red de fibra FiberHome FHTT 98978D28, falla en la red de fibra, indicador led PON intermitente. Caja NOJA 0100118082908 Asdu 584 ip 10.70.1.34 Nota: nodo pintado en poste 2185971 |  |  | Red de fibra FiberHome FHTT 98978D | 346352333 | -7653190167 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[c42694de102e4260b7a19dafcbf88cda][1]_[1].jpeg","originalImageName":"a2c33c2b-76b8-404d-b402-4b342b3c6b5d"} |  | 22 julio 2025 9:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
572 | chipichape | 5233330 | La Merced | 10.70.2.27 | 22/07/2025 | CALLE 38N AV 3 Y 3C | Inoperable desde 11/20/2025. no ping. pagina telco ok.asdu 123 |  | 2025-07-22 09:59 | 2025-07-22 09:59 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI Noja, red de fibra FiberHome FHTT 95DFDCF0, todos los indicadores led bien, puerto en el módem LAN 1 ip 10.70.2.27 Asdu 123 Se reinicia la caja del control Se deja pendiente para comprobar con el computador | 347473667 | -7652023 |  |  | 22 julio 2025 9:48 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
573 |  | 1230204 | [5 empty] | CERRADA | 2025-07-23 09:53 | 2025-07-23 09:53 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala modem ur5iV2 5354401, estaba instalado en el nodo 5232988, calle 15 cra 104/105 y antes estaba en el 5122619 km 5 vía a la buitrera Registra comunicación bien con el centro de control | 3.3372 | -76541482 |  |  | 23 julio 2025 9:47 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
574 | Melendez | 2860449 | La Bocha | VERIFICAR | 23/07/2025 | CALLE 45 CRA 86 | no esta subido a scada. verificar ip y asdu si tiene o agregar |  | 2025-07-23 13:46 | 2025-07-23 13:46 | FALSE | FALSE |  |  |  | RC 01, Noja viejo, protocolo 101, no tiene comunicación instalada. ASDU 411 Serie de la caja de control 103958 Grupo alternativo 2 Calle 45 # 86-38 | 341720667 | -7653586333 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[0a8b93f6a3154a38bd72bcf85224210a][1]_[1].jpeg","originalImageName":"87a8ce2e-c2f1-4773-bcb4-89b1eb1a7c38"} |  | 23 julio 2025 13:43 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
575 | Alferez 1 | 5252881 | cascajal | 10.205.36.120 | 18/06/2025 | VIA PUERTO TEJADA ENTRADA A CASCAJAL | diego visito 28jun en sitio todo bien pero sin comunicacion con centro control |  | 2025-07-23 13:56 | 2025-07-23 13:56 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala modem Navigate Worx 21075127330125, SIM WOM 5010, ip 10.205.36.120. Este módem estaba instalado en el nodo 1122801calle 48 cra 109. Se retira modem Navigate Worx 21075127330142 con SIM WOM 5038 que se había dejado en prueba. Se confirma comunicación con el centro de control bien. | 341707333 | -7653574 |  |  | 23 julio 2025 13:51 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
576 | Alferez 1 | 1861204 | trocadero | 10.70.12.22 | 02/07/2025 | VIA PTO TEJADA DESVIACION HACIA CASCAJAL | revisar estado RI |  | 2025-07-23 13:58 | 2025-07-23 13:58 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI Noja con Modem VIOLA y SIM de Tigo. Pendiente para reposición de Modem y SIM | 341723 | -7653586333 |  |  | 23 julio 2025 13:57 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
577 | Menga | 5245001 | Alamos | 10.70.2.22 | 22/07/2025 | AVENIDA 3EN con CALLE 57 | Inoperable desde 11/20/2025. no ping. pagina telco ok.asdu 121 |  | 2025-07-24 08:44 | 2025-07-24 08:44 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI Noja con Modem red de fibra FiberHome FHTT 98955990 Todos los indicadores led en el módem bien. Se instala PC con ip 10.70.2.22 y no responde ping desde el centro de control. Se pasa a Telco Caja NOJA serie 0100118030069 Asdu 121 Pendiente para revisión de Telco | 349363333 | -76516515 |  |  | 24 julio 2025 8:18 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
579 |  | 5131219 | [5 empty] | CERRADA | 2025-07-24 08:55 | 2025-07-24 08:55 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI Cooper 7713335540, ASDU 760 Módem Navigate Worx 21075127330089 SIM WOM 2586 ip 10.205.37.23 Da respuesta al ping desde el centro de control. Se reinicia, no lleva señales Pasar a mantenimiento. | 3.4936 | -76516538 |  |  | 24 julio 2025 8:46 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
580 |  | 6774784 | [5 empty] | CERRADA | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 10:00 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala modem ur5iV2 ACZ 1100000904315 con SIM WOM ip 20.205.37.61 RI Cooper NUEVO ASDU 787 Serie caja 7713335535 Se confirma ping desde el centro de control Pendiente subir a SCADA | 3.4965 | -7651936 |  |  | 24 julio 2025 9:29 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
581 | Termoyumbo | 5279372 | Cementos | 10.205.36.230 | 14/07/2025 | CALLE 10 # 19 - 22 Glorieta Yumbo | Inoperable desde 13/07/2025. no ping asdu 498 |  | 2025-07-24 10:50 | 2025-07-24 10:50 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza revisión de la comunicación en equipo RI NOJA Asdu 498, caja serie 0100114077752, modem Navigate Worx 21075127330046. Se reubica antena y se reinicia Se confirma comunicación con el centro de control, bien | 354832 | -7649073 |  |  | 24 julio 2025 10:27 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
582 |  | 1167642 | [5 empty] | CERRADA | 2025-07-24 10:56 | 2025-07-24 10:56 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza revisión de comunicación en equipo RI NOJA Asdu Módem Navigate Worx Se encuentran todos los led en el módem intermitentes Se reinicia el módem Se confirma comunicación con el centro de control bien | 3.5483 | -76490712 |  |  | 24 julio 2025 10:50 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
583 | chipichape | 5233330 | La Merced | 10.70.2.27 | 22/07/2025 | CALLE 38N AV 3 Y 3C | Inoperable desde 11/20/2025. no ping. pagina telco ok.llevar pc.asdu 123 |  | 2025-07-24 14:41 | 2025-07-24 14:41 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala ip 10.70.2.27 en el PC y no responde ping desde el centro de control. Reportar a Telco Se observan indicadores led en el módem con red de fibra bien | 341714167 | -7653589667 |  |  | 24 julio 2025 14:39 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
584 |  | 1001825 | [5 empty] | CERRADA | 2025-07-25 10:24 | 2025-07-25 10:24 | TRUE | FALSE | Favor revisar caja de control RI Hay comunicación hasta el Módem y no sube señales. | Modem no comunica | Caja RI COOPER para revisar. | RI COOPER Nuevo. Serie caja 773335516. ASDU 758. IP 10.205.37.35. Calle 50 No.9-18 La Base. Módem Four Faith serie FHB 300938784. Se reinicia el Equipo y Módem y da Ping, pero no lleva señales. Se realiza reporte a Unidad de Mantenimiento. | 3.4708 | -76.5023 |  |  | 25/07/2025 10:14 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
585 | San Luis | 5110173 | Andes | 10.70.2.61 | 22/07/2025 | CRA 1D CALLE 57 | telco cambia de anillo. cambiar ip en caja IP: 10.70.2.61. asdu 623 |  | 2025-07-25 10:56 | 2025-07-25 10:56 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI NOJA. 0100119030965. Se cambia IP 10.70.2.61. ASDU 623.. Carrera 1D No.56-126. IP anterior 10.70.3.54. No levanto IP. Se conecta PC con centro de control y no responde Pin. Módem Fiber Home serie FHTT 98995BC20. Se realiza reporte a Telco por parte de Andrés Tovar. | 3.4737 | -76.4959 |  |  | 25/07/2025 10:28 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
586 | San Luis | 5110190 | Andes | 10.70.2.57 | 22/07/2025 | CARRERA 1 D CALLE 59 D | Inoperable desde 11/20/2025. no ping. pagina telco ok.asdu 436 |  | 2025-07-25 11:14 | 2025-07-25 11:14 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie 0100115041835. Carrera 1D #59B-04. IP 10.70.2.57. Todos los indicadores Led marcan bien. No registra Ping 10.70.2.57. Módem Fiber Home Fhtt 9895B8A0 Lan 4. Se realiza reporte a Telco por página Andrés Tovar | 3.4737 | -76.496 |  |  | 25/07/2025 11:06 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
587 | Pance | 6348220 | Cañasgordas | 10.205.36.149 | 24/07/2025 | PARTICULAR CALLE 17 A CRA 121 FRENTE UNIVERSIDAD JAVERIANA | Inoperable desde 21/07/2025. no ping sin señal scada.asdu 582 |  | 2025-07-26 08:36 | 2025-07-26 08:36 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA Universidad Javeriana. Calle 17A #121-20 Serie caja RI 0100118091687. ASDU 582. Módem UR5I ACZ1100000264836 retirado no registra la Zinc. Se instala Módem UR5i serie ACC1000001493151. Zinc WOM 5039, registrando Led de comunicación bien. | 3.3468 | -76.5317 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[1947835102ad483ba2bb51b9449ee092][1]_[1].jpeg","originalImageName":"66d5d9a2-e9b7-40ab-b850-af3b4be9a168"} |  | 26/07/2025 8:24 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
588 |  | 1145401 | [5 empty] | CERRADA | 2025-07-26 09:10 | 2025-07-26 09:10 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 0100121012316. ASDU 709. Se retira Módem Navigate Worx serie 21075127330145. Se instala Módem Navigate Worx serie 21075127330107, registra comunicación OK. RI Vuelta Larga vía cementos Argos. | 3.283 | -76.4646 |  |  | 26/07/2025 9:02 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
589 | Alferez 1 | 1861204 | trocadero | 10.70.12.22 | 02/07/2025 | VIA PTO TEJADA DESVIACION HACIA CASCAJAL | pendiente cambiar modem y sim |  | 2025-07-26 11:04 | 2025-07-26 11:04 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA con SIM de Tigo y módem viola serie Arcmx28-454-128-028F4D retirado. Ri caja serie 0100115051994. ASDU 425. Se instala Módem Navigate Worx de Canta claro 21075127330128. Con SIM de Cantaclaro WOM 4906. IP 10.205.36.16. Nodo Cantaclaro 5013216. En Módem registra comunicación OK. | 3.41 | -76.4743 |  |  | 26/07/2025 8:59 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
590 | Aguablanca | 5282233 | Mojica | 10.70.15.22 | 17/07/2025 | CALLE 120C CRA 28D | tomar foto modem/ont para reportar telco |  | 2025-07-26 11:23 | 2025-07-26 11:23 | TRUE | FALSE | Display Caja de Control RI no prende. | Modem no comunica |  | RI NOJA caja serie 1180224292142. Módem Spectre ,3G serie 5903184 a retirar. Caja Display no prende. Se avisa a Unidad de Mantenimiento. Nota No tiene módem de Telco. | 3.4162 | -76.4745 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[c20769c12d48481d80361c7b4f63d946][1]_[1].jpeg","originalImageName":"cac73e73-a685-4039-a716-948edd9d1839"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[0d5f2c441a214bbaa616ba029aecf7d2][1]_[3].jpeg","originalImageName":"0cfc6b4a-7d1e-430c-93e0-cb2af0dd6d4b"} | 26/07/2025 11:04 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
591 | Aguablanca | 5102731 | Manuela B. | 10.205.36.191 | 14/07/2025 | CALLE 112 CRA 26 Q - 115 | Inoperable desde 11/07/2025.ok ping, sin señal scada. asdu 621 |  | 2025-07-26 12:10 | 2025-07-26 12:10 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA Calle 112 #26 O -123 serie caja 0100118092312. Módem Advantech serie acz100002904834 con indicadores Led OK. Se cambia cable ethernet. Se reinicia el Equipo. ASDU 621. | 3.4209 | -76.4718 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[a53ed33722114d91900a9a582db1adef][1]_[1].jpeg","originalImageName":"e97c3962-ed6d-4000-8d74-2c39d8e68c58"} |  | 26/07/2025 11:23 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
592 | Juanchito | 1075543 | Navarro | 10.205.36.205 | 14/07/2025 | TRANSVERSAL 103 CALLE 80A / 80B | Inoperable desde 11/07/2025. no ping. asdu 585 |  | 2025-07-26 12:52 | 2025-07-26 12:52 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se encuentra antena caída. RI NOJA serie caja 01001180382530. ASDU 585. Se reinicia caja. Indicadores Led marcan Ok. Módem UR5I serie 535425. Trv.103 #80A-05 | 3.3916 | -76.5452 |  |  | 26/07/2025 12:10 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
593 | Sur | 5222346 | Bretaña | 10.205.36.214 | 14/07/2025 | CRA 34 # 10 - 148 | Inoperable desde 11/07/2025.no ping. asdu 485. |  | 2025-07-27 08:05 | 2025-07-27 08:05 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA. CRA.34 #10A-88 Olímpico. Serie caja 0100114090681. ASDU 485. Sim WOM 5104. Módem Navigate Worx serie 2107512733010. Se reubica Antena caída. Comunicación OK. Pintar Nodo poste. Se reinicia Módem, todos los indicadores Led marcan bien. | 3.4213 | -76.5443 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[8e1481c0169a40418a91964b546f89a2][1]_[1].jpeg","originalImageName":"b2cca019-4206-471d-875a-d4b06157491c"} |  | 27/07/2025 7:45 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
594 | Sur | 1007599 | Imbanaco | 10.205.36.161 | 17/07/2025 | CALLE 5C CRA 41/42 | Inoperable desde 15/07/2025.no ping. asdu 543. |  | 2025-07-27 08:49 | 2025-07-27 08:49 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se encuentra antena caída. RI NOJA serie caja 0100118030063. ASDU 543. Módem UR5I serie ACZ1100000904257. Indicadores bien. Se reinicia caja control RI. Calle 5C #41-33. Se actualiza APN , indicadores Led Módem OK. | 3.4341 | -76.5582 |  |  | 27/07/2025 8:05 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
595 | San Antonio | 1159836 | Pichinde | 10.205.36.48 | 18/06/2025 | VIA CRISTO REY PARCELACION NAVARRO POR TANQUETA | Sin comunicacion |  | 2025-07-27 09:34 | 2025-07-27 09:34 | TRUE | FALSE | Display Caja Control RI no prende. Favor revisar. | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 0100121073351. ASDU 536. Módem UR5I serie AVZ1100000904349. Display Caja Control RI no prende. Se envía reporte a Unidad de Mantenimiento. Se deja instalado prendido el Módem con Adaptador AC/DC 120/12V. Se actualiza APN de Módem. No registra la SIM. Km 3 vía cristo rey. | 3.4524 | -76.5495 |  |  | 27/07/2025 8:49 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
596 | San Antonio | 5250781 | santa teresita | 10.70.1.22 | 14/07/2025 | CARRERA 1 CON CALLE 7 OESTE | Inoperable desde 11/07/2025.no ping pagina telco ok. asdu 304. |  | 2025-07-27 10:49 | 2025-07-27 10:49 | TRUE | FALSE | Batería sulfatada y mala. Se deja desconectada. Programar cambio de batería. | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja RC01 103054. Módem Fiber Home Fhtt 95dfdam8. Indicador Lost intermitente. LAN 1. Salida DC caja mala. Módem Viola apagado. Batería sulfatada Mala. Se deja desconectada. Se informa Unidad de Mantenimiento. | 3.5057 | -76.5074 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[9805f4972a3c4843ba2ba50dca0f6f65][1]_[1].jpeg","originalImageName":"0b06517c-58a1-4608-8c11-db793376e4d1"} |  | 27/07/2025 9:35 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
597 |  | 6729487 | [5 empty] | CERRADA | 2025-07-27 11:17 | 2025-07-27 11:17 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Faltaba Módem | RI NOJA serie caja 0100116080631. ASDU 669. Se instala Módem Navigate Worx seríe 21075127330123, con SIM WOM 4957 ip 20.205.36.67 Indicadores Led OK Pendiente confirmar la comunicación con el centro de control | 3.5833 | -76.4871 |  |  | 27/07/2025 11:10 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
598 | Guachicona | 1130404 | Pedregal | 10.205.36.226 | 22/07/2025 | CRA 4N 1 - 211 BALNEARIO EL PEDREGAL | Inoperable desde 11/20/2025. no ping asdu 68. diego reviso el 13 julio realiza reinicio y ok pero se cae el 20 julio |  | 2025-07-27 11:42 | 2025-07-27 11:42 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se encuentra Módem Navigate Worx con indicadores Led bien Se reinicia el módem y quedan indicadores Led bien en el módem Pendiente confirmar la comunicación con el centro de control | 3.5831 | -76.4958 |  |  | 27/07/2025 11:21 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
599 | chipichape | 2868474 | Los Cerros | 10.205.36.234 | 02/07/2025 | DAPA CALLEJON LAS VEGAS AL TERMINAR LA PAVIMENTADA | Sin comunicacion |  | 2025-07-27 13:14 | 2025-07-27 13:14 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI NOJA Nuevo serie caja 0100121052786. ASDU 701. Módem instalado UR5I v2 serie 5347752. Se retira módem UR5i v2 serie ACZ 1100001326691. No registra slm de WOM Se deja pendiente por si en el transcurso del día sube Comunicación Pendiente para cambiar a Radio enlace Sitio muy distante | 3.5072 | -76.5208 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[3eda6678e8c84954b2b73b67f57eb385][1]_[1].jpeg","originalImageName":"9d468bdc-6cb9-4712-9120-8283df2ccb07"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[c6fa9d4837b2465a9ce462129c78f6b5][1]_[3].jpeg","originalImageName":"30616d48-f88c-4d4f-bb5c-b958c6303627"} | 27/07/2025 12:27 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
600 |  | 6204252 | [5 empty] | CERRADA | 2025-07-27 15:07 | 2025-07-27 15:07 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI COOPER Nuevo, se instala Módem Navigate Worx 21075127330041 con SIM de WOM 2582 IP 10..205 37.19, de los recuperados de otro lado. ASDU 420 Caja de control serie 73339862-20. Todos los indicadores Led en el módem registran bien Pendiente confirmar la comunicación con el centro de control | 3.4167 | -76.5364 |  |  | 27/07/2025 15:00 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
601 |  | 1130404 | [5 empty] | CERRADA | 2025-07-28 14:04 | 2025-07-28 14:04 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA Pedregal Yumbo. Se resetea Módem y caja y no registra comunicación con ABB centro de control. Se solicita poda de ramas en la zona. | 3.5629 | -76.4936 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[49a5e7d546fe4111b1d43f984253e7a7][1]_[1].jpeg","originalImageName":"5f02c575-7ec9-4403-9797-8a6060be589d"} |  | 28/07/2025 13:15 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
602 |  | 6729487 | [5 empty] | CERRADA | 2025-07-28 14:07 | 2025-07-28 14:07 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA. Se resetea Módem y se verifica comunicación con el centro de control. Andrés Tovar. | 3.5517 | -76.5026 |  |  | 28/07/2025 14:05 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
603 | Pance | 5232988 | Capri | 10.205.36.150 | 30/07/2025 | CALLE 15 ENTRE CRA 104 y 105 | Inoperable desde 27/07/2025.no ping. asdu 479. |  | 2025-07-31 13:59 | 2025-07-31 13:59 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se encuentra módem yifan con indicadores led bien, se reinicia y sube la comunicación, se confirma comunicación con el centro de control bien. | 336444167 | -7653446333 |  |  | 31 julio 2025 13:57 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
604 | Pance | 1140019 | Capri | 10.205.36.136 | 29/07/2025 | CARRERA 112 CON CALLE 15 B | mtto reporta cambio de modulo relay. no ping.asdu 706 |  | 2025-07-31 15:07 | 2025-07-31 15:07 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se encuentra módem Navigate Worx con indicadores led intermitentes, se realiza cambio de módem, se instala otro Navigate Worx y se confirma comunicación con el centro de control bien | 334680167 | -765317 |  |  | 31 julio 2025 15:05 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
605 | Pance | 6348220 | Cañasgordas | 10.205.36.149 | 24/07/2025 | PARTICULAR CALLE 17 A CRA 121 FRENTE UNIVERSIDAD JAVERIANA | sigue Inoperable desde 21/07/2025. no ping sin señal scada.asdu 582 |  | 2025-08-01 07:49 | 2025-08-01 07:49 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza cambio de módem ur5iV2, se instala otro módem ur5iV2 y sube la comunicación con el centro de control bien. | 341721167 | -7653575 |  |  | 1 agosto 2025 7:48 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
606 | Sur | 1010280 | san judas | 10.70.4.75 | 29/07/2025 | Cl. 13 Cras. 49A/50 | mtto reporta cambio de modulo relay. telco cambia anillo ip 10.70.4.75.cambiar ip,llevar pc.asdu 150 |  | 2025-08-01 09:33 | 2025-08-01 09:33 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Caja de Control RI no comunica | ASDU 150. IP 10.70.5.75 Se comprueba comunicación PC y Módem. Caja de Control RI no lleva señales. Se reinicia la Caja de Control y no comunica. Avisar a Unidad de Mantenimiento. Enterado Ingeniero Andrés Tovar. | 3.3325 | -76.5328 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[37e3f7dba061422dbd8bb3c7b33d4bc9][1]_[1].jpeg","originalImageName":"925b76b1-b5ac-41c2-a53f-4c3cf824565e"} |  | 01/08/2025 9:05 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
607 | Pance | 5268273 | Cañasgordas | 10.70.6.55 | 31/07/2025 | CALLE 18 CRA 127 - 50 | llevar adaptador usb.telco deja ont ok, mtto cambio modulo |  | 2025-08-01 10:27 | 2025-08-01 10:27 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie 0100115030091. ASDU 704.. Módem Fiber Home FHTT 98977FF8. Caja con adaptador USB. Se pone ASDU 365. IP 10.70.6.55. Se reinicia caja de Control RI. Se instala adaptador USB en puerto A de la caja y Puerto 4 del Módem. No da comunicación con el SCADA. Se instala computador y da respuesta al Ping. Se da aviso a Unidad de Mantenimiento por parte ingeniero Andrés Tovar. | 3.3324 | -76.5328 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[12f7533fc2b84d82906362b98dbd8519][1]_[1].jpeg","originalImageName":"e10dd8e9-1a79-41a4-a1a2-a79186ce9c4d"} |  | 01/08/2025 9:33 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
608 |  | 5285178 | [5 empty] | CERRADA | 2025-08-01 11:33 | 2025-08-01 11:33 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI Noja 0100115030710 Módem ur5iV2 ACZ 11000004463 Todos los indicadores led bien Ip 10.205.36.159 Asdu 496 Se confirma comunicación con el centro de control bien | 3.3339 | -76.5121 |  |  | 1 agosto 2025 11:28 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
609 | Menga | 5234786 | Calima |  | 29/07/2025 | CALLE 70 AV 3N | mtto reporta equipo listo. llevar modem y sim wom.tiene sim tigo en scada |  | 2025-08-04 12:40 | 2025-08-04 12:40 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 0100118050522. Se retira Módem UR5I v2 serie 5354382. Se instala Módem Navigate Worx serie 21075127330093. ASDU 517. IP 10.205.37.29 Sube señales de comunicación hasta el Módem. Pendiente configuración de ING Andrés Tovar. Ingeniero Jairo Torres confirma Subida de Ping. | 3.4914 | -76.4968 |  |  | 04/08/2025 12:04 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
610 |  | 1114573 | [5 empty] | CERRADA | 2025-08-04 13:16 | 2025-08-04 13:16 | FALSE | FALSE |  | Desconocida |  | RI NOJA serie 0103952RC01 E5. Módem fibra Fiber Home FHTT 98973A90 instalado. Se retira Adaptador módem Artic Edge Gateway serie 5272-48-328-0204ED Se realiza trabajo con Telco. Se confirma comunicación con ABB ingeniero Jairo Torres. | 3.4933 | -76.4956 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[2382736cb29049c6a9fbc93df340501d][1]_[1].jpeg","originalImageName":"bb7ab42b-dba8-4163-bdca-97a1e3b648d9"} |  | 04/08/2025 12:46 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
611 | Sur | 5255040 | Cedro | 10.70.6.20 | 27/06/2025 | CRA 39 CALLE 6. B/ IMBANACO | mtto reporta cambio de modulo relay. no ping. pagina telco ok. llevar pc.asdu 102 |  | 2025-08-05 09:44 | 2025-08-05 09:44 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza revisión de comunicación en equipo RI NOJA 100118082781, Asdu 102, ip 10.70.6.20. Se confirma comunicación con el centro de control bien. Se conecto módem a la caja de control. | 342246833 | -7654177667 |  |  | 5 agosto 2025 9:42 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
612 | Sur | 5238749 | El Cedro |  | 4/08/2025 | Avenida Roosvelt con Diagonal 36A | verificar ip y asdu para subir parametros scada |  | 2025-08-05 10:52 | 2025-08-05 10:52 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se encuentra módem Fibra FHTT 95DFEDF8, ip 10.70.6.21, Asdu 784, caja Cooper 7713335529. También se encuentra módem Four Faith FHB280938774, con SIM WOM, ip 10.205.37.36 , el cual se retira. Se confirma comunicación con el centro de control bien por medio de la red de fibra óptica. | 342619333 | -76540085 |  |  | 5 agosto 2025 10:43 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
613 | Sur | 1092391 | Imbanaco |  | 4/08/2025 | CALLE 5 CON CARRERA 38 | verificar estado RI |  | 2025-08-05 15:20 | 2025-08-05 15:20 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza revisión de comunicación en equipo RI NOJA 100121012016, Asdu 316, se retira modem ur5iV2 ACZ 110000264561 con SIM de Tigo. Se instala modem ur5iV2 ACZ 1100001316691 con SIM de WOM 5038, ip 10.205.36.148 Módem LAN 1 Se confirma comunicación hasta el módem mediante respuesta al ping desde el centro de control. Pendiente configurar en el sistema SCADA. | 341714333 | -76535775 |  |  | 5 agosto 2025 15:15 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
614 | Diesel 1 | 5229707 | Alfonso Lopez | 10.205.37.13 | 29/07/2025 | CRA 7 CALLE 41 Y 42 | mtto ajusto parametros en mayo. no ping.asdu 580 |  | 2025-08-06 11:49 | 2025-08-06 11:49 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI COOPER serie caja 7713335510. ASDU 580. Módem Navigate Worx seríe 2107527330074. IP 10.205.37.13. Nota: Da ping pero no lleva señales al SCADA. Se reporta a Unidad de Mantenimiento. Andrés Tovar. | 3.4644 | -76.4952 |  |  | 06/08/2025 10:29 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
615 | San Luis | 5101701 | Salomia |  | 4/08/2025 | CRA 5 CALLE 45 Y 46 | verificar estado RI |  | 2025-08-06 11:57 | 2025-08-06 11:57 | FALSE | FALSE |  |  | Hay Puentes Horizontales desde febrero 2025. Antes RI. | Se verifica que en Nodo 5101701 hay construido Puentes Horizontales desde febrero 2025. Antes estaba un RI. Se debe actualizar Base de datos Centro de Control. Se verifica que en Nodo 1030833 instalaron RI COOPER nuevo. Favor actualizar BD centro control. | 3.4674 | -76.4856 |  |  | 06/08/2025 11:49 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
616 | San Luis | 5042623 | Esmeralda | 10.70.12.87 | 4/08/2025 | CRA 6 CALLE 47- 52 | verificar estado RI |  | 2025-08-06 12:03 | 2025-08-06 12:03 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | No existe Módem | Se instala Módem Four Faith nuevo serie FHB 30093833 que se retiró de RI COOPER nodo 1030833. RI NOJA serie caja de control 0100114071750. ASDU 5. IP 10.205.37.16. Se debe remarcar Nodo mal pintado Se confirma comunicación con ABB ingeniero Andrés Tovar | 3.4674 | -76.4856 |  |  | 06/08/2025 11:57 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
617 | San Luis | 5232309 | Ciruelos | 10.205.37.6 | 4/08/2025 | CARRERA 5 CON CALLE 70 | ping intermitente. sin señales scada. reiniciar caja.asdu 325 |  | 2025-08-06 14:33 | 2025-08-06 14:33 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza revisión de comunicación en equipo RI NOJA, con módem Four Faith y SIM WOM. Se reubica antena y se reinicia el equipo Se confirma comunicación hasta el módem mediante respuesta al ping desde el centro de control, la caja no trae señales al SCADA. Informe a mantenimiento Se confirma Asdu y la ip en la caja del control bien. | 341700333 | -7653573833 |  |  | 6 agosto 2025 14:29 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
618 |  | 1022491 | [5 empty] | CERRADA | 2025-08-07 08:58 | 2025-08-07 08:58 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se verifica recierre inhibido a solitud Despacho ING. Boanergues Mesías. IP 10.205.36.255. Se retira Módem Navigate Worx seríe 21075127330147. Se instala Módem Navigate Worx seríe 21075127330129. Se confirma comunicación con ABB ingeniero Jairo Torres. | 3.3982 | -76.5357 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[ebe36f6ae4ff4dffb74bdf4499a8c89a][1]_[1].jpeg","originalImageName":"7bdfd153-dbde-4a8c-a836-d07cae14ad7f"} |  | 07/08/2025 8:14 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
619 | Alferez 1 | 5305039 | cascajal |  | 4/08/2025 | VEREDA CASCAJAL EL HORMIGUERO | verificar estado RI |  | 2025-08-07 11:00 | 2025-08-07 11:00 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 0100121010703. ASDU 710. Se retira Módem Navigate Worx21075127330092. Zinc de Tigo. Se realiza cambio de Zim WOM . Se instala Módem Four Faith FHB 280938774 que fue retirado de nodo 5238749 Cl.6 #36-84 el 05082025. IP 10.205.37.36. Se confirma comunicación hasta el Módem mediante respuesta al Ping desde el centro de control. Pendiente configurar ip WOM en SCADA | 3.3431 | -76.5313 |  |  | 07/08/2025 9:54 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
620 | Pance | 1128990 | Cañasgordas | 10.70.6.52 | 4/08/2025 | AV CAÑASGORDAS CON CRA 122 | No ping. pagina telco ok. llevar pc para conectar a ont. asdu 362 |  | 2025-08-07 11:27 | 2025-08-07 11:27 | FALSE | TRUE | Se da ping desde centro de control y no da acceso a comunicación. IP 10.70.6.52. Se envía imágenes PC. | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja IP 10.70.6.52. ASDU 362. Se revisa módem con PC. Se da ping al computador con IP 10.70.6.52 y no da acceso a comunicación. Se reporta a Telco. Se envía imágenes. | 3.3431 | -76.531 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[50ec15d77a8c45c9aa2eb9094c843a03][1]_[1].jpeg","originalImageName":"c8e37e53-6663-4bee-97ae-ced139c84df8"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[937f35f74f3a4bab94877f2991ba2851][1]_[3].jpeg","originalImageName":"240650dc-5aeb-4e06-88b6-2581d85067ed"} | 07/08/2025 11:06 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
621 | Pance | 1105124 | Capri | 10.205.36.251 | 4/08/2025 | CRA 100 CALLE 13 y 14 | No ping. asdu 530 |  | 2025-08-07 12:20 | 2025-08-07 12:20 | TRUE | FALSE | Caja de control sin tensión. Transformador se ve normal. Favor revisar. | Modem no comunica |  | RI COOPER serie caja 7713335539. Módem Four Faith serie . Caja de Control de sin tensión. Alimentación de transformador se ve normal. RI abierto. Se realiza reporte a Unidad de Mantenimiento. | 3.3705 | -76.5352 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[fc57a4a6a3de4e628625b88079c13214][1]_[1].jpeg","originalImageName":"b508d8a1-226b-4f54-8945-8fb5330dcde3"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[edda9ad06b2c45ffb96ceee8f4df9a80][1]_[3].jpeg","originalImageName":"e8cc9c0f-2a54-475e-abf8-7613fd6f2396"} | 07/08/2025 12:14 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
622 | Pance | 5250897 | Pasoancho | 10.70.6.33 | 4/08/2025 | CALLE 4 ENTRE CARRERA 94 Y 95 | verificar estado RI. |  | 2025-08-07 14:30 | 2025-08-07 14:30 | FALSE | FALSE |  | Caja de Control Bloqueada | RI NOJA puenteado | RI NOJA puenteado. RC01 Serie 103960. Módem Fiber Home serie FHTT 9895850B8. Indicadores Led marcan bien. LAN 1. Batería sulfatada. | 3.4273 | -76.5334 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[041443fbaf1e4cfaaf1e2a9d4bae577c][1]_[1].jpeg","originalImageName":"bda80841-d8d5-4e9b-8ad6-b600f6ad061f"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[814e540ea1ec4229b978f11152dc09db][1]_[3].jpeg","originalImageName":"8c7bb0e5-ee5d-4495-9601-95ef57b01b80"} | 07/08/2025 12:43 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
623 | Pance | 5250897 | Pasoancho | 10.70.6.33 | 4/08/2025 | CALLE 4 ENTRE CARRERA 94 Y 95 | verificar estado RI. |  | 2025-08-07 14:31 | 2025-08-07 14:31 | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 3.4273 | -76.5334 |  |  | 07/08/2025 14:30 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
624 | Sur | 6047700 | Champagnat |  | 4/08/2025 | CALLE 10 CARRERA 32 | verificar estado RI |  | 2025-08-07 15:04 | 2025-08-07 15:04 | FALSE | FALSE |  |  |  | RC01 No se puede instalar comunicación por protocolo 101 | 3.4289 | -76.5224 |  |  | 07/08/2025 15:03 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
625 | Sur | 6047700 | Champagnat |  | 4/08/2025 | CALLE 10 CARRERA 32 | verificar estado RI |  | 2025-08-07 15:05 | 2025-08-07 15:05 | FALSE | FALSE |  |  |  | Batería sulfatada | 3.4289 | -76.5224 |  |  | 07/08/2025 15:05 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
626 | Diesel 2 | 5154171 | Acacias | 10.70.5.29 | 4/08/2025 | Cl. 19 Cras. 29/29A | No ping. pagina telco visita y reporta todo ok. llevar pc para conectar a ont y tomar evidencia. asdu 390 |  | 2025-08-08 08:11 | 2025-08-08 08:11 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Red de Fibra óptica. IP 10.70.5.29. ASDU 390. RI NOJA serie caja 0100112040732. Módem Fiber Home FHTT 95DFEB78. Indicadores Módem marcan bien. Se encontro cable Ethernet desconectado del Módem a la caja de Control. Se confirma comunicación con Despacho, Ingeniero Alfredo Rodríguez. | 3.4172 | -76.5359 |  |  | 08/08/2025 8:03 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
627 | Pance | 1138103 | La Montaña | 10.70.5.14 | 4/08/2025 | LA VORAGINE VIA PUEBLO PANCE | verificar estado RI. |  | 2025-08-08 10:33 | 2025-08-08 10:33 | FALSE | FALSE |  |  | RI desconectado. Con PH cerrados. | En nodo 1138103 existe conjunto H Primario con PH cerrados. El RI está desconectado. Favor actualizar Base de datos. Adjunto Fotos. | 3.345 | -76.5907 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[f18aa10fe35841f4b1db4deac4d9db0e][1]_[1].jpeg","originalImageName":"4c9bea58-0ecf-4ea6-be2b-fc4fcb1e92bc"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[bb3c6260696144afb5ecee10b8b4b394][1]_[3].jpeg","originalImageName":"29096396-b272-4e55-b548-d5b7c250f5d8"} | 08/08/2025 10:30 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
628 |  | 5264570 | [5 empty] | CERRADA | 2025-08-08 11:54 | 2025-08-08 11:54 | FALSE | FALSE |  | Caja de Control Bloqueada |  | RI NOJA serie 0100115041852. ASDU 353. Módem Fibra óptica ZTE GC84E2122, con indicadores bien. IP 10.70.5.13. Hay nota de Unidad de Mantenimiento de desconectar RI e instalar juego de Cortacircuitos nuevos. El módulo zin de laja de control no carga | 3.3429 | -76.5233 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[d1b8cf8c2b3a4b40971f7dd15dcb9edf][1]_[1].jpeg","originalImageName":"6332e03a-7238-430a-9900-f76704641c30"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[d08a1b6165ea49d5a2a3aaa6d090c971][1]_[3].jpeg","originalImageName":"be5c6fab-9e72-43b7-8bee-0532f6c582c1"} | 08/08/2025 11:44 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
629 | San Antonio | 1060775 | Cristales | 10.205.36.89 | 4/08/2025 | Carrera 37A – Carrera 38B | ok ping a esa ip.verificar asdu para subir parametros a scada |  | 2025-08-09 08:42 | 2025-08-09 08:42 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI COOPER serie caja 7713335121. ASDU 755. Calle 1 Oeste #38-43 Unilibre. Se verifica ASDU.755 Se pinta Nodo 1060775. | 3.4279 | -76.5485 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[7958b53648eb484bb57fbe8592e725d3][1]_[1].jpeg","originalImageName":"fc17fd0e-9282-4c25-b4b7-b833393fc27a"} |  | 09/08/2025 8:21 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
630 | San Antonio | 5233119 | Carrera 10 | 10.70.12.80 | 4/08/2025 | CRA 14 A CALLE 6 | verificar estado RI. |  | 2025-08-09 09:12 | 2025-08-09 09:12 | FALSE | FALSE |  |  |  | No hay equipo RI instalado , el nodo 1060775 está pintado en un poste de baja tensión. | 3.4581 | -76.5263 |  |  | 09/08/2025 9:09 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
631 | San Luis | 5042623 | Esmeralda | 10.205.37.16 | 4/08/2025 | CRA 6 CALLE 47- 52 | cambiar asdu al 494 |  | 2025-08-09 09:51 | 2025-08-09 09:51 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se cambia ASDU 494. Tenía ASDU 5. Se corrige y pinta Nodo 5044626 por 5042624. Indicadores Led Módem marcan bien. Se reinicia caja de control. | 3.4616 | -76.502 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[73dbcaa2c7224ec8842f72477286e056][1]_[1].jpeg","originalImageName":"60d3b5c5-055f-42b3-b956-d2199ee981d1"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[225cf90be68f4d2480e714d80dea3e10][1]_[3].jpeg","originalImageName":"4052fd1b-dda0-4cfb-8185-2da7576b27d6"} | 09/08/2025 9:48 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
632 | San Luis | 5128358 | Popular | 10.70.2.55 | 4/08/2025 | CRA 4 N # 62 - 123 | verificar estado RI |  | 2025-08-09 10:59 | 2025-08-09 10:59 | FALSE | FALSE | Ip | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja #0100117080478. ASDU 599. Módem Fiber Home serie FHTT 9898474750. Se colocó la IP 10.70.2.55 en la caja. Tenía colocada IP 17.2.19.5.123. Todos los indicadores Led marcaOK Se Pinta Nodo poste 5128358. Cra 4 Norte #62-123 Calima. Se confirma comunicación con ABB ingeniero Diego Sánchez Mañunga. | 3.493 | -76.4952 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[17f85db60fc74a3589784f898734e413][1]_[1].jpeg","originalImageName":"89074fba-0132-4f28-86ba-ff9bc6d97133"} |  | 09/08/2025 10:22 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
633 | San Luis | 5307104 | Floralia | 10.70.2.28 | 4/08/2025 | Cras 3B y 4N con Cl 72C | no ping. pagina telco ok.llevar pc para conectar a ont y tomar evidencias.ASDU 404 |  | 2025-08-09 12:05 | 2025-08-09 12:05 | TRUE | FALSE | Caja de control RI COOPER no tiene puerto Ethernet J4. Programar cambio de Caja de Control | Modem no comunica |  | Calle 72C #3BN-90 Floralia. RI COOPER serie caja CP571055001. Módem Fiber Home serie FHTT 94977C00. Caja de control no tiene puerto Ethernet J4. Todos los indicadores Led marcan bien. Reportar el Unidad de Mantenimiento cambio de caja de control. Se envía foto. | 3.4285 | -76.4808 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[75512b0eb6e3448a9ca6fbd095b9db3a][1]_[1].jpeg","originalImageName":"3b5358f0-2bda-4b41-a17c-48c1e39507fd"} |  | 09/08/2025 11:07 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
634 |  | 1075586 | Floralia |  | 4/08/2025 |  |  | CERRADA | 2025-08-09 15:04 | 2025-08-09 15:04 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Módem comunicación ADSL marca ZTE. Presenta indicador Led ADSL intermitente. Reportar a Telco falla en Línea Par cobre teléfonico. Caja control con adaptador a puerto USB. ASDU 307 | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 09/08/2025 12:04 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
635 |  | 1048759 | [5 empty] | CERRADA | 2025-08-10 08:09 | 2025-08-10 08:09 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie Caja 0100115051372. ASDU 493 Se instala Módem UR5i V2 serie 5353226. Calle 42 Norte #5N-45 Se confirma comunicación con ABB. ING Jairo Torres. | 3.4803 | -76.5248 |  |  | 10/08/2025 7:55 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
636 | Menga | 1140914 | Acopi |  | 4/08/2025 | Carrera 32 calle 10 yumbo | verificar estado RI |  | 2025-08-10 08:55 | 2025-08-10 08:55 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Calle 10 carrera 32 Arroyo hondo Yumbo. RI NOJA RC01 Protocolo 101serie caja 103053. Módem Viola. Tubo comunicación por ADSL. Caja Control RI tiene advertencia de mal funcionamiento. Reportar a Unidad de Mantenimiento revisión preliminar antes de reportar a Telco para saber estado línea e instalar Fibra Óptica. | 3.5546 | -76.5017 |  |  | 10/08/2025 8:23 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
637 | Termoyumbo | 5015421 | Industria | 10.205.36.231 | 4/08/2025 | CALLE 10 CRA 20 y 20 A YUMBO | ok ping. no señal scada. revisar caja y reiniciar.asdu 545 |  | 2025-08-10 09:19 | 2025-08-10 09:19 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 01001180530298. ASDU 545. IP 10.205.36.231. Módem Navigate Worx seríe 2107512733105. Calle 10 CRA 20 / 20A Frente Termoyumbo. Se reinicia caja control. Indicadores Led normal. Estado Abierto. Se confirma comunicación con ABB. ING Jairo Torres. | 3.5208 | -76.5176 |  |  | 10/08/2025 8:55 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
638 | Termoyumbo | 2528959 | Feeder 4 |  | 4/08/2025 | VIA A DAPA, MIRAVALLE EXPRESS MINIMARKET | verificar estado RI |  | 2025-08-10 11:02 | 2025-08-10 11:02 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI COOPER serie caja CP571055024. Cerrado. Red Fibra Óptica Dispositivo Transiver serie DA 00V0104110126G0088 marca CTC. Indicador FTX Link LAN apagado. Revisar Red de fibra óptica VTC5 de Arroyo hondo 1145 metros. Se corrige y pinta Nodo 2528959(54). i | 3.5682 | -76.5697 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[5af0c761985c43198d8f757827a99a49][1]_[1].jpeg","originalImageName":"c6113270-42c7-43fe-a849-3a0ae3a05246"} |  | 10/08/2025 9:51 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
639 | Termoyumbo | 1161512 | Feeder 4 |  | 4/08/2025 | SECTOR PALO ALTO - DAPA | verificar estado RI |  | 2025-08-10 13:43 | 2025-08-10 13:43 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI Noja con Modem ur5vi 5354386 el cual se retira porque no registra la SIM, se instala el módem spectre 5903062, se deja pendiente para ver si sube la comunicación porque no registra la SIM por el sitio muy arborizado y lejano. Caja NOJA serie 0100118030065 Asdu 548 | 34171 | -7653574167 |  |  | 10 agosto 2025 13:38 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
640 | Menga | 6513051 | Alamos | 10.205.36.237 | 11/08/2025 | AV 3 E N CALLE 51N | señal estado reco mala. reiniciar caja. verificar configuracion linea viva |  | 2025-08-11 14:19 | 2025-08-11 14:19 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se encuentra línea viva habilitada Se desactiva y se reinicia la caja del control . Se da orden de cierre exitoso. Queda cerrado el RI NOJA | 346623 | -7650161 |  |  | 11 agosto 2025 14:14 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
641 | San Luis | 5042623 | Esmeralda | 10.205.37.16 | 11/08/2025 | CRA 6 CALLE 47- 52 | llevar modem y sim ya probados con nojaprueba |  | 2025-08-12 15:27 | 2025-08-12 15:27 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se coloca módem UR5i ya probado en laboratorio y confirmado con la caja de prueba y en el sitio da ping y no lleva señales de la caja. Se deja para mantenimiento, César | 3.4506 | -76.5046 |  |  | 12/08/2025 15:24 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
642 | Diesel 1 | 5229707 | Alfonso Lopez | 10.205.37.13 | 12/08/2025 | CRA 7 CALLE 41 Y 42 | Traer modem antena para laboratorio. asdu 580 |  | 2025-08-18 08:31 | 2025-08-18 08:31 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se retira Módem Navigate Worx serie 21075127330074, para prueba en Laboratorio. Da ping pero no trae señales al centro de control. | 3.4587 | -76.5083 |  |  | 18/08/2025 8:19 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
643 | San Luis | 5232309 | Ciruelos | 10.205.37.6 | 12/08/2025 | CARRERA 5 CON CALLE 70 | Traer modem antena para laboratorio. asdu 325 |  | 2025-08-18 08:49 | 2025-08-18 08:49 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se retira Mód5Aaem Four Faith serie FHB 300938808. Da ping pero no lleva señales al centro de control. | 3.4684 | -76.4914 |  |  | 18/08/2025 8:41 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
644 | San Luis | 1083902 | Chiminangos | 10.205.36.70 | 12/08/2025 | Calle 62 entre Carrera 1k y Carrera 2 | Traer modem antena para laboratorio. asdu 728 |  | 2025-08-18 08:59 | 2025-08-18 08:59 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA. Se retira Módem Four Faith serie FHB 300938790. Da ping y no lleva señales a centro de control. | 3.4731 | -76.4928 |  |  | 18/08/2025 8:54 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
645 | San Luis | 1219651 | Los Parques | 10.205.37.12 | 12/08/2025 | Calle 62 con carera 1 Bis | Traer modem antena para laboratorio. asdu 756 |  | 2025-08-18 09:26 | 2025-08-18 09:26 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI COOPER. Se retira Módem Four Faith serie FHB 300938803. Da Ping pero no lleva señales a centro de control. | 3.4941 | -76.5164 |  |  | 18/08/2025 8:59 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
646 | Menga | 5140099 | Industrial | 10.205.37.32 | 12/08/2025 | Calle 12A - Carrera 39 Yumbo | Traer modem antena para laboratorio. asdu 792 |  | 2025-08-18 09:31 | 2025-08-18 09:31 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI COOPER. Se retira Módem Four Faith serie FHB 300938818. Da ping y no sube señales a centro de control . | 3.4949 | -76.5162 |  |  | 18/08/2025 9:26 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
647 | Menga | 1148907 | Acopi | 10.205.37.26 | 12/08/2025 | CALLE 10 ENTRE CRA 34 y 35 | Traer modem antena para laboratorio. asdu 654 |  | 2025-08-18 09:44 | 2025-08-18 09:44 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI COOPER. Se retira Módem Four Faith serie FHB 300938809. Se lleva para prueba a Laboratorio. Da Ping pero no lleva señales a centro de control. | 3.5053 | -76.5215 |  |  | 18/08/2025 9:38 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
648 | Aguablanca | 1067036 | Calipso | 10.70.12.168 | 11/08/2025 | CALLE 70 CRA 28C | No ping. pagina telco ok. llevar pc para conectar a ont y tomar fotos. asdu 492 |  | 2025-08-18 10:36 | 2025-08-18 10:36 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA. Se retira Módem Viola serie ARCMX28-454-128-028F73. Pendiente instalar nuevo Módem. | 3.4386 | -76.4937 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[3da238f72e0f46d289e369e4a548d46f][1]_[1].jpeg","originalImageName":"d0dec141-ddd4-491d-924b-4b80eb567ea3"} |  | 18/08/2025 10:14 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
649 | Aguablanca | 5125936 | Quimbaya | 10.205.36.185 | 13/08/2025 | CALLE 72 U CARRERA 28 D5 | Inoperable desde 11/08/2025. no ping.asdu 735 |  | 2025-08-18 12:04 | 2025-08-18 12:04 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 0100114090704. ASDU 427. IP 10.205.36.185. Módem UR5i V2 ACZ 1100001493029. Nota: En aplicativo ASDU 735 ?. En Módem se observa señales de Módem bien. En centro de control no da ping. Se retira Módem para revisar. Se pinta Nodo 5125936. Envío imagen. | 3.4239 | -76.502 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[8666570b604b4ac7bb959d620867fd8c][1]_[1].jpeg","originalImageName":"1123e9c0-f118-437d-84ef-946b0bd3b223"} |  | 18/08/2025 10:36 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
650 | Alferez 1 | 1122525 | Bochalema | 10.205.36.130 | 14/08/20285 | CALLE 25 CRA 102 | mtto reporta cambio de relay pero no disponible comunicacion.retirar modem y sim para usar |  | 2025-08-18 13:36 | 2025-08-18 13:36 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI NOJA. Se retira módem U5i V2 serie ACZ100000904414. Se retira antena para ser instalada en nodo 6363482 Kra99 calle 48 RI nuevo instalado. | 3.3682 | -76.5191 |  |  | 18/08/2025 13:24 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
651 | Alferez 1 | 6363482 | Jardin |  | 14/08/20285 | CRA 99 - CLL 48 | reporta nuevo reco cooper. revisar estado RI. llevar modem y sim.asdu 805 |  | 2025-08-18 14:06 | 2025-08-18 14:06 | FALSE | FALSE |  |  |  | Calle 48 No.99-20 U. R. SAXO. RI COOPER serie 7713335501. ASDU 805. Se instala Módem UR5i V2 serie ACZ 1100000904412. Indicadores Bien. con SIM WOM 4908. IP 20.205.36.18. Ok. Comunicación. | 3.3676 | -76.5166 |  |  | 18/08/2025 13:35 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
652 | Pance | 1140019 | Capri | 10.205.36.136 | 13/08/2025 | CARRERA 112 CON CALLE 15 B | Inoperable desde 11/08/2025. no ping.asdu 706 |  | 2025-08-18 14:36 | 2025-08-18 14:36 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie 0100121010847. ASDU 706. Módem Navigate Worx serie 2107517330145. IP 10.205.36.136. No registra señales SIM. Se reinicia Módem y todas las señales marcan ok CRA 112 No.15B-110. | 3.367 | -76.5299 |  |  | 18/08/2025 14:27 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
653 | Guachicona | 5295921 | Pedregal | 10.205.36.17 | 11/08/2025 | CARRETERA A LA CUMBRE | reporta nuevo reco cooper. revisar estado RI. llevar modem y sim.asdu ? |  | 2025-08-19 09:34 | 2025-08-19 09:34 | TRUE | FALSE | ASDU 741 Duplicado en otro RI. | Modem no comunica |  | RI COOPER NUEVO. Serie caja 7713335519. IP 10.205.36.17. SIM WOM 4907. Tiene ASDU 741 y está duplicado en otro RI. Se instala Módem UR5i serie ACZ1100001493151. Se deja comunicación OK con centro de control. Ingeniero Andrés Tovar. Pendiente que Unidad de Mantenimiento cambie ASDU duplicado. RI vía a la Cumbre. | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 19/08/2025 9:22 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
654 | San Luis | 2979934 | Fundente | 10.205.36.246 | 14/08/2025 | CRA 37 - CLL 15 SAMECO | reporta nuevo reco cooper. revisar estado RI. llevar modem y sim.asdu 807 |  | 2025-08-19 09:43 | 2025-08-19 09:43 | TRUE | FALSE | Instalar Bateria a Caja de Control RI COOPER. |  |  | RI COOPER NUEVO. Serie caja 7333986229. Se instala Módem Navigate Worx serie 21075127330029, fue retirado de nodo 5251613. IP10.205.36.246. SIM WOM 5136. ASDU 807. Nota: No tiene Batería Nueva instalada. | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 19/08/2025 9:34 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
655 |  | 1130404 | [5 empty] | CERRADA | 2025-08-19 09:53 | 2025-08-19 09:53 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI Pedregal Yumbo. RI NOJA serie Caja 100118030053. ASDU 506. Se retira Módem Navigate Worx serie 21075127330101. Se instala Módem Spetri serie 5903184. Todas las Señales marcan Bien. Se confirma comunicación con Centro de Control. Ingeniero Andrés Tovar. Nota: Se confirma Poda de ramas solicitada al Ingeniero Deiver Jiménez. | 3.4171 | -76.536 |  |  | 19/08/2025 9:47 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
656 |  | 1019520 | [5 empty] | CERRADA | 2025-08-20 13:46 | 2025-08-20 13:46 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 100123056094. ASDU 745. Módem Navigate Worx serie 210751273301. Se reubica la antena. No registra la Zinc. Pendiente cambio de Módem. Estado Abierto | 3.4286 | -76.5356 |  |  | 20/08/2025 13:40 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
657 |  | 1045741 | [5 empty] | CERRADA | 2025-08-21 11:10 | 2025-08-21 11:10 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA condenado en sitio. Se retira condena coordinado con Andrés Tovar. Futua Maniobra Despacho. | 3.4682 | -76.529 |  |  | 21/08/2025 10:51 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
658 |  | 1040227 | [5 empty] | CERRADA | 2025-08-21 12:02 | 2025-08-21 12:02 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA estado Abierto. Av.6 #27-15 CUTY. Se retira Módem Four Faith serie FHB 300938827. Se instala Módem AdvantageACZ1100001722807. Se confirma comunicación con ABB Andrés Tovar. | 3.4706 | -76.5263 |  |  | 21/08/2025 11:56 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
659 |  | 1045741 | [5 empty] | CERRADA | 2025-08-21 15:54 | 2025-08-21 15:54 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se retira Módem UVR5i serie ACZ100000415890. Para revisar en Laboratorio. No levanta señales con ABB. | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 21/08/2025 15:44 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
660 | San Antonio | 1060775 | Cristales | 10.205.36.89 | 11/08/2025 | Calle 1 Oeste #38-43 Unilibre | Traer modem antena para laboratorio. asdu 755 |  | 2025-08-23 14:24 | 2025-08-23 14:24 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Cl.1 Oeste #38-43 Unilibre. RI COOPER serie caja 7713335121. ASDU 755 IP 10.2.105.36.86. Módem Four Faith Se actualiza Plantilla. Se normaliza comunicación. | 3.3879 | -76.5307 |  |  | 23/08/2025 14:17 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
661 | San Antonio | 1160494 | siloe | 10.205.36.44 | 12/08/2025 | CRA 41 A CALLE 3 OESTE / 5 OESTE | Traer modem antena para laboratorio. asdu 572 |  | 2025-08-23 14:29 | 2025-08-23 14:29 | FALSE | FALSE |  |  |  | CRA 41 oeste #3- 19 Siloe. RI NOJA 01001180777. ASDU 572. Módem UR5i V2 serie ACZ 1100000264702. Se reinicia Caja. Indicadores Led Bien. | 3.3879 | -76.5307 |  |  | 23/08/2025 14:24 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
662 | San Antonio | 1159836 | Pichinde | 10.205.36.48 | 13/08/2025 | VIA CRISTO REY PARCELACION NAVARRO POR TANQUETA | mtto reporta cambio de modulo relay.no ping.asdu 536 |  | 2025-08-23 16:04 | 2025-08-23 16:04 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA 0100121073352. Cerrado. ASDU 536. Módem UR5i V2 serie ACZ1100000904349. Indicadores Led OK. Nota: Cambiaron Caja de Control. Traer Adaptador USB. Vía Cristo Rey - Sector Navarro. | 3.4174 | -76.5355 |  |  | 23/08/2025 15:57 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
663 | Campiña | 1048112 | El Bosque | 10.205.36.40 | 22/08/2025 | CALLE 47N # 6N - 20 | Inoperable desde 19/08/2025.no ping. asdu 434. |  | 2025-08-23 16:09 | 2025-08-23 16:09 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA (cerrado) serie caja 0100116042515. ASDU 434. Módem Spetri serie 5904071. No registra Ping. Se reinicia. Se reubica Antena Pendiente para cambiar Módem | 3.4174 | -76.5355 |  |  | 23/08/2025 16:04 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
664 |  | 2909472 | El Bosque |  |  |  |  | CERRADA | 2025-08-23 16:16 | 2025-08-23 16:16 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA 34.5KV. Estado cerrado. Serie caja 0100117013843. ASDU 511. Módem UR5i V 2 serie 5353227. Zin de Tigo . Se retira Módem para Laboratorio. CRA 28 #13-278 Yumbo. | 3.4174 | -76.5355 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[a4b63e7502dc433e942473b151363554][1]_[1].jpeg","originalImageName":"c06d38ca-7174-4af2-b938-b2820b2a0107"} |  | 23/08/2025 16:09 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
665 | San Antonio | 5250641 | santa teresita | 10.205.36.245 | 11/08/2025 | CALLE 7 O CRA 1B | instalar modem y sim ya probados en laboratorio.asdu 806 |  | 2025-08-24 08:38 | 2025-08-24 08:38 | FALSE | FALSE |  | Desconocida |  | RI 98 Nuevo NOJA. Serie caja 0100123056033. Calle 7 Oeste #1B-31. Librería Nacional. Módem Four Faith serie FHB 300938827. Estado Cerrado. ASDU 806. Se instala comunicación y se confirma con ABB. Ingeniero Diego Sánchez Mañunga. | 3.4342 | -76.5582 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[f2f1e7b5ed4c4504a4e78a7c13841715][1]_[1].jpeg","originalImageName":"bdfbd0d7-84d6-4f9c-81c6-e553eff9c218"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[40bf54ec1e80434f8089b3694339c3dc][1]_[3].jpeg","originalImageName":"39af9086-ab2a-4e50-9ad9-d30efe331a67"} | 24/08/2025 8:12 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
666 | San Antonio | 1159836 | Pichinde | 10.205.36.48 | 13/08/2025 | VIA CRISTO REY PARCELACION NAVARRO POR TANQUETA | mtto reporta cambio de modulo relay.no ping.asdu 536 |  | 2025-08-24 09:49 | 2025-08-24 09:49 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA. Estado cerrado. Se instala Adaptador USB. No levanta información. Se cambia de módem y se da ping desde CC y no da comunicación. IP 10.205.36.48. ASDU 536. Se da Ping al ip 10.205.36.70 y no comunicación. Se lleva Módem al Laboratorio. | 3.4342 | -76.5581 |  |  | 24/08/2025 8:39 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
667 | Diesel 1 | 5229707 | Alfonso Lopez | 10.205.37.13 | 21/08/2025 | CRA 7 CALLE 41 Y 42 | instalar modem y sim ya probados en laboratorio. asdu 580 |  | 2025-08-24 10:01 | 2025-08-24 10:01 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI COOPER. Abierto. Se instala Módem Four Faith 21075127330074. IP 10.205.37.13. Se observa comunicación en la caja control. En centro de control no da ping y no se observa ventana de comunicación. Se debe solicitar al ING. ndrés Tovar revisar. | 3.4583 | -76.508 |  |  | 24/08/2025 9:49 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
668 | San Luis | 1083902 | Chiminangos | 10.205.36.70 | 21/08/2025 | Calle 62 entre Carrera 1k y Carrera 2 | instalar modem y sim ya probados en laboratorio. asdu 728 |  | 2025-08-24 10:28 | 2025-08-24 10:28 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se instala Módem Four Faith serie FHB300938790 Revisado en Laboratorio. Indicadores Módem Led OK. No hay comunicación con ABB, ing D Sánchez M. IP 20.205.36.70. Estado Abierto. | 3.4715 | -76.4923 |  |  | 24/08/2025 10:18 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
669 | San Luis | 1219651 | Los Parques | 10.205.37.12 | 21/08/2025 | Calle 62 con carera 1 Bis | instalar modem y sim ya probados en laboratorio. asdu 756 |  | 2025-08-24 12:23 | 2025-08-24 12:23 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Calle 62 #1bis-15 Se instala Módem Four Faith FHB 300938803. Revisado y probado en Laboratorio. RI COOPER. Cerrado. IP 20.205.37.12. ASDU 756. Indicadores Módem OK. | 3.4206 | -76.4924 |  |  | 24/08/2025 12:17 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
670 | Aguablanca | 5125936 | Quimbaya | 10.205.36.185 | 21/08/2025 | CALLE 72 U CARRERA 28 D5 | instalar modem y sim ya probados en laboratorio.asdu 427 |  | 2025-08-24 12:31 | 2025-08-24 12:31 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala Módem UR5i V2 serie ACZ 1100001493029. Revisado y probado en Laboratorio. IP 10.205.36.185. Indicadores Led OK Se confirma comunicación con ABB. DSanchez M. | 3.4207 | -76.4924 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[2745be40eff24a0ba6eaa2410a7a0bf5][1]_[1].jpeg","originalImageName":"4320bf9b-38a3-4d85-9240-1dd79252d237"} |  | 24/08/2025 12:23 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
671 | Melendez | 5201578 | El Campo | 10.205.36.208 | 22/08/2025 | CRA 85 CALLE 14A. B/ EL INGENIO | Inoperable desde 19/08/2025.no ping. asdu 177. |  | 2025-08-26 08:10 | 2025-08-26 08:10 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se encuentra fuente externa dañada. Se instaló adaptador AC. Queda con comunicación. Centro Control confirma. ING Andrés Tovar. CRA. 85 No.14A-120. | 3.4172 | -76.5359 |  |  | 26/08/2025 8:06 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
672 | Menga | 5140099 | Industrial | 10.205.37.32 | 21/08/2025 | Calle 12A - Carrera 39 Yumbo | instalar modem y sim ya probados en laboratorio. asdu 792 |  | 2025-08-26 10:21 | 2025-08-26 10:21 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI COOPER serie 7713335135. ASDU 792. Calle 12A # 37-181 Acopi. Da e instala Módem Four Faith FHB 300938818 revisado y probado en Laboratorio. Señales Módem OK. Se confirma con ABB. | 3.4977 | -76.5216 |  |  | 26/08/2025 10:17 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
673 | Menga | 1148907 | Acopi | 10.205.37.26 | 21/08/2025 | CALLE 10 ENTRE CRA 34 y 35 | instalar modem y sim ya probados en laboratorio. asdu 654 |  | 2025-08-26 10:38 | 2025-08-26 10:38 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se instala Módem Four Faith FHB 300938809. Probado y revisado en Laboratorio. IP 20.205.37.26. ASDU 654. RI COOPER serie 7713335123. Se reinicia Caja de Control. Da ping. Pendiente señales de la caja. Se confirma con ABB. Avisar a Unidad Mantenimiento. | 3.5063 | -76.5207 |  |  | 26/08/2025 10:28 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
674 | Menga | 1148907 | Acopi | 10.205.37.26 | 21/08/2025 | CALLE 10 ENTRE CRA 34 y 35 | instalar modem y sim ya probados en laboratorio. asdu 654 |  | 2025-08-26 11:03 | 2025-08-26 11:03 | FALSE | FALSE |  | Desconocida |  | Se retira condena de RI COOPER. Estado cerrado. Se confirma comunicación con ABB. ATovar. | 3.5063 | -76.5193 |  |  | 26/08/2025 10:38 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
675 | Menga | 1148991 | Acopi | 10.70.12.24 | 26/08/2025 | CRA 34 CALLE 10 - 50 ACOPI | no ping.Tomar fotos con pc. asdu 426 |  | 2025-08-26 11:10 | 2025-08-26 11:10 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se retira Módem Viola. Zin Emcali Vieja. ASDU 426 RI NOJA 0100113091642. Pendiente instalar Módem y Zin nuevos. | 3.4903 | -76.5101 |  |  | 26/08/2025 11:05 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
676 | Menga | 5284589 | Industrial | 10.70.12.55 | 26/08/2025 | CALLE 13 CRA 38/39 ACOPI | no ping.Tomar fotos con pc. asdu 477 |  | 2025-08-26 11:17 | 2025-08-26 11:17 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Módem viola, Zin Emcali viejo.k Calle 13 # 38-186 Acopi. RI NOJA serie 113091246. ASDU 477. Traer Módem nuevo y Zin WOM nuevo. | 3.4738 | -76.5201 |  |  | 26/08/2025 11:10 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
677 | Menga | 1112228 | Industrial | 10.70.12.77 | 26/08/2025 | CRA 38 CALLE 12/13 YUMBO | no ping.Tomar fotos con pc. asdu 478 |  | 2025-08-26 11:29 | 2025-08-26 11:29 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Módem viola. Zin Emcali Vieja. RI NOJA serie 0100113091585. Traer Módem Nuevo y Zin WOM nuevo. Carrera 38 # 12A-66 Acopi. | 3.4624 | -76.5219 |  |  | 26/08/2025 11:25 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
678 | Melendez | 5284953 | vallado | 10.205.36.171 | 27/08/2025 | CRA 50 CALLE 42 | Inoperable desde 24/08/2025.no ping. asdu 713. |  | 2025-08-28 15:26 | 2025-08-28 15:26 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Carrera 50 # 42-10 Ciudad 200. RI NOJA serie caja 0100121010321. ASDU 731. IP 10.205.36.171. Módem Advantech serie 11000290511. No prende Display . Módem no da ping desde centro de control. ATovar. | 3.397 | -76.5165 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[0f73c48e386e4bc7b063f1f7cb7c1462][1]_[1].jpeg","originalImageName":"75e09500-32eb-42ba-9ce3-e8df0cee2093"} |  | 28/08/2025 15:13 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
679 | Pance | 5222010 | Cañasgordas | 10.70.5.56 | 27/08/2025 | CARRERA 127 CALLE 18 Y 22 | telco reporta daño toma alterno donde conecta onu. asdu 602 |  | 2025-08-28 15:40 | 2025-08-28 15:40 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Carrera 127#18-10 KIA. Módem Fibra no da Ping. Envíar a Telco. IP 10.70.5.56. ASDU 602. Se instala adaptador AC. | 3.419 | -76.5345 |  |  | 28/08/2025 15:33 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
680 |  | 5268273 | [6 empty] | 2025-08-28 15:52 | 2025-08-28 15:52 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA . Calle 18 #127-50 Carulla. Envíar a Unidad de Mantenimiento para revisar módulo de comunicación y adaptador USB. | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 28/08/2025 15:43 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
681 |  | 1203703 | [6 empty] | 2025-08-28 16:04 | 2025-08-28 16:04 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA. Calle 18 #126-39. IP 10.205.36.125. ASDU 484. Se reinicia Caja de Control y mueve antena subiendo comunicación por media hora. Pendiente programar cambio de Módem Navigate Worx. | 3.4171 | -76.5357 |  |  | 28/08/2025 15:52 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
682 |  | 5279097 | [6 empty] | 2025-08-28 16:13 | 2025-08-28 16:13 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI NOJA. Calle 18 #121-00. IP 10.205.36.147. ASDU 704. Se reinicia caja de control. Levanto comunicación un rato y se cae nuevamente comunicación. Pendiente cambio de Módem. | 3.4171 | -76.5358 |  |  | 28/08/2025 16:05 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
683 | Guachal | 5263093 | sonora | 10.205.36.25 | 21/08/2025 | AUTOPISTA CALI YUMBO ANTES DE BAVARIA | instalar modem y sim nuevo reco alexander labrador. asdu 558 |  | 2025-09-01 11:28 | 2025-09-01 11:28 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA NUEVO. Serie caja 0100120050625. Módem Nuevo Advantech # ACZ 1100001722658. ASDU 558. SIM WOM 4915. IP 10.205.36.25. Se remarca y pinta Nodo 52633093. Autopista Cali Yumbo. Antes de Vabaria. Calle 10 #25-67 Yumbo. Señales Módem OK. Se confirma comunicación con ABB, Ingeniero Andrés Tovar. | 3.5156 | -76.501 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[0b305a2a80b04360a118b0c246aa99cc][1]_[1].jpeg","originalImageName":"7471361b-851f-476c-b8fb-b44de3e9946e"} |  | 01/09/2025 11:17 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
684 |  | 5279097 | [6 empty] | 2025-09-01 14:51 | 2025-09-01 14:51 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se instala Módem Nuevo Advantech serie # ACZ 1100001767505. Se retira Módem Navigate Worx 21075127330127 Se normaliza comunicación. Se confirma comunicación con ABB. ING. A Tovar. Calle 18 #121-00 | 3.3751 | -76.5291 |  |  | 01/09/2025 14:46 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
685 |  | 1203703 | [6 empty] | 2025-09-01 14:57 | 2025-09-01 14:57 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se instala Módem Nuevo Advantech serie ACZ 1100001722351. Se retira Módem Navigate Worx 21075127330017. Se restablece comunicación con Módem. Se confirma comunicación con ABB. ING 6A Tovar | 3.3878 | -76.5321 |  |  | 01/09/2025 14:52 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
686 | Juanchito | 5290627 | Las Plantas | 10.205.36.165 | 26/08/2025 | CALLE 70 CRA 11 B - CALLE 70 # 11 - 50 | Inoperable desde 24/08/2025. no ping. asdu 589 |  | 2025-09-02 10:10 | 2025-09-02 10:10 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Calle 70#11-52 Nueva Base. RI NOJA serie Caja 0100118092323. IP 10.205.36.165. ASDU 589. Módem UR5i V2 apagado. Display Caja de Control no prende. Realizar reporte a Unidad de Mantenimiento. Revisar display para poder activar fuente Salida Externa para el Módem. | 3.4712 | -76.4859 |  |  | 02/09/2025 10:04 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
687 | Guachal | 1520237 | La Y | 10.205.37.3 | 22/08/2025 | CRA 26 ENTRE CALLES 14 y 15 YUMBO | Inoperable desde 19/08/2025.no ping. asdu 750. |  | 2025-09-02 11:06 | 2025-09-02 11:06 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Carrera 25A #13-100 Yumbo . Frente Bavaria RI NOJA serie 73339863-01. ASDU 750. Se retira Módem Four Faith serie FHB 30093314. Se instala Módem Navigate Worx serie 21075127330127 que se retiró nodo 5279097. IP 10.205.37.3. Zin WOM 2566. Se restablece comunicación y se confirma con ABB. ING Andrés Tovar. | 3.4944 | -76.5088 |  |  | 02/09/2025 10:36 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
688 | Pance | 1140019 | Capri | 10.205.36.136 | 13/08/2025 | CARRERA 112 CON CALLE 15 B | Traer modem a laboratorio. no ping.asdu 706 |  | 2025-09-03 11:40 | 2025-09-03 11:40 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se realiza cambio de módem Navigate Worx 21075127330145 , se instala el módem Navigate Worx 21075127330017 el cual estaba instalado en el nodo 1203703 calle 18 # 126-39. Se confirma comunicación con el centro de control bien. | 335755667 | -7654037167 |  |  | 3 septiembre 2025 11:35 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
689 | Alferez 1 | 5251613 | Bochalema | 10.205.36.127 | 19/08/2025 | FRENTE AUTOCINE PIEDRAGRANDE | Inoperable desde 15/08/2025.no ping. asdu 366. |  | 2025-09-05 07:43 | 2025-09-05 07:43 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala modem Four Faith Se confirma comunicación con el centro de control. | 34180465 | -765359979 |  |  | 5 septiembre 2025 7:41 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
690 | Pance | 5250803 | Pasoancho | 10.205.36.152 | 19/08/2025 | CALLE 5 CRA 94 y 98 | Inoperable desde 16/08/2025. no ping.asdu 562.problema de señal |  | 2025-09-05 07:49 | 2025-09-05 07:49 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se cambia modem ur5iV2 ACZ 110000264678 , se instala modem Navigate Worx 21075127330141el cual fue recuperado y estuvo instalado en el nodo 1124277 CRA 127 calle 25. Se confirma comunicación con el centro de control. | 3417165 | -76536095 |  |  | 5 septiembre 2025 7:44 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
691 | Pance | 1124277 | La Viga | 10.205.36.228 | 4/09/2025 | CRA 127 CALLE 25 | Inoperable desde 02/09/2025. no ping.asdu 504 |  | 2025-09-05 08:15 | 2025-09-05 08:15 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se cambió módem y subió por unos instantes, luego se cae la comunicación y no vuelve a registrar El módem que se instaló fué probado en el laboratorio con la caja de prueba y dió señales bien. | 341711667 | -7653584167 |  |  | 5 septiembre 2025 8:12 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
692 | Diesel 1 | 1033158 | Obrero | 10.205.36.58 | 28/08/2025 | CALLE 20 CRA 6A/7 CALLE 20 # 6 - 81 | Inoperable desde 26/08/2025.no ping. asdu 513. |  | 2025-09-05 08:17 | 2025-09-05 08:17 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se encuentra caja de control apagada, se reinicia y sube la comunicación. Se confirma comunicación con el centro de control. | 341707833 | -7653586167 |  |  | 5 septiembre 2025 8:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
693 | Termoyumbo | 1167642 | Cencar | 10.205.36.10 |  | CRA 20H CALLE 15 | Inoperable desde 02/09/2025. no ping asdu 550 |  | 2025-09-07 11:38 | 2025-09-07 11:38 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI NOJA, módem Navigate Worx con indicadores led bien, se reinicia todo el equipo. Señales de módem bien, pero no lleva señales al SCADA. La caja de control presenta un aviso de Estado bloqueo | 354825167 | -7649070167 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[a1f6784c180a4213b7d29937de0dbb1f][1]_[1].jpeg","originalImageName":"e40ead28-2788-424e-aab2-bd3e59d18edf"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[d8e93968386f45d5b5b9a9b983f406a7][1]_[3].jpeg","originalImageName":"ac7f580a-c924-4e24-bda2-fa0a23e3b74a"} | 7 septiembre 2025 11:26 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
694 | Alferez 1 | 6350704 | cascajal | 10.205.36.121 | 8/09/20250 | VIA PUERTO TEJADA SECTOR HORMIGUERO | Inoperable desde 6/09/2025.no ping. asdu 428. |  | 2025-09-11 15:52 | 2025-09-11 15:52 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA. Se reinicia Caja Control con Módem y no comunican. Se retira Módem UR5i serie ACZ 1100000904281. Se lleva a Laboratorio a revisar programa. | 3.4168 | -76.5357 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[109ccdc0b7ec45afaa81762f8e22dd85][1]_[1].jpeg","originalImageName":"cfe6a54f-213a-4274-b2bc-74448ccbd207"} |  | 11/09/2025 15:44 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
695 | [8 empty] | 2025-09-12 12:49 | 2025-09-12 12:49 | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 3.4169 | -76.5358 |  |  | 12/09/2025 12:49 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
696 |  | 1124277 | [6 empty] | 2025-09-12 12:54 | 2025-09-12 12:54 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 0100117051213. Se retira Módem Navigate Worx 2107512730145. Se instala Módem Four Faith FHB 300938808. Se confirma comunicación con ABB. Andrés Tovar | 3.4169 | -76.5358 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[e9e05c40d0dd48f081650ec591332f91][1]_[1].jpeg","originalImageName":"4fd25d81-313d-4249-8a8c-5297b377762c"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[ecca8536820f44ab9df0286726b527e2][1]_[3].jpeg","originalImageName":"11aedf6b-d876-4609-b262-e9e96671be02"} | 12/09/2025 12:49 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
697 | San Luis | 5042623 | Esmeralda | 10.205.37.16 | 16/09/2025 | CRA 6 CALLE 47- 52 | Intercambiar modem. Asdu 494 |  | 2025-09-18 11:16 | 2025-09-18 11:16 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se pone modem NW #21075127330147 y se retira modem UR5i v2 #ACZ1100000264561. Modem da ping pero no da señales en SCADA | 34171618 | -765356884 |  |  | 18/09/2025 11:04 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
698 | Aguablanca | 1062301 | Los Lagos | 10.205.36.189 | 16/09/2025 | CALLE 73 CRA 26 P | Intercambiar modem. Asdu 500 |  | 2025-09-18 11:31 | 2025-09-18 11:31 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 0100114090219. Se retira Módem UR5i v2 #535443. Se instala Módem Navigate Worx 21075127330792. El modem da ping, pero sin señales en SCADA | 34171618 | -765356884 |  |  | 18/09/2025 11:26 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
699 | Arroyohondo | 1149415 | Panorama | 10.205.36.93 | 8/09/2025 | CALLE 10 ENTRE 33 y 34 ACOPI YUMBO CACHIBI | Inoperable desde 6/09/2025. no ping. asdu 549 |  | 2025-09-18 11:49 | 2025-09-18 11:49 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se retira Módem Navigate Worx 21075127330147. Se instala Módem Navigate Worx 210751273301422. Se cambia antena Ok ping modem / PTE ABB | 34171618 | -765356884 |  |  | 18/09/2025 11:45 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
700 | Juanchito | 1075543 | Navarro | 10.205.36.205 | 8/09/2025 | TRANSVERSAL 103 CALLE 80A / 80B | Inoperable desde 6/09/2025. no ping. asdu 585 |  | 2025-09-18 12:05 | 2025-09-18 12:05 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 0100118082530. Se retira Modem UR5i v2 35354425 asdu 583 Pendiente Mantenimiento / Display-Caja de control no enciende | 34171618 | -765356884 |  |  | 18/09/2025 11:58 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
701 | San Luis | 5232309 | Ciruelos | 10.205.37.6 | 15/09/2025 | CARRERA 5 CON CALLE 70 | Instalar modem, ya probado en laboratorio-asdu 325 |  | 2025-09-18 14:13 | 2025-09-18 14:13 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se instalo modem Navigate Worx #21075127330145 Modem da ping, pero sin señal en SCADA | 34171618 | -765356884 |  |  | 18/09/2025 12:08 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
702 | Termoyumbo | 5015421 | Industria | 10.205.36.231 | 16/09/2025 | CALLE 10 CRA 20 y 20 A YUMBO | Intercambiar modem. Asdu 545 |  | 2025-09-18 14:28 | 2025-09-18 14:28 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se retira Módem Navigate Worx 21075127330070. Se instala Módem Navigate Worx 2107512733092. Se confirma comunicación con el centro de control. | 34171618 | -765356884 |  |  | 18/09/2025 14:15 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
703 | Termoyumbo | 1167642 | Cencar | 10.205.36.10 | 8/09/2025 | CRA 20H CALLE 15 | Inoperable desde 02/09/2025. no ping asdu 550 |  | 2025-09-18 14:54 | 2025-09-18 14:54 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se retira modem para pruebas en laboratorio Navigate Worx 21075127330070. | 34171618 | -765356884 |  |  | 18/09/2025 14:38 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
704 | Guachal | 1135791 | Guachicona | 10.205.36.35 | 15/09/2025 | CALLE 15 CARRERA 16 YUMBO POR QUINTEX | Instalar modem, ya probado en laboratorio-asdu 444 |  | 2025-09-18 15:53 | 2025-09-18 15:53 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se cambia de modem Modem da ping, pero sin señal SCADA | 34171541 | -765356867 |  |  | 18/09/2025 15:50 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
705 | Termoyumbo | 1167642 | Cencar | 10.205.36.10 | 19/09/2025 | CRA 20H CALLE 15 | Instalar modem ya probado en laboratorio. asdu 550 |  | 2025-09-22 11:37 | 2025-09-22 11:37 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instaló módem Navigate Worx probado en el laboratorio y sube la comunicación, se confirma con el centro de control. | 3.3865 | -76.5449 |  |  | 22/09/2025 11:34 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
706 | Pance | 1140019 | Capri | 10.205.36.136 | 19/09/2025 | CARRERA 112 CON CALLE 15 B | Traer modem. asdu 706 |  | 2025-09-22 12:03 | 2025-09-22 12:03 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se actualiza configuración a módem Navigate Worx y sube la comunicación, se confirma con el centro de control | 3.3539 | -76.5458 |  |  | 22/09/2025 12:00 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
707 | Pance | 5217849 | La Buitrera | 10.205.36.241 | 19/09/2025 | VIA A PANCE CURVA ANTES DEL PARQUE DE LA SALUD DERIVACION LA RIVERITA | Traer modem. Asdu 406 |  | 2025-09-22 12:36 | 2025-09-22 12:36 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se retira módem Navigate Worx 21075127330091, con SIM WOM IP 10.205.36.241 para revisar en el laboratorio | 3.3427 | -76.5389 |  |  | 22/09/2025 12:32 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
708 | Arroyohondo | 5213932 | Autopista | 10.205.36.73 | 23/09/2025 | CRA 32 ENTRE 13 y 15 ARROYOHONDO | Traer modem. Asdu 461 |  | 2025-09-24 08:02 | 2025-09-24 08:02 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa tiene modem UR5i, se reconfigur en el sitio y no registra comunicación queda pendiente para cambiar modem | 34530832 | -765372511 |  |  | 24 septiembre 2025 8:00 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
709 | Campiña | 1048112 | El Bosque | 10.205.36.40 | 23/09/2025 | CALLE 47N # 6N - 20 | Traer modem. Asdu 434 |  | 2025-09-24 08:04 | 2025-09-24 08:04 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Tiene modem spectre, se reconfigura en el sitio pero no registra comunicacion, queda pendiente para cambiar modem | 34530832 | -765372511 |  |  | 24 septiembre 2025 8:02 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
710 | Pance | 5101182 | La Buitrera | 10.205.36.240 | 21/08/2025 | PARCELACION LA RIVERITA CALLE SAUCE | instalar modem y sim. asdu 541 |  | 2025-09-24 08:08 | 2025-09-24 08:08 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se retira modem UR5i y se trajo al laboratorio | 34530832 | -765372511 |  |  | 24 septiembre 2025 8:07 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
711 | Pance | 5264570 | La Montaña | 10.70.5.13 | 16/09/2025 | POR EL CLUB DEL DPTO | mtto repara reco. ver estado comunicacion fibra.llevar pc.asdu 353 |  | 2025-09-24 08:11 | 2025-09-24 08:11 | FALSE | FALSE |  |  |  | Mantenimeinto hizo cambio de modulo relay, pero no quedo funcionando para la comunicacion | 34530832 | -765372511 |  |  | 24 septiembre 2025 8:09 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
712 | Pance | 5101182 | La Buitrera | 10.205.36.240 | 19/09/2025 | PARCELACION LA RIVERITA CALLE SAUCE | Traer modem. Asdu 541 |  | 2025-09-24 08:11 | 2025-09-24 08:11 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se trajo modem UR5i para el laboratorio | 34530832 | -765372511 |  |  | 24 septiembre 2025 8:10 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
713 | Pance | 5101182 | La Buitrera | 10.205.36.240 | 21/08/2025 | PARCELACION LA RIVERITA CALLE SAUCE | instalar modem y sim. asdu 541 |  | 2025-09-24 09:04 | 2025-09-24 09:04 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se retira modem UR5i y se trajo al laboratorio | 34530832 | -765372511 |  |  | 24 septiembre 2025 9:03 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
714 | San Antonio | 5269342 | carrera 4 | 10.70.1.21 | 23/09/2025 | AVENIDA 4 OESTE CALLE 1 | Inoperable desde 21/09/2025. no ping. pagina telco ok.asdu 305 |  | 2025-09-26 09:04 | 2025-09-26 09:04 | FALSE | FALSE |  |  |  | Realizar reporte a Telco para revisión de comunicación por falla en la red de fibra, modem indica led PON intermitente. | 344352 | -76493485 |  |  | 26 septiembre 2025 9:01 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
715 | Menga | 1148991 | Acopi | 10.70.12.24 | 23/09/2025 | CRA 34 CALLE 10 - 50 ACOPI | Revisar modem. Asdu 426 |  | 2025-09-26 09:24 | 2025-09-26 09:24 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se retira modem viola con SIM Emcali Pendiente para instalar modem y SIM WOM | 344351 | -7649347 |  |  | 26 septiembre 2025 9:22 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
716 | Pance | 5232988 | Capri | 10.205.36.150 | 24/09/2025 | CALLE 15 ENTRE CRA 104 y 105 | Inoperable desde 22/09/2025.no ping. asdu 479. |  | 2025-09-29 07:22 | 2025-09-29 07:22 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se reinicia Módem y normaliza la comunicación. | 3.4171 | -76.5358 |  |  | 29/09/2025 7:21 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
717 | Pance | 1140019 | Capri | 10.205.36.136 |  | CARRERA 112 CON CALLE 15 B | Inoperable desde 9/24/2025.no ping. asdu 706. |  | 2025-09-29 07:25 | 2025-09-29 07:25 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se reconfigura modem en terreno y normaliza la comunicación. Se verifica con Andrés Tovar. | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 29/09/2025 7:23 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
718 | San Antonio | 5269342 | carrera 4 | 10.70.1.21 | 23/09/2025 | AVENIDA 4 OESTE CALLE 1 | Inoperable desde 21/09/2025. no ping. pagina telco ok.asdu 305 |  | 2025-09-29 07:28 | 2025-09-29 07:28 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Led Módem POL intermitente. Reportar falla a Telco por falla red de Fibra.. | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 29/09/2025 7:24 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
719 | Arroyohondo | 6204252 | Lloreda | 10.205.37.19 | 23/09/2025 | KRA 34 CALLE 14/15 ACOPI YUMBO | Inoperable desde 21/09/2025.no ping. asdu 420. |  | 2025-09-29 07:30 | 2025-09-29 07:30 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se reinicia Módem y normaliza comunicación. Se confirma con Andrés Tovar. | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 29/09/2025 7:28 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
720 | Arroyohondo | 5268818 | Lloreda | 10.205.36.223 | 23/09/2025 | CALLE 15 CRA 34 YUMBO | Inoperable desde 21/09/2025.no ping. asdu 462. |  | 2025-09-29 07:33 | 2025-09-29 07:33 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se pinta Nodo poste. Se retira módem UR5i serie 110000415767 no registra Zim. | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 29/09/2025 7:30 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
721 | Menga | 1148991 | Acopi | 10.70.12.24 | 23/09/2025 | CRA 34 CALLE 10 - 50 ACOPI | Revisar modem. Asdu 426 |  | 2025-09-29 07:40 | 2025-09-29 07:40 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se retira módem viola con Zim de Emcali. Pendiente instalar Módem Nuevo. | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 29/09/2025 7:39 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
722 | Menga | 5284589 | Industrial | 10.70.12.55 | 23/09/2025 | CALLE 13 CRA 38/39 ACOPI | Revisar modem. Asdu 477 |  | 2025-09-29 07:43 | 2025-09-29 07:43 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se retira módem viola con Zim de Emcali. Pendiente instalar Módem y Zim nuevo. | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 29/09/2025 7:41 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
723 | Menga | 1112228 | Industrial | 10.70.12.77 | 23/09/2025 | CRA 38 CALLE 12/13 YUMBO | Revisar modem. Asdu 478 |  | 2025-09-29 07:44 | 2025-09-29 07:44 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se retira módem viola y Zim de Emcali. Pendiente instalar Módem yZim nuevo. | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 29/09/2025 7:43 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
724 | San Luis | 1170732 | Popular | 10.70.2.42 | 23/09/2025 | CALLE 62 CRA 4N | Inoperable desde 21/09/2025. no ping. pagina telco ok.asdu 369 |  | 2025-09-29 07:50 | 2025-09-29 07:50 | FALSE | FALSE |  |  |  | IndicadorMódem fibra en falla. LOS intermitente. Reportar falla a Telco. | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 29/09/2025 7:47 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
725 | Diesel 2 | 1089072 | Acacias | 10.205.36.100 | 25/09/2025 | CRA 34 CALLE 14 | Inoperable desde 23/09/2025. no ping. asdu 667 |  | 2025-09-29 10:56 | 2025-09-29 10:56 | FALSE | FALSE |  | Falta tensión AC | Puentes Bornes transformador auxiliar Volados. | Se encuentran los dos Puentes Bornes transformador auxiliar Volados. Realizar reporte a Unidad de Mantenimiento. Poste sin Nodo. Programar pintura de Nodo poste. Se envía dos fotos. | 3.4804 | -76.4977 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[cd9fc72fee02460bb1924f210e16fc70][1]_[1].jpeg","originalImageName":"45f9f2ad-0a7b-431b-bc7f-33c7e571acd3"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[ca6ef7ad4fca47e9a8fd25941f5a26f9][1]_[3].jpeg","originalImageName":"69ed72f8-942e-4590-84ae-421df1f1c31c"} | 29/09/2025 10:48 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
726 | San Luis | 1219651 | Los Parques | 10.205.37.12 | 26/09/2025 | Calle 62 con carera 1 Bis | revisar que ip tiene la sim posiblemente trocada.asdu 756 |  | 2025-09-29 11:33 | 2025-09-29 11:33 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se verifica IP Módem se encuentra 10.205.36.70 Se realiza cambio en el SCADA porque estaba 10.205.37.12 Se confirma comunicación O,K. | 3.5637 | -76.4877 |  |  | 29/09/2025 11:00 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
727 | Guachicona | 1131401 | La Estancia | 10.205.36.36 | 23/09/2025 | CALLE 15 YUMBO PORTERIA 1 CEMENTOS DEL VALLE | Inoperable desde 21/09/2025. no ping.asdu 445 |  | 2025-09-29 11:36 | 2025-09-29 11:36 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se retira Módem UR5i serie ACZ 1100001317301. Para prueba en Laboratorio. No registra Zim. | 3.5637 | -76.4877 |  |  | 29/09/2025 11:34 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
728 | Guachal | 1520237 | La Y | 10.205.37.3 | 26/09/2025 | CRA 26 ENTRE CALLES 14 y 15 YUMBO | Inoperable desde 9/24/2025.no ping. asdu 750. |  | 2025-09-29 12:43 | 2025-09-29 12:43 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se reinicia Módem y se acomoda antena caída. Se encuentra transformador sin bajantes media tensión por falla. Realizar reporte a mantenimiento. | 3.4872 | -76.5008 |  |  | 29/09/2025 11:57 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
729 | Guachicona | 5295921 | Pedregal | 10.205.36.17 | 25/09/2025 | CARRETERA A LA CUMBRE | Inoperable desde 23/09/2025. no ping.asdu 808 |  | 2025-09-30 08:49 | 2025-09-30 08:49 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Antena caída | Se reubica Antena caída. Se reinicia Módem UR5i V2. Se normaliza la comunicación. | 3.4531 | -76.5368 |  |  | 30/09/2025 8:47 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
730 | chipichape | 1048759 | La Flora | 10.70.2.67 | 29/09/2025 | AVENIDA 6 CALLE 42 - CALLE 42N AV 5N - 45 | Proyecto Telco. Modem esta operativo. Asdu 493 |  | 2025-09-30 09:35 | 2025-09-30 09:35 | FALSE | FALSE |  | Antena Caída |  | Módem fibra Fiber Home serie FHTT C120EC76 instalado por Telco. Cl.42 Norte Av.5N-45. IP 10.70.2.67. ASDU 493. RI NOJA 0100115051372 Se retira Módem UR5i V2 # 5353226. Zim WOM 4932, antena, cable potencia.. Se confirma comunicación con ABB, ING A. Tovar. | 3.4802 | -76.5248 |  |  | 30/09/2025 9:14 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
731 | Menga | 1113259 | Alamos | 10.70.2.72 | 29/09/2025 | CALLE 52N AV 2 EN | Proyecto Telco. Asdu 594 |  | 2025-09-30 10:23 | 2025-09-30 10:23 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Cambio a Fibra | Se pinta Nodo 1113259. Calle 52 Norte #2D-15. RI NOJA serie 0100118092315. IP 10.70.2.72. ASDU 592. Se instala Módem Fiber Home FHTT C30ED31. Módem ya retirado antes. Se retira antena Vieja. Se confirma comunicación con ABB ing A Tovar. | 3.4822 | -76.5112 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[a89df4eba8c540a39dfa0879537eca55][1]_[1].jpeg","originalImageName":"037f927d-d2dc-4122-b78f-9642f46747b1"} |  | 30/09/2025 9:46 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
732 | Menga | 5140226 | Colinas | 10.70.2.62 | 29/09/2025 | AV 2BN CALLE 74/75 N | Proyecto Telco. Asdu 593 |  | 2025-09-30 10:50 | 2025-09-30 10:50 | FALSE | FALSE |  | Modem Apagado | Módem retirado para Laboratorio. | RI NOJA serie 0100118030514. Se instala Módem por Telco Fiber Home FHTT serie C12012ED1B. IP 10.70.2.62. ASDU 593. Módem viejo retirado. Av.2 B Norte # 74-11 Brisas de los Álamos. Se confirma comunicación con ABB Ing A. Tovar. Pendiente pintar Nodo poste. Vehículo obstruyendo. | 3.4932 | -76.5031 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[cd2eec99510d4dc3bd9b724ea1d5d29f][1]_[1].jpeg","originalImageName":"ad43a18b-d905-4814-9050-4ae30b859a1d"} |  | 30/09/2025 10:36 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
733 | Juanchito | 5284520 | Barranquilla | 10.70.3.63 | 29/09/2025 | CRA 17 CALLES 73 / 74 | Proyecto Telco. Asdu 577 |  | 2025-09-30 11:41 | 2025-09-30 11:41 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Módem viejo retirado para el Laboratorio. Se instala Módem Fibra por Telco Fiber Home serie C120EC96. IP 10.70.3.63. ASDU 577. RI NOJA serie caja 0100118092317. Cra 17 #73-96. Se confirma comunicación con ABB Ing A. Tovar. | 3.4453 | -76.4828 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[eca128ec2d834097a976443a36e20d96][1]_[1].jpeg","originalImageName":"dd60ff98-99ba-41ca-8c41-155a0f5d05b7"} |  | 30/09/2025 11:32 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
734 | Aguablanca | 1028774 | Calipso | 10.70.4.36 | 29/09/2025 | CRA 33 CLL 38 | Proyecto Telco. Asdu 473 |  | 2025-09-30 14:18 | 2025-09-30 14:18 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Módem Viola Zim Emcali viejos | Se retira Módem y Zim Emcali Viejos. IP 10.70.4.36. ASDU 473. Instala Módem Telco Fibra Fiber Home serie FHTT C120EDBC. RI NOJA serie 0100115051639. CRA 33 #38-20. Se confirma comunicación ABB A. Tovar. Pendiente pintar Nodo | 3.4208 | -76.5046 |  |  | 30/09/2025 11:41 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
735 | Aguablanca | 6222871 | Calipso | 10.70.4.30 | 29/09/2025 | CRA 29 CALLE 41/42 41-107 | Proyecto Telco. Asdu 537 |  | 2025-10-01 08:18 | 2025-10-01 08:18 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se verifica retiro de Módem viejo. Caja sola. Se instala por Telco Módem Fibra Fiber Home serie FHTT C120EDC5. ASDU 537. IP 10.70.4.30. RI NOJA RC-10ES serie 0100118030520 CRA 29 # 41-42. Se confirma comunicación con ABB Ing A. Tovar. | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 01/10/2025 8:10 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
736 | Aguablanca | 2425491 | Poblado | 10.70.4.32 | 29/09/2025 | CALLE 53 CRA 29 A / 30 | Proyecto Telco. Asdu 570 |  | 2025-10-01 08:26 | 2025-10-01 08:26 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Calle 53 #29A-30. RI NOJA serie 0100118030307. IP 10.70.4.32. ASDU 570. Se retira Módem UR5i V2 # 5354448. Se instala Módem Telco Fiber Home FHTT serie C120ED01. Se pinta Nodo poste. Se confirma comunicación con ABB Ing Boanergues. Andrés Tovar. | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 01/10/2025 8:18 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
737 | Aguablanca | 5125936 | Quimbaya | 10.70.4.33 | 29/09/2025 | CALLE 72 U CARRERA 28 D5 | Proyecto Telco. Modem esta operativo. Asdu 427 |  | 2025-10-01 08:36 | 2025-10-01 08:36 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se retiro Módem UR5i V2 ACZ 1100001493029. IP 10.70.4.33. ASDU 427. Se instala Módem Fiber Home FHTT C120EDD5. Se confirma comunicación con ABB ingeniero Boanergues, Andrés Tovar. | 3.4172 | -76.5358 |  |  | 01/10/2025 8:27 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
738 | Guachicona | 1130030 | Las Cruces | 10.70.2.64 | 29/09/2025 | CALLE 7 KRA 9 YUMBO | Proyecto Telco. Asdu 520 |  | 2025-10-01 11:19 | 2025-10-01 11:19 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se retira modem ur5iV2 5354388 con comunicación WOM por cambio de red de comunicación, se instala por lo parte de Telco red de fibra modem fiberhome GPON SN:FHTTC 120EC8B. Se cambia ip en la caja de control, se coloca 10.70.2.64 No queda comunicación con el centro de control, realizar reporte a mantenimiento para revisar tarjeta de comunicación en la caja. | 357930333 | -7649468333 |  |  | 1 octubre 2025 10:21 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
739 | chipichape | 5288177 | Piloto | 10.70.6.65 | 1/10/2025 | AV 5 NTE CLLE 23 /23 A NTE | Proyecto Telco. Asdu 565 |  | 2025-10-01 12:31 | 2025-10-01 12:31 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se retira modem ur5iV2 ACZ 1100000264520, registra SIM WOM en sitio. Telco instala modem fibra fiberhome GPON SN FHTTC 120EC78, indicadores led bien. Se pone ip 10.70.6.65 Serie caja 100118030297 No sube comunicación y después de reiniciar la caja no prende el display Informar a mantenimiento. Asdu 565 | 3463705 | -76527565 |  |  | 1 octubre 2025 12:23 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
740 | chipichape | 1043846 | versalles | 10.70.1.37 | 1/10/2025 | CALLE 18N AV 3N | Proyecto Telco. Asdu 648 |  | 2025-10-01 13:29 | 2025-10-01 13:29 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se retira modem Spectre 5903060 con SIM WOM. Telco instala modem red de fibra fiberhome GPON SN FHTTC 120EC7A Caja 100118093430, Asdu 648 Se confirma comunicación con el centro de control O,K. | 339075167 | -76546415 |  |  | 1 octubre 2025 12:54 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
741 | Ladera 115 | 1108841 | Mall Plaza | 10.205.37.38 | 29/09/2025 | Carrera 56 - Calle 7 | Inoperable desde 25/09/2025. no ping. asdu 783 |  | 2025-10-02 11:56 | 2025-10-02 11:56 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Antena Caida | Carrera 56 No.7-22. RI COOPER. Se reubica Antena. Estaba caída. Se confirma comunicación, Alejandro Palacios. | 3.4082 | -76.5448 |  |  | 02/10/2025 11:53 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
742 | Melendez | 5284678 | Caney | 10.70.6.67 | 1/10/2025 | Carrera 85 Calle 26 | Proyecto Telco. Asdu 642 |  | 2025-10-02 14:49 | 2025-10-02 14:49 | FALSE | FALSE |  |  |  | CRA. 85 #25-61 Caney. RI NOJA serie 01001192807. IP 10.70.6.67. ASDU 642. Se retira módem UR5i V2 ACZ1100000904513. Se instala Módem por Telco Fiber Home serie FHTT C120ECB6. Se configura módem con PC y no comunica. Se informa a ing Andrés Tovar y Alejandro Palacios. Realizar reporte a Telco. | 3.3821 | -76.5238 |  |  | 02/10/2025 14:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
743 | Aguablanca | 5224276 | vergel | 10.70.4.34 | 1/10/2025 | Cra 39 B # 40-84 | Proyecto Telco. Asdu 544 |  | 2025-10-02 16:38 | 2025-10-02 16:38 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se retira módem UR5i 5354418, Telco instala Módem Fiber home FHTT C120EDDB SERIE caja 0100118030064 Se coloca ip en la caja 20.70.4.34 Se confirma comunicación con Despacho | 3.4247 | -76.5341 |  |  | 02/10/2025 16:27 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
744 |  | 2888190 | [6 empty] | 2025-10-03 11:50 | 2025-10-03 11:50 | FALSE | FALSE |  |  |  | Calle 16 carrera 44. RI NOJA serie #0100118030309. Se instala Módem UR5i V2 #ACZ110000264563. IP 10.205.36.210. ASDU 510. No tenía Módem. Se confirma comunicación con ABB. A. Tovar. | 3.412 | -76.5252 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[22843460c6014f7384489055ab7806ea][1]_[1].jpeg","originalImageName":"549ad9ea-bde9-462e-8961-000dbea4ec34"} |  | 03/10/2025 11:37 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
745 | Aguablanca | 5219418 | vergel | 10.205.36.42 | 3/10/2025 | CALLE 43 CRA 30 E | Instalar modem y sim . Asdu 809 |  | 2025-10-05 12:06 | 2025-10-05 12:06 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI NOJA nuevo serie caja 0100133056041. IP 10.205.36.42. ASDU 809. Se instala Módem UR5i V2 #5353226. Se confirma comunicación con ABB Ing K. Torres. Pendiente pintar Nodo. | 3.4138 | -76.5052 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[e078240961b847479ee67573c611b2e6][1]_[1].jpeg","originalImageName":"8e114db5-0510-4f4e-9aab-93862182566b"} |  | 05/10/2025 11:59 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
746 | Aguablanca | 1067036 | Calipso | 10.205.36.185 | 3/10/2025 | CALLE 70 CRA 28C | instalar nuevo modem y sim. asdu 492 |  | 2025-10-06 08:58 | 2025-10-06 08:58 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se retira modem VIOLA viejo y se instala modem UR5i serie ACZ1100001493029 IP:10.205.36.185 Serie de la caja 0100113091241 Se confirma comunicación | 3453293 | -765184628 |  |  | 6 octubre 2025 8:55 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
747 | Aguablanca | 5282233 | Mojica | 10.220.17.113 | 3/10/2025 | CALLE 120C CRA 28D | Cambio de modem. Asdu 644 |  | 2025-10-06 08:59 | 2025-10-06 08:59 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa y se actualiza configuracion del modem, pero sigue pendiente de cambio de modem | 3453293 | -765184628 |  |  | 6 octubre 2025 8:58 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
748 | Aguablanca | 1097059 | Calle 56 | 10.205.36.218 | 3/10/2025 | CRA 39 E CALLE 53 | Cambio de modem. Asdu 458 |  | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:00 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa y se instala configuracion, pero sigue pendiente de cambio de modem | 3453293 | -765184628 |  |  | 6 octubre 2025 8:59 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
749 | Aguablanca | 5197244 | Estero | 10.205.36.195 | 3/10/2025 | CRA 28E CALLE 126 | Cambio de modem. Asdu 488 |  | 2025-10-06 09:01 | 2025-10-06 09:01 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se revisa y se instala configuración, pero sigue pendiente por cambio de modem | 3453293 | -765184628 |  |  | 6 octubre 2025 9:00 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
750 | San Antonio | 1160494 | siloe | 10.205.36.44 | 12/08/2025 | CRA 41 A CALLE 3 OESTE / 5 OESTE | Traer modem antena para laboratorio. asdu 572 |  | 2025-10-06 09:02 | 2025-10-06 09:02 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa y se actualiza configuracion de modem, pero sigue pendiente cambio de modem | 3453293 | -765184628 |  |  | 6 octubre 2025 9:01 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
751 | San Antonio | 5269245 | carrera 13 | 10.70.1.12 | 29/09/2025 | CRA 13 CALLE 6 Y 7 | Inoperable desde 25/09/2025. no ping. pagina telco ok.asdu 139 |  | 2025-10-06 09:03 | 2025-10-06 09:03 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa y se encuentra modem indicador de falla en la red de fibra de telco. Indicador PON intermitente, reportar a telco | 3453293 | -765184628 |  |  | 6 octubre 2025 9:02 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
752 | Sur | 5222346 | Bretaña | 10.205.36.214 | 3/10/2025 | CRA 34 # 10 - 148 | Cambio de modem. Asdu 485 |  | 2025-10-06 09:04 | 2025-10-06 09:04 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se revisa y se instala configuracion, pero sigue pendiente para cambio de modem | 3453293 | -765184628 |  |  | 6 octubre 2025 9:03 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
753 | San Luis | 1170732 | Popular | 10.70.2.42 | 3/10/2025 | CALLE 62 CRA 4N | Inoperable desde 1/10/2025. no ping. pagina telco ok.asdu 369 |  | 2025-10-06 09:06 | 2025-10-06 09:06 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se revisa modem y presenta indicador LOS rojo intermitente dar aviso a telco de falla en la fibra | 3453293 | -765184628 |  |  | 6 octubre 2025 9:04 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
754 | San Antonio | 1062026 | Carrera 10 | 10.70.1.30 | 14/10/2025 | CRA 16 # 6 - 72 | Inoperable desde 13/10/2025. no ping. pagina telco ok.asdu 334 |  | 2025-10-18 08:26 | 2025-10-18 08:26 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie caja 0100112040734. IP 10.70.1.30. ASDU 334. Módem Fiber Home FHTT 98953400. Se reinicia equipo. Indicadores Led bien. Carrera 16 #6-72. | 3.4404 | -76.5348 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[f5b62c8792224394a5367b9021689dde][1]_[1].jpeg","originalImageName":"0a97a7a8-c58c-4875-b672-da4457079252"} |  | 18/10/2025 8:20 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
755 | San Antonio | 5269245 | carrera 13 | 10.70.1.12 | 14/10/2025 | CRA 13 CALLE 6 Y 7 | Inoperable desde 13/10/2025. no ping. pagina telco ok.asdu 139 |  | 2025-10-20 15:01 | 2025-10-20 15:01 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Indicador Led PON intermitente. Realizar reporte a Teleco. En aplicativo de Centro de Control está bueno, apesar que en terreno aparece error en la fibra Se adjunta imagen. Carrera 13 No.6-52. | 3.4445 | -76.5353 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[23c04717d71c4a83b299c34f016cb0c8][1]_[1].jpeg","originalImageName":"3a189a57-6201-41ad-8039-016643b66563"} |  | 20/10/2025 14:57 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
756 | Diesel 1 | 5185408 | santander | 10.70.3.61 | 15/10/2025 | CRA 3 CALLE 45/45A | Proyecto Telco. asdu 553 |  | 2025-10-21 12:09 | 2025-10-21 12:09 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se actualiza IP 10.70.3.61. ASDU 553. RI NOJA serie caja 0100118030521. Carrera 3 No.45-13. Módem Fiber Home serie FHTT C120EC83. Se confirma comunicación con ABB. Ing A Tovar. | 3.5053 | -76.5214 |  |  | 21/10/2025 11:28 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
757 | chipichape | 1055119 | La Merced | 10.205.36.63 | 14/10/2025 | CALLE 39N AV 3N/2GN | Revisar intermitencia en comunicacion. asdu 566 |  | 2025-10-22 10:37 | 2025-10-22 10:37 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Antena caída | RI NOJA. Calle 39 Norte AVDA 3. Se encontró Antena caída. Se normaliza la comunicación. A. Tovar. | 3.4752 | -76.5186 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[a4a15cc591084ccc87435d8e6ca80c9f][1]_[1].jpeg","originalImageName":"b8b32108-9c62-46a3-a87a-d120d5d05946"} |  | 22/10/2025 10:31 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
758 | Menga | 1170422 | Campiña | 10.205.36.49 | 14/10/2025 | CALLE 10 CRA 39 / 40 ACOPI YUMBO | Revisar intermitencia en comunicacion. asdu 586 |  | 2025-10-22 11:29 | 2025-10-22 11:29 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se requiere programar poda de ramas por parte de mantenimiento ya que la señal es muy intermitente. Se anexa fotos | 3.4767 | -76.4883 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[da81e6027cf644699d9b19ad320c0d51][1]_[1].jpeg","originalImageName":"5e827f5f-005a-4d0a-a1ba-b6f43b59ef38"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[9671d01b72e14ce5bf1e5b5625af4ce8][1]_[3].jpeg","originalImageName":"451da79e-3e06-442f-a7c7-9eb8ac33db7f"} | 22/10/2025 11:26 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
759 | Termoyumbo | 5279372 | Cementos | 10.205.36.230 | 14/10/2025 | CALLE 10 # 19 - 22 Glorieta Yumbo | Revisar intermitencia en comunicacion. asdu 498 |  | 2025-10-24 13:45 | 2025-10-24 13:45 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se cambia antena. Se actualiza configuración al módem. y no da ping y. No levanta comunicación. Pendiente para cambiar Módem. | 3.5624 | -76.4947 |  |  | 24/10/2025 13:42 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
760 | Termoyumbo | 1141597 | Industria | 10.205.36.37 | 22/10/2025 | VIA ANTIGUA A YUMBO FRENTE A GOODYEAR | Inoperable desde 20/10/2025. no ping. asdu 470 |  | 2025-10-24 14:05 | 2025-10-24 14:05 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA. Calle 10 frente Goodyear. Antena reventada.Se instala antena de segunda buena Se retira módem UR5i V2 ACZ1100000415809 para prueba en Laboratorio. | 3.5596 | -76.4989 |  |  | 24/10/2025 13:48 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
761 | Termoyumbo | 5015421 | Industria | 10.205.36.231 | 21/10/2025 | CALLE 10 CRA 20 y 20 A YUMBO | Inoperable desde 16/10/2025. no ping. asdu 545 |  | 2025-10-24 14:07 | 2025-10-24 14:07 | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 3.5546 | -76.5017 |  |  | 24/10/2025 14:07 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
762 | Termoyumbo | 5015421 | Industria | 10.205.36.231 | 21/10/2025 | CALLE 10 CRA 20 y 20 A YUMBO | Inoperable desde 16/10/2025. no ping. asdu 545 |  | 2025-10-24 14:22 | 2025-10-24 14:22 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA. Se reinicia equipo y no levanta comunicación. Pendiente cambio de Módem. | 3.5546 | -76.5017 |  |  | 24/10/2025 14:07 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
763 | Pance | 1124277 | La Viga | 10.205.36.228 | 23/10/2025 | CRA 127 CALLE 25 | Proyecto Modems Teltonika. Asdu 504 |  | 2025-10-27 07:56 | 2025-10-27 07:56 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA. Carrera 127 calle 25. Nodo 1124277 Se instala Módem Nuevo TELTONICA serial 6001596822. Se confirma comunicación con ABB. ING Palacios. | 3.4171 | -76.5359 |  |  | 27/10/2025 7:50 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
764 | Juanchito | 1067133 | Sindical | 10.205.37.55 | 21/10/2025 | Calle 54 # 26 F - 33 | Inoperable desde 16/10/2025. no ping. asdu 751 |  | 2025-10-27 08:04 | 2025-10-27 08:04 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se carga la Plantilla al Módem para actualizar y dió ping por un momento y no volvió a cargar. Se retira Módem Navigate Worx 21075127330088 para prueba en Laboratorio. | 3.4171 | -76.5359 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[640adaf7c8cc4a5d90ba6c315d152456][1]_[1].jpeg","originalImageName":"a2ddbbae-9908-4c41-a6dc-436be2c27495"} |  | 27/10/2025 7:59 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
765 | Melendez | 5290295 | vallado | 10.205.37.60 | 21/10/2025 | CALLE 45 CRA 49C/50 | Inoperable desde 16/10/2025. no ping.asdu 525 |  | 2025-10-28 07:50 | 2025-10-28 07:50 | FALSE | FALSE |  | Modem Apagado |  | Serie caja 010048030304 Modem fiberHome Identificador LID PON intermitente Se retira modem UR5iv para revisar en laboratorio Se retira tambien la antena | 34439168 | -765263872 |  |  | 28 octubre 2025 7:48 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
766 | Juanchito | 1067133 | Sindical | 10.205.37.55 | 29/10/2025 | Calle 54 # 26 F - 33 | Proyecto Modems Teltonika.Asdu 751 |  | 2025-10-30 09:10 | 2025-10-30 09:10 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI NOJA serie 0100123056097.Calle 54 No.36F-33. Se pinta Nodo 1067133. Borroso. Se instala Módem Nuevo TELTONICA serie 6001596702. Contrato 500-CS-3661-2025.. SIM WOM 6198. IP10.205.37.55. ASDU 752. Se confirma comunicación con ABB Ing.A. Tovar. Se instala Antena GPS. Se adjunta imágenes. | 3.4367 | -76.4967 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[b357853c93374e30b2d37596dfc617c4][1]_[1].jpeg","originalImageName":"e3acfcc3-46a0-4192-b5cf-1e005c4098f4"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[8c903d903858471985c3b15b722907f0][1]_[3].jpeg","originalImageName":"6e189939-63a9-487c-a3d9-d1cdfe2c2d8b"} | 30/10/2025 8:29 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
767 | Aguablanca | 1075586 | Los Lagos | 10.70.3.40 | 21/10/2025 | DIAG 26 I2 TRA 87 | Cambio de adaptador ethernet |  | 2025-10-30 10:54 | 2025-10-30 10:54 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Cable USB adaptador Ethernet para cambiar. | RI NOJA serie Caja 0100113091458. Módem Fiber Home serie FHTT 9898656760. IP 10.70.3.40. ASDU 307. Diagonal 26 I2 ,No.83-32. Se cambia ip, se coloca 10.70.4.40 Se confirma comunicación bien. Andrés Tovar | 3.3631 | -76.5245 |  | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[212871d843a74db59ccf2c060ca3aff0][1]_[1].jpeg","originalImageName":"4cfd2d5c-2a55-4903-9cfa-2ecf6412e747"} | 30/10/2025 9:37 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
768 | Melendez | 5287804 | Unicentro | 10.205.36.124 | 29/10/2025 | CALLE 25 CRA 102 | Proyecto Modems Teltonika.Asdu 587 |  | 2025-10-30 11:26 | 2025-10-30 11:26 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Se instala Módem TELTONICA nuevo. | Se instala Módem TELTONICA Nuevo serie 6001596702. IP 10.205.36.223.ASDU 587. Ca no es la que aparece acá en el en ellle 25 Carrera 102 Barrio Cañasgordas. SIM WOM 5113. Se instala Antena GPS. RI NOJA serie caja 0100117073043. Cerrado. Se confirma comunicación Ping hasta el Módem. Pendiente confirmar ABB Andrés Tovar. | 3.3631 | -76.5245 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[16bf85bd35be4b8f8643e2937b7d75c1][1]_[1].jpeg","originalImageName":"a55686ab-d6ea-4c37-b54c-74dd873f6a88"} |  | 30/10/2025 11:04 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
769 | Melendez | 6768008 | Carbonero | 10.205.36.135 | 29/10/2025 | CALLE 16 CRA 98A | Proyecto Modems Teltonika.Asdu 707 |  | 2025-10-30 12:05 | 2025-10-30 12:05 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se retira Módem UR5i V2 serie 5354392. Se instala Módem TELTONICA Nuevo serie 6001596577. Se instala antena GPS . Zim WOM 5025. IP 10.205.36.135. ASDU 707. Ri NOJA serie 0200121010579. Calle 26 Carrera 98A Lado Univalle. Se confirma comunicación en sitio. Pendiente confirmar ABB. | 3.3709 | -76.5296 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[34c70c0ad6304276943a9320d32c6bac][1]_[1].jpeg","originalImageName":"a225596c-5f10-44fe-99d4-089589451928"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[0075dbed22474ea792fc3edb68e4de2c][1]_[3].jpeg","originalImageName":"dcfc86d8-78bd-4a98-bfc8-9a2d4b2bc2f5"} | 30/10/2025 11:44 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
770 | Melendez | 5122619 | Napoles | 10.205.36.155 | 29/10/2025 | KM 5 VIA LA BUITRERA | Proyecto Modems Teltonika.Asdu 538 |  | 2025-10-30 12:35 | 2025-10-30 12:35 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie 0100118030516. ASDU 538. Zim WOM 5045. IP 10.205.36.155. Se retira Módem UR5i serie ACZ1100000264512. Se instala Módem TELTONICA Nuevo serie 6001598202. Via La Buitrera KM.5 | 3.374 | -76.5642 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[f33fc8b76aec4450af0a668df1ca018f][1]_[1].jpeg","originalImageName":"167ec80d-e3d4-4291-a7b3-79e3f81c2fa2"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[d7c0c14a7a044d81834b97712f48fa73][1]_[3].jpeg","originalImageName":"095cebd6-e439-463c-a917-ba871e9b66c4"} | 30/10/2025 12:26 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
771 | Guachal | 6769241 | sonora | 10.205.36.229 | 31/10/2025 | CALLE 15 # 25A - 07 CERVECERIA DEL VALLE | Proyecto Modems Teltonika. Asdu 606 |  | 2025-11-01 11:46 | 2025-11-01 11:46 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se retira Módem UR5i serie ACZ 1100000415866. Se instala módem Teltonica nuevo 6001597005. IP 10.205.36.229. ASDU 606. Zim WOM 5119. RI NOJA serie 100115042534. Cerveceria Bavaria. Aviso en Display Error en Comunicación. Se reinicia y sigue igual. Reportar a Unidad de Mantenimiento. Se pinta Nodo. Se adjunta imágenes. | 3.5331 | -76.4943 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[793ae86bd34c4f00a18d2c5da0b2db5b][1]_[1].jpeg","originalImageName":"1d34f66e-a610-4c1d-a05c-e0dd25910edd"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[33f905a8b03b485e97943ea38ea61d0f][1]_[3].jpeg","originalImageName":"43ab6e33-61a3-44d6-a3b4-c06eaf31cedf"} | 01/11/2025 11:32 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
772 | Guachicona | 1131401 | La Estancia | 10.205.36.36 | 31/10/2025 | CALLE 15 YUMBO PORTERIA 1 CEMENTOS DEL VALLE | Proyecto Modems Teltonika. Asdu 445 |  | 2025-11-01 12:11 | 2025-11-01 12:11 | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 3.5638 | -76.4877 |  |  | 01/11/2025 12:11 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
773 | Guachicona | 1131401 | La Estancia | 10.205.36.36 | 31/10/2025 | CALLE 15 YUMBO PORTERIA 1 CEMENTOS DEL VALLE | Proyecto Modems Teltonika. Asdu 445 |  | 2025-11-01 12:25 | 2025-11-01 12:25 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI NOJA serie 0100115041635. Se instala Módem TELTONICA Nuevo serie 6001596598. No había módem viejo. IP 10.205.36.36. ASDU 445. Portería 1 Cemento del Valle. Se verifica indicadores Módem bien. | 3.5638 | -76.4877 |  |  | 01/11/2025 12:13 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
774 | Guachal | 1135791 | Guachicona | 10.205.36.35 | 31/10/2025 | CALLE 15 CARRERA 16 YUMBO POR QUINTEX | Proyecto Modems Teltonika. Asdu 444 |  | 2025-11-01 12:44 | 2025-11-01 12:44 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se instala Módem TELTONICA nuevo serie 6001597218. SIM WOM 4925. RI NOJA serie 0100113091247. Se retira Módem Navigate worx21075127330101. Se confirma indicadores Led Módem OK. | 3.5671 | -76.4843 |  |  | 01/11/2025 12:31 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
775 | Arroyohondo | 5213932 | Autopista | 10.205.36.73 | 31/10/2025 | CRA 32 ENTRE 13 y 15 ARROYOHONDO | Proyecto Modems Teltonika. Asdu 461 |  | 2025-11-01 13:45 | 2025-11-01 13:45 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se retira Módem UR5i ACZ 1100000415783. Se instala Módem TELTONICA nuevo serie 6001508237. Carrera 42 No.10-101 arroyohondo. IP 10.205.36.73. ASDU 461. RI NOJA. Indicadores Módem ok. | 3.5117 | -76.5045 |  |  | 01/11/2025 13:41 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
776 | Campiña | 1048112 | El Bosque | 10.205.36.40 | 31/10/2025 | CALLE 47N # 6N - 20 | Proyecto Modems Teltonika. Asdu 434 |  | 2025-11-02 09:18 | 2025-11-02 09:18 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se retira Módem Spectre 3G # 5903071. Se instala Módem TELTONICA serie 6001598473. IP 10.205.36.40. ASDU 434. RI NOJA serie Caja 0100115041515.. Se confirma comunicación en módem. Pendiente ABB. | 3.4843 | -76.5262 |  |  | 02/11/2025 9:13 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
777 | Aguablanca | 1062301 | Los Lagos | 10.205.36.189 | 31/10/2025 | CALLE 73 CRA 26 P | Proyecto Modems Teltonika.Asdu 500 |  | 2025-11-02 10:08 | 2025-11-02 10:08 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se retira módem Navigate Worx #21075127330092. ASDU 500. Zim WOM 5079. IP 10.205.36.189. Se instala Módem TELTONICA Nuevo serie 6001597313. Ri NOJA serie Caja 0100114090219. Calle 73 Carrera 26P Frente Bomberos. Se confirma comunicación en Módem. Pendiente verificar ABB. | 3.4264 | -76.4844 |  |  | 02/11/2025 9:57 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
778 | Aguablanca | 5197244 | Estero | 10.205.36.195 | 31/10/2025 | CRA 28E CALLE 126 | Proyecto Modems Teltonika.Asdu 488 |  | 2025-11-02 11:16 | 2025-11-02 11:16 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Cambio de Módem. | Se retira Módem UR5i V2 # 5354409. Se instala Módem TELTONICA nuevo serie 6001597026. RI NOJA serie 0100115041673. ASDU 488. Zim WOM 5085. IP 10.205.36.195. Calle 126 #28E-00. No levantó comunicación en Módem. Se hacen pruebas con diferentes antenas y zim Zona de difícil comunicación. Se retira módem a instalar. Programar instalación Red Fibra Óptica o Radio Antena. | 3.4017 | -76.468 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[32b372c38f254ef4b52784616fae8507][1]_[1].jpeg","originalImageName":"860c2709-e312-4a28-a707-63b272593641"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[46b3c16a1aec4849a7baf32603311000][1]_[3].jpeg","originalImageName":"e3d68a70-7e3f-4e17-ba48-2371d70c634f"} | 02/11/2025 10:47 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
779 | Aguablanca | 5282233 | Mojica | 10.205.36.248 | 31/10/2025 | CALLE 120C CRA 28D | Proyecto Modems Teltonika.Asdu 644 |  | 2025-11-02 11:55 | 2025-11-02 11:55 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala Módem TELTONICA nuevo serie 6001598441. IP 10.205.36.248. ASDU 644. RI NOJA serie 010011 Calle 120C CRA 28D. Se e confirma comunicación en Módem. Pendiente ABB. | 3.4094 | -76.4857 |  |  | 02/11/2025 11:32 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
780 | Guachal | 5280613 | Guachicona | 172.22.34.10 | 02/07/2025 | FRENTE A SUBESTACION GUACHICONA | probar cable ethernet |  | 2025-11-04 07:25 | 2025-11-04 07:25 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se retira bloqueo, esteban hace el cambio de cable de comunicaciones Queda operativo con comunicacion Se informa a despacho que falta realizar la conexion de la linea del RI | 34645044 | -765307478 |  |  | 4 noviembre 2025 7:23 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
781 | Pance | 5217849 | La Buitrera | 10.205.36.241 | 31/10/2025 | VIA A PANCE CURVA ANTES DEL PARQUE DE LA SALUD DERIVACION LA RIVERITA | Proyecto Modems Teltonika. Asdu 406 |  | 2025-11-04 07:37 | 2025-11-04 07:37 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala modem TELTONIKA serie 6001597314 Sim WOM numero 4535 con ip 10.205.36.45 Este no tenia modem | 34645044 | -765307478 |  |  | 4 noviembre 2025 7:36 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
782 | Pance | 5101182 | La Buitrera | 10.205.36.240 | 31/10/2025 | PARCELACION LA RIVERITA CALLE SAUCE | Proyecto Modems Teltonika. Asdu 541 |  | 2025-11-04 07:38 | 2025-11-04 07:38 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala modem TELTONIKA serie 6001595882 asdu 541 SIM WOM numero 5071 ip 10.205.36.181 Serie caja 0100118100173 | 34645044 | -765307478 |  |  | 4 noviembre 2025 7:37 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
783 | Pance | 1140019 | Capri | 10.205.36.136 | 31/10/2025 | CARRERA 112 CON CALLE 15 B | Proyecto Modems Teltonika. Asdu 706 |  | 2025-11-04 07:40 | 2025-11-04 07:40 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala modem TELTONIKA serie 6001595861 SIM WOM 5026 Se retira modem Navigate Worx 21075127330017 | 34645044 | -765307478 |  |  | 4 noviembre 2025 7:38 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
784 | Sur | 5222346 | Bretaña | 10.205.36.214 | 31/10/2025 | CRA 34 # 10 - 148 | Proyecto Modems Teltonika. Asdu 485 |  | 2025-11-04 07:42 | 2025-11-04 07:42 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala modem TELTONIKA serie 6001596586 Serei caja 0100114090661 asdu 485 SIM WOM 5104 Se retira modem navigate worx serie 21075127330108 | 34645044 | -765307478 |  |  | 4 noviembre 2025 7:40 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
785 | Menga | 1148991 | Acopi | 10.205.36.238 | 5/11/2025 | CRA 34 CALLE 10 - 50 ACOPI | Proyecto Modems Teltonika. Asdu 426 |  | 2025-11-05 14:36 | 2025-11-05 14:36 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala modem TELTONIKA serie 6001597233 IP:10.205.36.238 | 34517569 | -765372511 |  |  | 5 noviembre 2025 14:34 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
786 | Menga | 1148991 | Acopi | 10.205.36.238 | 5/11/2025 | CRA 34 CALLE 10 - 50 ACOPI | Proyecto Modems Teltonika. Asdu 426 |  | 2025-11-05 14:37 | 2025-11-05 14:37 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala modem TELTONIKA serie 6001597233 IP: 10.205.36.238 Se confirma comunicación | 34517569 | -765372511 |  |  | 5 noviembre 2025 14:36 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
787 | Menga | 5284589 | Industrial | 10.205.36.61 | 5/11/2025 | Calle 13 # 38-186 Acopi | Proyecto Modems Teltonika. Asdu 477 |  | 2025-11-05 14:38 | 2025-11-05 14:38 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala modem TELTONIKA serie 6001598257 IP: 10.205.36.61 Se confirma comunicación | 34517569 | -765372511 |  |  | 5 noviembre 2025 14:37 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
788 | Menga | 1112228 | Industrial | 10.205.36.53 | 5/11/2025 | Carrera 38 # 12A-66 Acopi. | Proyecto Modems Teltonika. Asdu 478 |  | 2025-11-05 14:39 | 2025-11-05 14:39 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se instala modem TELTONIKA serie 6001598414 IP: 10.205.36.53 Se confirma comunicación | 34517569 | -765372511 |  |  | 5 noviembre 2025 14:38 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
789 | Guachicona | 1130773 | Guacanda | 10.205.36.218 | 6/11/2025 | CALLE8 Nte CARRERA 2/3 Nte YUMBO | Proyecto Modems Teltonika. Asdu 810 |  | 2025-11-06 11:23 | 2025-11-06 11:23 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Cambio de Módem nuevo. | Carrera 1 Norte No. 8N-67 Galería Yumbo. Se instala Módem TELTONICA nuevo serie 6001598058. Nodo 1130773 borroso. IP 10.205.36.218. ASD En caja 741 cambiar por unidad de Mantenimiento.deben colocar 820 RI COOPER serie caja 77133355-13. Se retira Módem Navigate Worx 21075127330086 con SIM WOM 2590. Pendiente cambiar ASDU por parte de mantenimiento | 3.5858 | -76.4922 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[79b742b286064b7fb86a1284630a733a][1]_[1].jpeg","originalImageName":"f90373a5-316a-4042-a9d0-965f8f7d558c"} |  | 06/11/2025 10:52 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
790 | Guachicona | 1130773 | Guacanda | 10.205.36.218 | 6/11/2025 | CALLE8 Nte CARRERA 2/3 Nte YUMBO | Proyecto Modems Teltonika. Asdu 810 |  | 2025-11-06 11:25 | 2025-11-06 11:25 | FALSE | FALSE |  |  |  | Se pinta Nodo, estaba ilegible | 3.5857 | -76.4924 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[4da2cfee585541779e5829da8baeae9f][1]_[1].jpeg","originalImageName":"a47f23cc-2b3e-43e7-beb0-482ad0c1746d"} |  | 06/11/2025 11:23 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
791 | chipichape | 5137748 | La Flora | 10.205.37.4 | 6/11/2025 | Calle 38 N - Avenida 6 N | Proyecto Modems Teltonika. Asdu 665 |  | 2025-11-06 12:17 | 2025-11-06 12:17 | FALSE | FALSE |  |  |  | RI NOJA serie caja 0100120043724. ASDU 665. Estado Cerrado. CRA 38 Norte AVDA 6 Chipichape Se instala Módem TELTONICA Nuevo serie 6001597958. IP 10.205.37.4. Nodo 5137748. Se confirma comunicación con ABB. A. Tovar. | 3.4776 | -76.5264 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[6a33d89a02c44fd5b80506b2f414d128][1]_[1].jpeg","originalImageName":"e9f48270-09df-444b-8754-45bf25921770"} | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO2][32]_[fbfcf46615974540947c7796eab11f12][1]_[3].jpeg","originalImageName":"fce45210-2d29-4d98-bf93-6c8448f9b2dc"} | 06/11/2025 12:01 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
792 | San Antonio | 2513307 | Pichinde | 10.205.36.62 | 5/11/2025 | CALLE 7 OESTE CRA 4 OESTE | Proyecto Modems Teltonika. Asdu 650 |  | 2025-11-07 11:06 | 2025-11-07 11:06 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Cambio de Módem Nuevo | Se instala Módem TELTONICA Nuevo serie 6001596801. No Había Módem viejo. IP 10.205..36.62. ASDU 650. RI NOJA serie 0100118092466. Carrera 4 Oeste Calle 7 Oeste Via Bella Vista. Se confirma comunicación con ABB A. Tovar. Se deja RI en Remoto. Estado Abierto. | 3.447 | -76.5471 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[f65570222fe54cd0be4d50dc8876ca80][1]_[1].jpeg","originalImageName":"2590af9d-f4db-409c-b0a8-2c7d2e39d6a6"} |  | 07/11/2025 10:48 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
793 | Pance | 5250803 | Pasoancho | 10.205.36.152 | 21/10/2025 | CALLE 5 CRA 94 y 98 | Inoperable desde 19/10/2025. no ping.asdu 562 |  | 2025-11-07 12:24 | 2025-11-07 12:24 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Cambio módem viejo | Se reinicia módem y caja RI NOJA. Se confirma comunicación con ABB A. Tovar. | 3.3763 | -76.5423 |  |  | 07/11/2025 11:05 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
794 | Pance | 5232988 | Capri | 10.205.36.150 | 21/10/2025 | CALLE 15 ENTRE CRA 104 y 105 | Inoperable desde 19/10/2025. no ping.asdu 479 |  | 2025-11-10 07:50 | 2025-11-10 07:50 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | Se retira modem TifanFHB280936854 Se instala modem Navigate Worx 21075727330101, estaba en el 1125791 Se confirma comunicación con Andres | 34489303 | -765184628 |  |  | 10 noviembre 2025 7:47 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
795 | San Antonio | 5269245 | carrera 13 | 10.70.1.12 | 22/10/2025 | CRA 13 CALLE 6 Y 7 | Telco pone pc y da ping verificar caja.asdu 139 |  | 2025-11-10 10:19 | 2025-11-10 10:19 | FALSE | FALSE |  |  | Módem con comunicación. | Se realiza visita y verificación de Comunicación OK. Se confirma con ABB Ing A. Tovar . | 3.4445 | -76.5352 |  |  | 10/11/2025 10:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
796 | Ladera | 6030246 | santa isabel | 10.70.6.66 | 7/11/2025 | CALLE 2A CRA 38D | Proyecto Telco. Asdu 552 |  | 2025-11-10 10:41 | 2025-11-10 10:41 | FALSE | FALSE |  |  | Se instala Módem Proyecto Telco | Se realiza visita y verificación de Comunicación OK. Se confirma con ABB Ing A. Tovar . | 3.4256 | -76.5504 |  |  | 10/11/2025 10:16 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
797 | Ladera | 6030246 | santa isabel | 10.70.6.66 | 7/11/2025 | CALLE 2A CRA 38D | Proyecto Telco. Asdu 552 |  | 2025-11-10 11:10 | 2025-11-10 11:10 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica | Se instala Módem Proyecto Telco | Se instala Módem Fiber Home serie FHTT C120EC9F. ASDU 552. IP 10.70.6.66. RI NOJA 0100118030058. Módem LAN 1. Se confirma comunicación con ABB Ing A. Tovar. Proyecto Telco. | 3.4169 | -76.5442 |  |  | 10/11/2025 10:41 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
798 | Sur | 5230926 | Lido | 10.205.37.31 | 10/11/2025 | Avenida Roosevelt con carrera 45A | Inoperable desde 8/11/2025.no ping. asdu 800. |  | 2025-11-10 11:28 | 2025-11-10 11:28 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | RI COOPER serie 7713335527. Calle 6 Avenida Roosvelt No.44-98. Módem Four Faith No.300938789. IP 10.205.37.31. ASDU 800. Se resetea caja de Control y se confirma comunicación con ABB A. Tovar. Se carga plantilla. | 3.4108 | -76.5478 |  |  | 10/11/2025 11:11 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO
799 | Pance | 5250846 | Pasoancho | 10.70.5.81 | 7/11/2025 | CALLE 4 ENTRE CARRERA 93 Y 94 | Proyecto Telco. Asdu 468 |  | 2025-11-10 12:18 | 2025-11-10 12:18 | FALSE | FALSE |  | Modem no comunica |  | IP 10.70.5.81. ASDU 468. Proyecto Telco. | 3.3705 | -76.5352 | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[FOTO1][32]_[f3b7bd5dfc4c41e1ae7cc13e8dd167a3][1]_[1].jpeg","originalImageName":"fb4f763f-f3cf-4cc0-bea7-5983ffc6e7cd"} |  | 10/11/2025 11:30 | Elemento | sites/SIGAPP/Lists/ORDENES_OPERACION_RECO